Схема теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа

[image: image19.png]



	
	Утверждаю:

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства 

Анжеро-Судженского городского округа
_______________________М.С.Масалкин


Схема теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа

Актуализация на 2022 г.

Пояснительная записка.

Разработал 

Ведущий эксперт в области 

энергетики и энергосбережения

генеральный директор 

ООО «Э – Визор»

Асташев С.Ю.

г. Анжеро-Судженск 2021
	
	Оглавление
	лист

	
	Введение
	6

	1.
	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) итеплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа
	6

	1.1.
	Общие положения
	6

	1.2.
	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов порасчетным элементам территориального деления
	6

	1.3.
	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приростыпотребления тепловой энергии (мощности)
	10

	1.4.
	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
	26

	2.
	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии итепловой нагрузки потребителей
	26

	2.1.
	Радиусы эффективного теплоснабжения
	26

	2.1.1.
	Характеристика системы теплоснабжения и объектов подключения
	27

	2.1.2.
	Определение капитальных затрат на строительство и реконструкцию тепловыхсетей и сооружений на них к объектам подключения
	29

	2.1.3.
	Определение затрат с тепловыми потерями в тепловых сетях к объектамподключения
	36

	2.1.4.
	Определение эксплуатационных затрат
	41

	2.1.5.
	Определение выручки от подключения перспективных объектов
	45

	2.1.6.
	Определение целесообразности подключения рассматриваемых объектов
	46

	2.2.
	Описание существующих и перспективных зон действия системтеплоснабжения и источников тепловой энергии
	51

	2.3.
	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальныхисточников тепловой энергии 
	66

	2.4.
	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки вперспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числеработающих на единую тепловую сеть
	66

	2.4.1.
	Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020 год
	67

	2.4.2.
	Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2021 год
	68

	2.4.3.
	Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2025 год
	69

	2.4.4.
	Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2030 год
	71

	2.4.5.
	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности нахозяйственные нужды источников тепловой энергии
	72

	2.4.6.
	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источниковтепловой энергии нетто
	73

	2.4.7.
	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при еепередаче по тепловым сетям
	74

	2.4.8. 
	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности нахозяйственные нужды тепловых сетей
	76

	2.4.9.
	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощностиисточников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии,принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающихорганизаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам наподдержание резервной тепловой мощности
	76

	2.4.10
	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей,устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности,долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми ценаопределяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношениикоторых установлен долгосрочный тариф
	77

	3.
	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
	77

	3.1.
	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установоки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками
	77

	3.2.
	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установокисточников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийныхрежимах работы систем теплоснабжения
	79

	4.
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружениюисточников тепловой энергии
	92

	4.1.
	Общие положения
	92

	4.2.
	Предложения по строительству источников тепловой энергии
	93

	4.3.
	Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии
	94

	4.4.
	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии сцелью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	97

	4.5.
	Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии сиспользованием возобновляемых источников энергии, а также местных видовтоплива
	97

	4.6.
	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующихв режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии икотельных
	98

	4.7.
	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточныхисточников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавшихнормативный срок службы
	98

	4.8.
	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии
	100

	4.9.
	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемыхзонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрическойэнергии, в пиковой режим работы
	100

	4.10.
	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии
	100

	4.11.
	Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждогоисточника тепловой энергии систем теплоснабжения
	102

	4.12.
	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждогоисточника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерватепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатациюновых мощностей
	103

	5.
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
	104

	5.1.
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитомрасполагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервомрасполагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использованиесуществующих резервов)
	104

	5.2.
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целяхобеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставоктепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии присохранении надежности теплоснабжения
	110

	5.3.
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей дляповышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в томчисле за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидациикотельных
	110

	5.4.
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличениемдиаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловойнагрузки
	115

	5.5.
	Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечениягидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытыхсистемах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	117

	5.6.
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей дляобеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
	117

	5.7.
	Сводная информация по строительству и реконструкции тепловых сетей
	124

	6.
	Перспективные топливные балансы
	124

	7.
	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	134

	7.1.
	Общие положения
	134

	7.2.
	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии накаждом этапе
	167

	7.3.
	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них
	167

	7.4.
	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию итехническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика игидравлического режима работы системы теплоснабжения
	167

	7.5.
	Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкциюиндивидуальных тепловых пунктов для перевода систем горячего водоснабженияпотребителей на закрытую схему
	167

	7.6.
	Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программстроительства, реконструкции и технического перевооружения системтеплоснабжения
	170

	7.7.
	Утвержденные инвестиционные программы ТСО 
	171

	7.8.
	Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
	190

	7.9.
	Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ТСО города Анжеол-Судженск
	193

	7.10.
	Финансовый план в сфере теплоснабжения  ТСО города Анжеро-Судженск  
	196

	8.
	Долгосрочные тарифы на теплоснабжение и горячую воду по объектам теплоснабжения ТСО Анжеро – Судженского городского округа.
	199

	8.1.
	Долгосрочные тарифы АО «Каскад-Энерго» на тепловую энергию для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «Новая сетевая компания» на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
	199

	8.2.
	Долгосрочные тарифы АО «Каскад-Энерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023. 
	200

	8.3.
	Долгосрочные тарифы АО «Каскад-Энерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
	201

	8.4.
	Долгосрочные параметры регулирования ООО «ТеплоРесурс» для формирования долгосрочных тарифов на теплоситель, реализуемую на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на период 01.01.2020 по 31.12.2022 
	202

	8.5
	.Долгосрочные тарифы ООО «ТеплоРесурс» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (без НДС)   
	202

	8.6.
	Долгосрочные тарифы ООО «ТеплоРесурс» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022   
	203

	8.7.
	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
	204

	8.8.
	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
	205

	9.
	Решения по бесхозяйным тепловым сетям
	206


Введение
«Схема теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа до 2030г. Актуализация на 2022 г.» выполняется, в объеме согласованного Технического задания, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» и ПП РФ №154 от 22.02.2015г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Схема теплоснабжения городского округа - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.
1.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа
1.1.
Общие положения
В данном разделе приведен прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на период до 2030 г. с разбивкой на периоды: до 2020 гг.; 2021-2025 гг. и 2026-2030 гг.
Объекты перспективного строительства общественных и жилых зданий приняты из плана перспективного строительства объектов жилья и соцкультбыта районов города Анжеро-Судженска. Технические условия на присоединение к тепловым сетям отдельных объектов были представлены теплоснабжающими организациями. Данные из технических условий также приняты в дальнейших расчетах.
Планом развития городского округа не предусмотрен прирост производственных зданий промышленных предприятий, в связи с чем, в «Схеме теплоснабжения» принято, что тепловая нагрузка промышленных объектов в городском округе не изменяется.
1.2.
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления
В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты планировочные районы согласно генерального плана развития городского округа.
Районы городского округа представлены на рисунке 1.1.
[image: image1.jpg]



Рис. 1.1. Районы городского округа
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки городского округа на период до 2030 г. определялся по данным плана перспективного развития городского округа предоставленным Управлением капитального строительства и Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Анжеро-Судженского городского округа.
План перспективной застройки с указанием комплексной жилой застройки приведен на рисунке 1.2.
Динамика изменения прироста жилого и общественного фонда представлена в таблице 1.1.
[image: image2.png]I - VHorostaxwan sacTpoiika 2018-2025 rr.

- - MHoroaTaxxHasa 3actporika 2021-2030 rr.

D - ManoataxHas ycanebHas 3actpoiika 2021-2030 rr.





Рис. 1.2. План перспективной комплексной жилой застройки городского округа
Таблица 1.1. Перспективное изменение строительных площадей по районам с разделением на расчетные периоды до 2030 года.

	№
п/п
	Наименование объекта
	Площадь, м2

	
	
	Прирост2018-2020гг.
	Прирост2021-2025гг.
	Прирост2026-2030гг.
	Прирост2018-2030гг.

	Центральный район
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	3544
	0
	0
	3544

	1
	Магазин, ул. Ленина, 28 (2018 г.) ТУ
	120
	0
	0
	120

	2
	Гаражи, ул. Ленина, 32А (2018 г.) ТУ
	354
	0
	0
	354

	3
	Медицинский центр, ул. Ленина, 32А (2018 г.) ТУ
	504
	0
	0
	504

	4
	Магазин и склад, ул. Ленина, 16 (2018 г.) ТУ
	1797
	0
	0
	1797

	5
	Магазин, ул. Желябова, 15а (2019 г.) ТУ
	148
	0
	0
	148

	6
	Административно-бытовое здание со встроенным гаражом, ул. Ленина, 11 (2018 г.) ТУ
	345
	0
	0
	345

	7
	Гаражи, ул. Ленина, пер. Телефонный (2018 г.) ТУ
	277
	0
	0
	277

	
	ИТОГО по Центральному району
	3544
	0
	0
	3544

	Западный район
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	735
	0
	0
	735

	8
	Гаражи в районе бывших теплиц ш. «Анжерская» (2018 г.) ТУ
	235
	0
	0
	235

	9
	Магазин, ул. М.Горького , 49 (2020 г.) ТУ
	500
	0
	0
	500

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	289
	0
	0
	289

	10
	Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35 (2019 г.) ТУ
	67
	0
	0
	67

	11
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24 (2020 г.) ТУ
	194
	0
	0
	194

	12
	Индивидуальный жилой дом, пер. Энергетический, 9Б (2018 г.) ТУ
	29
	0
	0
	29

	
	ИТОГО по Западному району
	1024
	0
	0
	1024

	Новый район
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	209
	0
	0
	209

	13
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1 (2019 г.) ТУ
	36
	0
	0
	36

	14
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1 (2019 г.) ТУ
	94
	0
	0
	94

	15
	Индивидуальный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 21 (2018 г.) ТУ
	79
	0
	0
	79

	
	ИТОГО по Новому району
	209
	0
	0
	209

	Восточный район
	
	
	
	

	ул. Сосновая I микрорайон
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	3009
	4730
	0
	7739

	16
	поликлиника для взрослых на 300 пос. (2025 г.)
	0
	2830
	0
	2830

	17
	детский сад на 110 мест (2025 г.)
	0
	1900
	0
	1900

	18
	детский сад на 150 мест с бассейном (2018 г.) ТУ
	3009
	0
	0
	3009

	
	ИТОГО по I микрорайону
	3009
	4730
	0
	7739

	ул. Сосновая III микрорайон
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	0
	21666
	0
	21666

	19
	школа на 1000 учеников (2021 г.) ТУ
	0
	15966
	0
	15966

	20
	детский сад на 330 мест (2022 г.)
	0
	5700
	0
	5700

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	12267
	48765
	0
	61032

	21
	жилой дом ул. Сосновая №54 (2018 г.) ТУ
	6449
	0
	0
	6449

	22
	жилой дом ул. Сосновая №55 (2021 г.)
	0
	8073
	0
	8073

	23
	жилой дом ул. Сосновая №56 (2021 г.)
	0
	3288
	0
	3288

	24
	жилой дом ул. Сосновая №57 (2022 г.)
	0
	1526
	0
	1526

	25
	жилой дом ул. Сосновая №63 (2019 г.) ТУ
	5818
	0
	0
	5818

	26
	жилой дом ул. Сосновая №58 (2022 г.)
	0
	1526
	0
	1526

	27
	жилой дом ул. Сосновая №59 (2022 г.)
	0
	1526
	0
	1526

	28
	жилой дом ул. Сосновая №62 (2023 г.)
	0
	14178
	0
	14178

	29
	жилой дом ул. Сосновая №61 (2023 г.)
	0
	9324
	0
	9324

	30
	жилой дом ул. Сосновая №60 (2023 г.)
	0
	9324
	0
	9324

	
	ИТОГО по III микрорайону
	12267
	70431
	0
	82698

	ул. Сосновая II микрорайон
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	22420
	11400
	35282
	69102

	31
	детский сад на 330 мест (2023 г.)
	0
	5700
	0
	5700

	32
	школа на 1770 учеников (2029 г.)
	0
	0
	15966
	15966

	33
	поликлиника для детей на 300 пос., станция скорой медицинской помощи на 2 авт. (2026 г.)
	0
	0
	4460
	4460

	34
	детский сад на 330 мест (2025 г.)
	0
	5700
	0
	5700

	35
	детский сад на 330 мест (2028 г.)
	0
	0
	5700
	5700

	36
	Общественно-торговый центр (2020 г.)
	5990
	0
	0
	5990

	37
	Административно-деловой центр (2020 г.)
	10620
	0
	0
	10620

	38
	Общественно-культурный центр (2020 г.)
	5810
	0
	0
	5810

	39
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (2028 г.)
	0
	0
	2736
	2736

	40
	Объект обслуживания (баня, прачечная, химчистка) (2029 г.)
	0
	0
	6420
	6420

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	62603
	71800
	134403

	41
	жилой дом ул. Сосновая №31 (2023 г.)
	0
	7029
	0
	7029

	42
	жилой дом ул. Сосновая №32 (2023 г.)
	0
	2542
	0
	2542

	43
	жилой дом ул. Сосновая №33 (2023 г.)
	0
	6006
	0
	6006

	44
	жилой дом ул. Сосновая №34 (2024 г.)
	0
	14408
	0
	14408

	45
	жилой дом ул. Сосновая №35 (2024 г.)
	0
	6372
	0
	6372

	46
	жилой дом ул. Сосновая №36 (2025 г.)
	0
	7598
	0
	7598

	47
	жилой дом ул. Сосновая №37 (2025 г.)
	0
	9324
	0
	9324

	48
	жилой дом ул. Сосновая №38 (2025 г.)
	0
	9324
	0
	9324

	49
	жилой дом ул. Сосновая №39 (2026 г.)
	0
	0
	6372
	6372

	50
	жилой дом ул. Сосновая №40 (2026 г.)
	0
	0
	8698
	8698

	51
	жилой дом ул. Сосновая №41 (2027 г.)
	0
	0
	14178
	14178

	52
	жилой дом ул. Сосновая №42 (2027 г.)
	0
	0
	7598
	7598

	53
	жилой дом ул. Сосновая №43 (2028 г.)
	0
	0
	14178
	14178

	54
	жилой дом ул. Сосновая №44 (2029 г.)
	0
	0
	14178
	14178

	55
	жилой дом ул. Сосновая №45 (2030 г.)
	0
	0
	6598
	6598

	
	ИТОГО по II микрорайону
	22420
	74003
	107082
	203505

	Точечная застройка
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	3684
	0
	0
	3684

	56
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №1 (2019 г.)
	1842
	0
	0
	1842

	57
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №2 (2019 г.)
	1842
	0
	0
	1842

	
	ИТОГО по Восточному району
	41380
	149164
	107082
	297626

	Южный район
	
	
	
	

	Квартал ул. М.Расковой - ул. Ботаническая
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	4980
	6640
	0
	11620

	58
	3-х эт. 36-ти кв. жилые дома - 7 шт. (2019-2024 гг.)
	4980
	6640
	0
	11620

	
	ИТОГО по кварталу ул. М.Расковой - ул. Ботаническая
	4980
	6640
	0
	11620

	Малоэтажная жилая застройка квартала Озерки
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	2300
	2300
	4600

	59
	2-х эт. индивидуальные жилые дома - 52 шт. (20212030 гг.)
	0
	2300
	2300
	4600

	
	ИТОГО по кварталу Озерки
	0
	2300
	2300
	4600

	Точечная застройка
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	631
	0
	0
	631

	60
	Баня, ул. Лазо, 34а (2018 г.) ТУ
	476
	0
	0
	476

	61
	Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13 (2019 г.) ТУ
	155
	0
	0
	155

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	263
	0
	0
	263

	62
	Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170 (2019 г.) ТУ
	112
	0
	0
	112

	63
	Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1 (2019 г.) ТУ
	151
	0
	0
	151

	
	ИТОГО по Южному району
	5874
	8940
	2300
	17114

	В целом по городскому округу
	
	
	
	

	Общественно-деловые здания
	30339
	37796
	35282
	103417

	Жилой фонд
	21692
	120308
	74100
	216100

	ИТОГО:
	52031
	158104
	109382
	319517


1.3.
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)
Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным - для каждой из зон планировки.
Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, определены по состоянию на начало следующего периода, то есть исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2018-2020 гг., приводится прирост тепла для условного 2020 г., в период 2021-2025 гг. - прирост теплопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д. На основании данных по приростам жилого и общественно-делового фондов в настоящем разделе были выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу административного деления городского округа за расчетный период с делением на условные пятилетки, результаты которых представлены в таблицах 1.2, 1.4. В таблице 1.3 приведены приросты потребления холодной воды на нужды ГВС в период 2018-2030 гг.
Для объектов, по которым были выданы технические условия на подключение к тепловым сетям, величина тепловой нагрузки принималась на основании данных технических условий. В таблице 1.2 данные объекты имеют в наименовании приписку «ТУ».
При определении величины тепловой нагрузки и величины потребления тепловой энергии и теплоносителя перспективными потребителями, по которым отсутствует информация о проектных тепловых нагрузках, значение удельных величин потребления тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения определялись:
• для объектов жилого фонда, на основании приказов Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области №54 от 19.06.2014 г. «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Анжеро-Судженского городского округа» и №142 от23.12.2014 г. «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Анжеро-Судженского городского округа».
Удельные расходы теплоты на отопление 1 м2 многоквартирных жилых домов, для расчетных климатических условий городского округа (Tн.р=-39 °С) составили:
-
для жилых домов строительным объемом менее 5000 м - 100,67 ккал/ч/м2;
-
для жилых домов строительным объемом от 5000 до 10000 м - 85,46 ккал/ч/м2;
-
для жилых домов строительным объемом более 10000 м - 72,87 ккал/ч/м2.
При определении тепловой нагрузки горячего водоснабжения в многоквартирных домах, для определения количества потребителей, принималась норма общей площади на одного проживающего - 20 м, температура горячей воды 60°С. Удельные расходы теплоты на горячее водоснабжение жилых домов составил 257 ккал/ч/чел (12,85 ккал/ч/м).
• для общественно-деловых зданий:
-
тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию - по укрупненным показателям, на основании методики МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения. М, 2001г.»;
-
тепловая нагрузка на горячее водоснабжение - по укрупненным показателям, на основании методики СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
Прогнозные тепловые нагрузки по объектам подлежащим строительству до 2030 г. приведены в таблице 1.2.
Прогнозные расходы холодной воды на нужды горячего водоснабжения по объектам подлежащим строительству до 2030 г. приведены в таблице 1.3.
Прогнозные тепловые нагрузки потребителей (с учетом перспективы) с разбивкой по территориальным элементам приведены в таблице 1.4.
Изменению подвергся расчет нагрузок и других параметров в связи с изменением климатического норматива СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

Изменения видны в нижеследующей таблице.

Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице

	Республика, край область, пункт
	Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью
	Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,94
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °C
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °C
	Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %
	Количество осадков за ноябрь - март, мм
	Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль
	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха <= 8 °C

	
	
	
	
	
	
	<= 0 °C
	<= 8 °C
	<= 10 °C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Продолжительность
	средняя температура
	Продолжительность
	средняя температура
	Продолжительность
	средняя температура
	
	
	
	
	
	

	
	0,98
	0,92
	0,98
	0,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кемеровская область 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тайга 2018 год
	-44
	-42
	-42
	-39
	-25
	-53
	9,7
	180
	-11,9
	241
	-7,8
	258
	-6,7
	79
	76
	177
	ЮЗ
	5,0
	3,0

	Тайга версия 2012 года
	-43
	-42
	-40
	-39
	-22
	-53
	9,2
	181
	-11,9
	240
	-8
	257
	-6,8
	81
	79
	169
	ЮЗ
	5,1
	3,7


Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 

	Республика, край область, пункт
	Барометрическое давление, гПа
	Температура воздуха, °C, обеспеченностью
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °C
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °C
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее тёплого месяца, °C
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее тёплого месяца, %
	Количество осадков за апрель – октябрь, мм
	Суточный максимум осадков, мм
	Преобладающее направление ветра за июнь – август
	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам заиюль м/с

	
	
	0.95
	0.98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кемеровская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тайга 2018 год
	988
	22
	25
	24,3
	36
	12,7
	73
	55
	425
	82
	З
	0,0

	Тайга версия 2012 года
	988
	22
	25
	23,7
	36
	12,4
	74
	58
	417
	82
	Ю, З
	1,9


Средняя месячная и годовая температуры воздуха приведены в таблице

	Период
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	Кемеровская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тайга 2018 год
	-18,2
	-16,2
	-8,1
	0,7
	8,8
	15,1
	17,7
	14,5
	8,1
	0,6
	-8,9
	-15,5
	-0,1

	Тайга версия 2012 года
	-18,0
	-16,1
	-8,3
	0,3
	8,8
	14,9
	17,6
	14,3
	8,1
	0,5
	-9,1
	-15,8
	-0,2


Таблица 1.2. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2030 г.
	№
п/п
	Наименование объекта
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС ср.ч
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС ср.ч
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС ср.ч
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС ср.ч
	Сумма

	
	
	2018-2020 гг.
	2021-2025 гг.
	2026-2030 гг.
	2018-2030 гг.

	Центральный район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	0,2524
	0
	0,0011
	0,2535
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2524
	0
	0,0011
	0,2535

	1
	Магазин, ул. Ленина, 28 (2018 г.) ТУ
	0,0051
	0
	0,0003
	0,0054
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0051
	0
	0,0003
	0,0054

	2
	Гаражи, ул. Ленина, 32А (2018 г.) ТУ
	0,0296
	0
	0,0004
	0,0300
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0296
	0
	0,0004
	0,0300

	3
	Медицинский центр, ул. Ленина, 32А (2018 г.) ТУ
	0,0325
	0
	0,0004
	0,0329
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0325
	0
	0,0004
	0,0329

	4
	Магазин и склад, ул. Ленина, 16 (2018 г.) ТУ
	0,1102
	0
	0
	0,1102
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1102
	0
	0
	0,1102

	5
	Магазин, ул. Желябова, 15а (2019 г.) ТУ
	0,0100
	0
	0
	0,0100
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0100
	0
	0
	0,0100

	6
	Административно-бытовое здание со встроенным гаражом, ул. Ленина, 11 (2018 г.) ТУ
	0,0375
	0
	0
	0,0375
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0375
	0
	0
	0,0375

	7
	Гаражи, ул. Ленина, пер. Телефонный (2018 г.) ТУ
	0,0275
	0
	0
	0,0275
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0275
	0
	0
	0,0275

	
	ИТОГО по Центральному району
	0,2524
	0
	0,0011
	0,2535
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2524
	0
	0,0011
	0,2535

	Западный район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	0,0901
	0
	0
	0,0901
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0901
	0
	0
	0,0901

	8
	Г аражи в районе бывших теплиц ш. «Анжерская» (2018 г.) ТУ
	0,0528
	0
	0
	0,0528
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0528
	
	0
	0,0528

	9
	Магазин, ул. М.Горького , 49 (2020 г.) ТУ
	0,0373
	0
	0
	0,0373
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0373
	
	0
	0,0373

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0,0379
	0
	0,0042
	0,0421
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0379
	0
	0,0042
	0,0421

	10
	Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35 (2019 г.) ТУ
	0,0085
	0
	0,0010
	0,0095
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0085
	
	0,0010
	0,0095

	11
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24 (2020 г.) ТУ
	0,0256
	0
	0,0031
	0,0287
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0256
	
	0,0031
	0,0287

	12
	Индивидуальный жилой дом, пер. Энергетический, 9Б (2018 г.) ТУ
	0,0038
	0
	0,0001
	0,0039
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0038
	
	0,0001
	0,0039

	
	ИТОГО по Западному району
	0,1280
	0
	0,0042
	0,1322
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1280
	0
	0,0042
	0,1322

	Новый район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0,0262
	0
	0,0013
	0,0275
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0262
	0
	0,0013
	0,0275

	13
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв. 1 (2019 г.) ТУ
	0,0048
	0
	0,0001
	0,0049
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0048
	
	0,0001
	0,0049

	14
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв. 1 (2019 г.) ТУ
	0,0117
	0
	0,0002
	0,0119
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	
	0,0002
	0,0119

	15
	Индивидуальный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 21 (2018 г.) ТУ
	0,0097
	0
	0,0010
	0,0107
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0097
	
	0,0010
	0,0107

	
	ИТОГО по Новому району
	0,0262
	0
	0,0013
	0,0275
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0262
	0
	0,0013
	0,0275

	Восточный район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ул. Сосновая I микрорайон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	0,1600
	0,1200
	0,1125
	0,3925
	0,3550
	0,1328
	0,1920
	0,6798
	0
	0
	0
	0
	0,5150
	0,2528
	0,3045
	1,0723

	16
	поликлиника для взрослых на 300 пос. (2025 г0
	
	
	
	
	0,1796
	0,0936
	0,0600
	0,3332
	
	
	
	
	0,1796
	0,0936
	0,0600
	0,3332

	17
	детский сад на 110 мест (2025 г.)
	
	
	
	
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466
	
	
	
	
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466

	18
	детский сад на 150 мест с бассейном (2018 г.) ТУ
	0,1600
	0,1200
	0,1125
	0,3925
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1600
	0,1200
	0,1125
	0,3925

	
	ИТОГО по I микрорайону
	0,1600
	0,1200
	0,1125
	0,3925
	0,3550
	0,1328
	0,1920
	0,6798
	0
	0
	0
	0
	0,5150
	0,2528
	0,3045
	1,0723

	ул. Сосновая III микрорайон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0,7144
	1,6082
	0,2249
	2,5475
	0
	0
	0
	0
	0,7144
	1,6082
	0,2249
	2,5475

	19
	школа на 1000 учеников (2021 г.) ТУ
	
	
	
	
	0,5390
	1,5690
	0,0929
	2,2009
	
	
	
	
	0,5390
	1,5690
	0,0929
	2,2009


	20
	детский сад на 330 мест (2022 г.)
	
	
	
	
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466
	
	
	
	
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0,6060
	0
	0,2098
	0,8158
	3,7222
	0
	0,6266
	4,3488
	0
	0
	0
	0
	4,3282
	0
	0,8364
	5,1646

	21
	жилой дом ул. Сосновая №54 (2018 г.) ТУ
	0,3400
	0
	0,1284
	0,4684
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3400
	0
	0,1284
	0,4684

	22
	жилой дом ул. Сосновая №55 (2021 г.)
	
	
	
	
	0,5883
	
	0,1037
	0,6920
	
	
	
	
	0,5883
	0
	0,1037
	0,6920

	23
	жилой дом ул. Сосновая №56 (2021 г.)
	
	
	
	
	0,2810
	
	0,0423
	0,3232
	
	
	
	
	0,2810
	0
	0,0423
	0,3232

	24
	жилой дом ул. Сосновая №57 (2022 г.)
	
	
	
	
	0,1536
	
	0,0196
	0,1732
	
	
	
	
	0,1536
	0
	0,0196
	0,1732

	25
	жилой дом ул. Сосновая №63 (2019 г.) ТУ
	0,2660
	0
	0,0814
	0,3474
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2660
	0
	0,0814
	0,3474

	26
	жилой дом ул. Сосновая №58 (2022 г.)
	
	
	
	
	0,1536
	
	0,0196
	0,1732
	
	
	
	
	0,1536
	0
	0,0196
	0,1732

	27
	жилой дом ул. Сосновая №59 (2022 г.)
	
	
	
	
	0,1536
	
	0,0196
	0,1732
	
	
	
	
	0,1536
	0
	0,0196
	0,1732

	28
	жилой дом ул. Сосновая №62 (2023 г.)
	
	
	
	
	1,0332
	
	0,1822
	1,2153
	
	
	
	
	1,0332
	0
	0,1822
	1,2153

	29
	жилой дом ул. Сосновая №61 (2023 г.)
	
	
	
	
	0,6794
	
	0,1198
	0,7993
	
	
	
	
	0,6794
	0
	0,1198
	0,7993

	30
	жилой дом ул. Сосновая №60 (2023 г.)
	
	
	
	
	0,6794
	
	0,1198
	0,7993
	
	
	
	
	0,6794
	0
	0,1198
	0,7993

	
	ИТОГО по III микрорайону
	0,6060
	0
	0,2098
	0,8158
	4,4366
	1,6082
	0,8515
	6,8963
	0
	0
	0
	0
	5,0426
	1,6082
	1,0613
	7,7121

	ул. Сосновая II микрорайон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	1,2599
	0,3576
	0,1558
	1,7733
	0,3508
	0,0784
	0,2640
	0,6932
	1,6267
	1,1771
	0,8412
	3,6450
	3,2374
	1,6131
	1,2610
	6,1115

	31
	детский сад на 330 мест (2023 г.)
	
	
	
	
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466
	
	
	
	
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466

	32
	школа на 1770 учеников (2029 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6475
	0,9133
	0,5392
	2,1000
	0,6475
	0,9133
	0,5392
	2,1000

	33
	поликлиника для детей на 300 пос., станция скорой медицинской помощи на 2 авт. (2026 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2367
	0,1289
	0,0180
	0,3836
	0,2367
	0,1289
	0,0180
	0,3836

	34
	детский сад на 330 мест (2025 г.)
	
	
	
	
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466
	
	
	
	
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466

	35
	детский сад на 330 мест (2028 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466

	36
	Общественно-торговый центр (2020 г.)
	0,3161
	0,2035
	0,1258
	0,6454
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3161
	0,2035
	0,1258
	0,6454

	37
	Административно-деловой центр (2020 г.)
	0,6100
	0,0996
	0,0300
	0,7396
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6100
	0,0996
	0,0300
	0,7396

	38
	Общественно-культурный центр (2020 г.)
	0,3338
	0,0545
	0
	0,3883
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3338
	0,0545
	0
	0,3883

	39
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (2028 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466

	40
	Объект обслуживания (баня, прачечная, химчистка) (2029 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3917
	0,0565
	0,0200
	0,4682
	0,3917
	0,0565
	0,0200
	0,4682

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	4,5939
	0
	0,8044
	5,3983
	5,2321
	0
	0,9226
	6,1547
	9,8260
	0
	1,7271
	11,5530

	41
	жилой дом ул. Сосновая №31 (2023 г.)
	
	
	
	
	0,5122
	
	0,0903
	0,6025
	
	
	
	
	0,5122
	0
	0,0903
	0,6025

	42
	жилой дом ул. Сосновая №32 (2023 г.)
	
	
	
	
	0,2172
	
	0,0327
	0,2499
	
	
	
	
	0,2172
	0
	0,0327
	0,2499

	43
	жилой дом ул. Сосновая №33 (2023 г.)
	
	
	
	
	0,4377
	
	0,0772
	0,5148
	
	
	
	
	0,4377
	0
	0,0772
	0,5148

	44
	жилой дом ул. Сосновая №34 (2024 г.)
	
	
	
	
	1,0499
	
	0,1851
	1,2351
	
	
	
	
	1,0499
	0
	0,1851
	1,2351

	45
	жилой дом ул. Сосновая №35 (2024 г.)
	
	
	
	
	0,4643
	
	0,0819
	0,5462
	
	
	
	
	0,4643
	0
	0,0819
	0,5462

	46
	жилой дом ул. Сосновая №36 (2025 г.)
	
	
	
	
	0,5537
	
	0,0976
	0,6513
	
	
	
	
	0,5537
	0
	0,0976
	0,6513

	47
	жилой дом ул. Сосновая №37 (2025 г.)
	
	
	
	
	0,6794
	
	0,1198
	0,7993
	
	
	
	
	0,6794
	0
	0,1198
	0,7993

	48
	жилой дом ул. Сосновая №38 (2025 г.)
	
	
	
	
	0,6794
	
	0,1198
	0,7993
	
	
	
	
	0,6794
	0
	0,1198
	0,7993

	49
	жилой дом ул. Сосновая №39 (2026 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4643
	
	0,0819
	0,5462
	0,4643
	0
	0,0819
	0,5462

	50
	жилой дом ул. Сосновая №40 (2026 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6338
	
	0,1118
	0,7456
	0,6338
	0
	0,1118
	0,7456

	51
	жилой дом ул. Сосновая №41 (2027 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0332
	
	0,1822
	1,2153
	1,0332
	0
	0,1822
	1,2153

	52
	жилой дом ул. Сосновая №42 (2027 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5537
	
	0,0976
	0,6513
	0,5537
	0
	0,0976
	0,6513

	53
	жилой дом ул. Сосновая №43 (2028 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0332
	
	0,1822
	1,2153
	1,0332
	0
	0,1822
	1,2153

	54
	жилой дом ул. Сосновая №44 (2029 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0332
	
	0,1822
	1,2153
	1,0332
	0
	0,1822
	1,2153

	55
	жилой дом ул. Сосновая №45 (2030 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4808
	
	0,0848
	0,5656
	0,4808
	0
	0,0848
	0,5656

	
	ИТОГО по II микрорайону
	1,2599
	0,3576
	0,1558
	1,7733
	4,9447
	0,0784
	1,0684
	6,0915
	6,8588
	1,1771
	1,7638
	9,7997
	13,0634
	1,6131
	2,9881
	17,6645

	Точечная застройка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0,3148
	0
	0,0473
	0,3622
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,3148
	0
	0,0473
	0,3622

	56
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №1 (2019 г.)
	0,1574
	
	0,0237
	0,1811
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1574
	0
	0,0237
	0,1811

	57
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №2 (2019 г.)
	0,1574
	
	0,0237
	0,1811
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1574
	0
	0,0237
	0,1811

	
	ИТОГО по Восточному району
	2,3407
	0,4776
	0,5254
	3,3437
	9,7363
	1,8194
	2,1120
	13,6676
	6,8588
	1,1771
	1,7638
	9,7997
	18,9358
	3,4741
	4,4012
	26,8111

	Южный район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Квартал ул. М.Расковой - ул. Ботаническая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0,5013
	0
	0,0640
	0,5653
	0,6684
	0
	0,0853
	0,7538
	0
	0
	0
	0
	1,1698
	0
	0,1493
	1,3191

	58
	3-х эт. 36-ти кв. жилые дома - 7 шт. (2019-2024 гг.)
	0,5013
	
	0,0640
	0,5653
	0,6684
	
	0,0853
	0,7538
	
	
	
	
	1,1698
	
	0,1493
	1,3191

	
	ИТОГО по кварталу ул. М.Расковой - ул. Ботаническая
	0,5013
	0
	0,0640
	0,5653
	0,6684
	0
	0,0853
	0,7538
	0
	0
	0
	0
	1,1698
	0
	0,1493
	1,3191

	Малоэтажная жилая застройка квартала Озерки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0,2315
	0
	0,0296
	0,2611
	0,2315
	0
	0,0296
	0,2611
	0,4631
	0
	0,0591
	0,5222

	59
	2-х эт. индивидуальные жилые дома - 52 шт. (2021-2030 гг.)
	
	
	
	
	0,2315
	
	0,0296
	0,2611
	0,2315
	0
	0,0296
	0,2611
	0,4631
	
	0,0591
	0,5222

	
	ИТОГО по кварталу Озерки
	0
	0
	0
	0
	0,2315
	0
	0,0296
	0,2611
	0,2315
	0
	0,0296
	0,2611
	0,4631
	0
	0,0591
	0,5222

	Точечная застройка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	0,0361
	0
	0,0002
	0,0363
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0361
	0
	0,0002
	0,0363

	60
	Баня, ул. Лазо, 34а (2018 г.) ТУ
	0,0241
	
	0
	0,0241
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0241
	0
	0
	0,0241

	61
	Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13 (2019 г.) ТУ
	0,0120
	
	0,0002
	0,0122
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0120
	0
	0,0002
	0,0122

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0,0286
	0
	0,0052
	0,0338
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0286
	0
	0,0052
	0,0338

	62
	Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170 (2019 г.) ТУ
	0,0127
	
	0,0042
	0,0169
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0127
	
	0,0042
	0,0169

	63
	Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1 (2019 г.) ТУ
	0,0159
	
	0,0010
	0,0169
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0159
	
	0,0010
	0,0169

	
	ИТОГО по Южному району
	0,5660
	0
	0,0694
	0,6354
	0,9000
	0
	0,1149
	1,0149
	0,2315
	0
	0,0296
	0,2611
	1,6976
	0
	0,2138
	1,9114

	В целом по городскому округу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания
	1,7985
	0,4776
	0,2696
	2,5457
	1,4202
	1,8194
	0,6809
	3,9205
	1,6267
	1,1771
	0,8412
	3,6450
	4,8454
	3,4741
	1,7917
	10,1112

	
	Жилой фонд
	1,5149
	0
	0,3318
	1,8467
	9,2160
	0
	1,5460
	10,7620
	5,4636
	0
	0,9522
	6,4158
	16,1945
	0
	2,8300
	19,0245

	
	ИТОГО:
	3,3134
	0,4776
	0,6014
	4,3924
	10,6362
	1,8194
	2,2269
	14,6825
	7,0903
	1,1771
	1,7934
	10,0608
	21,0399
	3,4741
	4,6217
	29,1357


Таблица 1.3. Прогноз прироста потребления холодной воды на нужды ГВС для перспективной застройки в период до 2030 г.
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расход воды на ГВС

	
	
	период
2018-2020гг.
	период
2021-2025гг.
	период
2026-2030гг.
	период
2017-2030гг.

	Центральный район
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	0,020
	0
	0
	0,020

	1
	Магазин, ул. Ленина, 28 (2018 г.) ТУ
	0,005
	0
	0
	0,005

	2
	Гаражи, ул. Ленина, 32А (2018 г.) ТУ
	0,007
	0
	0
	0,007

	3
	Медицинский центр, ул. Ленина, 32А (2018 г.) ТУ
	0,007
	0
	0
	0,007

	4
	Магазин и склад, ул. Ленина, 16 (2018 г.) ТУ
	0
	0
	0
	0

	5
	Магазин, ул. Желябова, 15а (2019 г.) ТУ
	0
	0
	0
	0

	6
	Административно-бытовое здание со встроенным гаражом, ул. Ленина, 11 (2018 г.) ТУ
	0
	0
	0
	0

	7
	Гаражи, ул. Ленина, пер. Телефонный (2018 г.) ТУ
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО по Центральному району
	0,020
	0
	0
	0,020

	Западный район
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	8
	Гаражи в районе бывших теплиц ш. «Анжерская» (2018 г.) ТУ
	0
	0
	0
	0

	9
	Магазин, ул. М.Горького , 49 (2020 г.) ТУ
	0
	0
	0
	0

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0,076
	0
	0
	0,076

	10
	Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35 (2019 г.) ТУ
	0,018
	0
	0
	0,018

	11
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24 (2020 г.) ТУ
	0,056
	0
	0
	0,056

	12
	Индивидуальный жилой дом, пер. Энергетический, 9Б (2018 г.) ТУ
	0,002
	0
	0
	0,002

	
	ИТОГО по Западному району
	0,076
	0
	0
	0,076

	Новый район
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0,024
	0
	0
	0,024

	13
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1 (2019 г.) ТУ
	0,002
	0
	0
	0,002

	14
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1 (2019 г.) ТУ
	0,004
	0
	0
	0,004

	15
	Индивидуальный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 21 (2018 г.) ТУ
	0,018
	0
	0
	0,018

	
	ИТОГО по Новому району
	0,024
	0
	0
	0,024

	Восточный район
	
	
	
	

	ул. Сосновая I микрорайон
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	2,045
	3,491
	0
	5,536

	16
	поликлиника для взрослых на 300 пос. (2025 г.)
	0
	1,091
	0
	1,091

	17
	детский сад на 110 мест (2025 г.)
	0
	2,400
	0
	2,400

	18
	детский сад на 150 мест с бассейном (2018 г.) ТУ
	2,045
	0
	0
	2,045

	
	ИТОГО по I микрорайону
	2,045
	3,491
	0
	5,536

	ул. Сосновая III микрорайон
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	0
	4,089
	0
	4,089

	19
	школа на 1000 учеников (2021 г.) ТУ
	0
	1,689
	0
	1,689

	20
	детский сад на 330 мест (2022 г.)
	0
	2,400
	0
	2,400

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	3,814
	11,393
	0
	15,207

	21
	жилой дом ул. Сосновая №54 (2018 г.) ТУ
	2,334
	0
	0
	2,334

	22
	жилой дом ул. Сосновая №55 (2021 г.)
	0
	1,886
	0
	1,886

	23
	жилой дом ул. Сосновая №56 (2021 г.)
	0
	0,768
	0
	0,768

	24
	жилой дом ул. Сосновая №57 (2022 г.)
	0
	0,357
	0
	0,357

	25
	жилой дом ул. Сосновая №63 (2019 г.) ТУ
	1,480
	0
	0
	1,480

	26
	жилой дом ул. Сосновая №58 (2022 г.)
	0
	0,357
	0
	0,357

	27
	жилой дом ул. Сосновая №59 (2022 г.)
	0
	0,357
	0
	0,357

	28
	жилой дом ул. Сосновая №62 (2023 г.)
	0
	3,312
	0
	3,312

	29
	жилой дом ул. Сосновая №61 (2023 г.)
	0
	2,178
	0
	2,178

	30
	жилой дом ул. Сосновая №60 (2023 г.)
	0
	2,178
	0
	2,178

	
	ИТОГО по III микрорайону
	3,814
	15,483
	0
	19,297

	ул. Сосновая II микрорайон
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	2,833
	4,800
	15,295
	22,927

	31
	детский сад на 330 мест (2023 г.)
	0
	2,400
	0
	2,400

	32
	школа на 1770 учеников (2029 г.)
	0
	0
	9,804
	9,804

	33
	поликлиника для детей на 300 пос., станция скорой медицинской помощи на 2 авт. (2026 г.)
	0
	0
	0,327
	0,327

	34
	детский сад на 330 мест (2025 г.)
	0
	2,400
	0
	2,400


	35
	детский сад на 330 мест (2028 г.)
	0
	0
	2,400
	2,400

	36
	Общественно-торговый центр (2020 г.)
	2,287
	0
	0
	2,287

	37
	Административно-деловой центр (2020 г.)
	0,545
	0
	0
	0,545

	38
	Общественно-культурный центр (2020 г.)
	0
	0
	0
	0

	39
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (2028 г.)
	0
	0
	2,400
	2,400

	40
	Объект обслуживания (баня, прачечная, химчистка) (2029 г.)
	0
	0
	0,364
	0,364

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	14,626
	16,775
	31,401

	41
	жилой дом ул. Сосновая №31 (2023 г.)
	0
	1,642
	0
	1,642

	42
	жилой дом ул. Сосновая №32 (2023 г.)
	0
	0,594
	0
	0,594

	43
	жилой дом ул. Сосновая №33 (2023 г.)
	0
	1,403
	0
	1,403

	44
	жилой дом ул. Сосновая №34 (2024 г.)
	0
	3,366
	0
	3,366

	45
	жилой дом ул. Сосновая №35 (2024 г.)
	0
	1,489
	0
	1,489

	46
	жилой дом ул. Сосновая №36 (2025 г.)
	0
	1,775
	0
	1,775

	47
	жилой дом ул. Сосновая №37 (2025 г.)
	0
	2,178
	0
	2,178

	48
	жилой дом ул. Сосновая №38 (2025 г.)
	0
	2,178
	0
	2,178

	49
	жилой дом ул. Сосновая №39 (2026 г.)
	0
	0
	1,489
	1,489

	50
	жилой дом ул. Сосновая №40 (2026 г.)
	0
	0
	2,032
	2,032

	51
	жилой дом ул. Сосновая №41 (2027 г.)
	0
	0
	3,312
	3,312

	52
	жилой дом ул. Сосновая №42 (2027 г.)
	0
	0
	1,775
	1,775

	53
	жилой дом ул. Сосновая №43 (2028 г.)
	0
	0
	3,312
	3,312

	54
	жилой дом ул. Сосновая №44 (2029 г.)
	0
	0
	3,312
	3,312

	55
	жилой дом ул. Сосновая №45 (2030 г.)
	0
	0
	1,542
	1,542


	
	ИТОГО по II микрорайону
	2,833
	19,426
	32,070
	54,329

	Точечная застройка
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0,861
	0
	0
	0,861

	56
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №1 (2019 г.)
	0,430
	0
	0
	0,430

	57
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №2 (2019 г.)
	0,430
	0
	0
	0,430

	
	ИТОГО по Восточному району
	9,553
	38,400
	32,070
	80,023

	Южный район
	
	
	
	

	Квартал ул. М.Расковой - ул. Ботаническая
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	1,164
	1,551
	0
	2,715

	58
	3-х эт. 36-ти кв. жилые дома - 7 шт. (2019-2024 гг.)
	1,164
	1,551
	0
	2,715

	
	ИТОГО по кварталу ул. М.Расковой - ул. Ботаническая
	1,164
	1,551
	0
	2,715

	Малоэтажная жилая застройка квартала Озерки
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0,537
	0,537
	1,075

	59
	2-х эт. индивидуальные жилые дома - 52 шт. (20212030 гг.)
	0
	0,537
	0,537
	1,075

	
	ИТОГО по кварталу Озерки
	0
	0,537
	0,537
	1,075

	Точечная застройка
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	0,004
	0
	0
	0,004

	60
	Баня, ул. Лазо, 34а (2018 г.) ТУ
	0
	0
	0
	0

	61
	Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13 (2019 г.) ТУ
	0,004
	0
	0
	0,004

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	0,095
	0
	0
	0,095

	62
	Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170 (2019 г.) ТУ
	0,076
	0
	0
	0,076

	63
	Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1 (2019 г.) ТУ
	0,018
	0
	0
	0,018

	
	ИТОГО по Южному району
	1,262
	2,089
	0,537
	3,888

	В целом по городскому округу
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания
	4,902
	12,380
	15,295
	32,577

	
	Жилой фонд
	6,033
	28,108
	17,312
	51,454

	
	ИТОГО:
	10,935
	40,489
	32,607
	84,030


Примечание: при определении расхода теплоносителя температура горячей воды принимается равной 60 °С.
Для всех объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, принимается схема подключения горячего водоснабжения через теплообменники в ИТП объектов в соответствии с действующими НТД (закрытый водоразбор).
Таблица 1.4. Тепловая нагрузка потребителей городского округа с учетом перспективной застройки в период до 2030 г.
	Наименование
источника
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС ср.ч
	Технология (пар)
	ИТОГО
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС ср.ч
	Технология (пар)
	ИТОГО
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС ср.ч
	Технология (пар)
	ИТОГО

	
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	Всего по городскому округу:
	147,9570
	2,7471
	20,9613
	6,7
	178,3654
	158,5932
	4,5665
	23,1882
	6,7
	193,0479
	165,6835
	5,7436
	24,9816
	6,7
	203,1087

	Северный
	13,4961
	
	2,1750
	
	15,6711
	13,4961
	
	2,1750
	
	15,6711
	13,4961
	
	2,1750
	
	15,6711

	Новый
	15,8770
	0,8680
	2,3328
	6,7
	25,7779
	15,8770
	0,8680
	2,3328
	6,7
	25,7779
	15,8770
	0,8680
	2,3328
	6,7
	25,7779

	Западный
	32,7005
	0,6026
	4,4819
	
	37,7850
	32,7005
	0,6026
	4,4819
	
	37,7850
	32,7005
	0,6026
	4,4819
	
	37,7850

	Центральный
	32,2230
	0,7989
	5,6834
	
	38,7053
	32,2230
	0,7989
	5,6834
	
	38,7053
	32,2230
	0,7989
	5,6834
	
	38,7053

	Восточный
	22,0189
	0,4776
	2,9754
	
	25,4719
	31,7552
	2,2970
	5,0874
	
	39,1396
	38,6139
	3,4741
	6,8513
	
	48,9393

	Южный
	20,5984
	0,0000
	2,3298
	
	22,9282
	21,4984
	
	2,4446
	
	23,9431
	21,7300
	
	2,4742
	
	24,2042

	пгт. Рудничный
	11,0429
	
	0,9830
	
	12,0259
	11,0429
	
	0,9830
	
	12,0259
	11,0429
	
	0,9830
	
	12,0259


Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке в период 2018-2030 гг. ожидается на уровне 29,1357 Гкал/ч, в т.ч.:
-
по жилому фонду - 19,0245 Гкал/ч (65,3 % от общего прироста тепловой нагрузки), в том числе нагрузки отопления - 16,1945 Гкал/ч, нагрузки ГВС - 2,8300 Гкал/ч,
-
по общественно-деловым зданиям - 10,1112 Гкал/ч (34,7 %), в том числе нагрузки отопления - 4,8454 Гкал/ч, нагрузки вентиляции - 3,4741 Гкал/ч, нагрузки ГВС - 1,7917 Гкал/ч.
Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2030 г. в целом по городскому округу составят 203,1087 Гкал/ч, в том числе нагрузки отопления - 165,6835 Гкал/ч, нагрузки вентиляции - 5,7436 Гкал/ч, нагрузки ГВС - 24,9816 Гкал/ч, нагрузка технологические нужды (пар) - 6,7 Гкал/ч
Наглядное представление темпов роста теплопотребления (мощности) городским округом на прогнозируемую перспективу изображено на рисунке 1.3, на котором представлен график роста тепловых нагрузок объектов городского округа, подключенных к системам централизованного отопления и локальным котельным за период 2018-2030 гг. с разделением по видам нагрузки.
[image: image3.jpg]35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0,000

0,601

2018-2020rT.

I

2021-2025rTT.

2026-2030rT.

I|E

2018-2030rT.

m[BC
B BeHTMnAauma

B OTtonneHue




Рис. 1.7. Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки перспективной застройки
Как видно из рисунка 1.3, по всем рассматриваемым периодам преобладающей в прогнозируемой тепловой нагрузке будет отопительная составляющая.
Прогнозные величины годового потребления тепловой энергии объектами, планируемыми к вводу в эксплуатацию, приведены в таблице 1.5.
Определение прогнозной величины годового потребления тепла объектами жилого фонда осуществлялось на основании:

· Приказов Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области №54 от 19.06.2014 г. «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Анжеро-Судженского городского округа» и №142 от 23.12.2014 г. «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Анжеро-Судженского городского округа». 
· Норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды принимался, на основании постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области.
· ГОСТ Р 30494-11 устанавливает параметры микроклимата обслуживаемой зоны помещений жилых, общественных, административных и бытовых зданий, устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым показателям микроклимата и методы контроля.
· Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на безопасную эксплуатацию горячей воды потребителем услуг и эти требования оговорены в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормах СанПиН 2.1.4.2496-09.
	Категории многоквартирных 

домов и жилых домов
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома) *

	Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 10000 кубических метров
	0,0235
	0,0239
	0,0249


Нормативы потребления коммунальных услуг на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на 2022 год.
	Вид системы горячего водоснабжения 

(открытая, закрытая)
	Нормативы расхода тепловой энергии, (Гкал на 1 м3)

	с наружной сетью горячего водоснабжения:

	С изолированными стояками:

	с полотенцесушителями
	0,0634 

	без полотенцесушителей
	0,0583 

	С неизолированными стояками:

	с полотенцесушителями
	0,0685 

	без полотенцесушителей
	0,0634 

	без наружной сети горячего водоснабжения:

	С изолированными стояками: 

	с полотенцесушителями
	0,0608 

	без полотенцесушителей
	0,0558 

	С неизолированными стояками: 

	с полотенцесушителями
	0,0659 

	без полотенцесушителей
	0,0608 


Определение прогнозной величины годового потребления тепла объектами общественно-делового и производственного назначения осуществлялось на основании методики МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения. М, 2001г.».
Продолжительности отопительного, неотопительного и ремонтного периода определялись на основании данных теплоснабжающих организации и составили:
-
для ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»«: 5808 ч - отопительный период, 2424 ч - летний период, 528 ч - ремонтный период;
-
для котельных ООО «ТеплоРесурс»: 5784 ч - отопительный период, 2280 ч - летний период, 696 ч - ремонтный период.
Таблица 1.5. Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки в период до 2030 г.
	№
п/п
	Наименование объекта
	Годовой полезный отпуск, Гкал

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	Центральный район
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	620,7
	0,0
	8,6
	629,3

	1
	Магазин, ул. Ленина, 28 (2018 г.) ТУ
	12,6
	
	2,3
	15,0

	2
	Гаражи, ул. Ленина, 32А (2018 г.) ТУ
	63,2
	
	3,1
	66,3

	3
	Медицинский центр, ул. Ленина, 32А (2018 г.) ТУ
	89,6
	
	3,1
	92,7

	4
	Магазин и склад, ул. Ленина, 16 (2018 г.) ТУ
	272,6
	
	0,0
	272,6

	5
	Магазин, ул. Желябова, 15а (2019 г.) ТУ
	24,7
	
	0,0
	24,7

	6
	Административно-бытовое здание со встроенным гаражом, ул. Ленина, 11 (2018 г.) ТУ
	99,3
	
	0,0
	99,3

	7
	Гаражи, ул. Ленина, пер. Телефонный (2018 г.) ТУ
	58,7
	
	0,0
	58,7

	
	ИТОГО по Центральному району
	620,7
	0,0
	8,6
	629,3

	Западный район
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	204,9
	0,0
	0,0
	204,9

	8
	Гаражи в районе бывших теплиц ш. «Анжерская» (2018 г.) ТУ
	112,7
	
	0,0
	112,7

	9
	Магазин, ул. М.Горького , 49 (2020 г.) ТУ
	92,3
	
	0,0
	92,3

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	89,6
	0,0
	19,8
	109,4

	10
	Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35 (2019 г.) ТУ
	20,8
	
	6,6
	27,4

	11
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24 (2020 г.) ТУ
	59,9
	
	6,6
	66,6

	12
	Индивидуальный жилой дом, пер. Энергетический, 9Б (2018 г.) ТУ
	8,8
	
	6,6
	15,4

	
	ИТОГО по Западному району
	294,5
	0,0
	19,8
	314,4

	Новый район
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	64,6
	0,0
	19,8
	84,4

	13
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1 (2019 г.) ТУ
	11,1
	
	6,6
	17,7

	14
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1 (2019 г.) ТУ
	29,2
	
	6,6
	35,8

	15
	Индивидуальный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 21 (2018 г.) ТУ
	24,4
	
	6,6
	31,0

	
	ИТОГО по Новому району
	64,6
	0,0
	19,8
	84,4

	Восточный район
	
	
	
	

	ул. Сосновая I микрорайон
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	1407,8
	691,0
	2322,0
	4420,8

	16
	поликлиника для взрослых на 300 пос. (2025 г.)
	490,9
	255,9
	457,5
	1204,3

	17
	детский сад на 110 мест (2025 г.)
	479,5
	107,2
	1006,6
	1593,2

	18
	детский сад на 150 мест с бассейном (2018 г.) ТУ
	437,4
	328,0
	857,9
	1623,3

	
	ИТОГО по I микрорайону
	608,5
	298,7
	2322,0
	4420,8

	ул. Сосновая III микрорайон
	
	
	
	


	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	844,1
	1900,2
	1715,1
	7840,2

	19
	школа на 1000 учеников (2021 г.) ТУ
	1416,2
	4122,3
	708,5
	6247,0

	20
	детский сад на 330 мест (2022 г.)
	479,5
	107,2
	1006,6
	1593,2

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	14195,9
	0,0
	6588,9
	20784,8

	21
	жилой дом ул. Сосновая №54 (2018 г.) ТУ
	1445,2
	
	696,2
	2141,4

	22
	жилой дом ул. Сосновая №55 (2021 г.)
	1809,2
	
	871,5
	2680,7

	23
	жилой дом ул. Сосновая №56 (2021 г.)
	864,1
	
	355,0
	1219,1

	24
	жилой дом ул. Сосновая №57 (2022 г.)
	472,4
	
	164,7
	637,2

	25
	жилой дом ул. Сосновая №63 (2019 г.) ТУ
	1303,8
	
	628,1
	1931,9

	26
	жилой дом ул. Сосновая №58 (2022 г.)
	472,4
	
	164,7
	637,2

	27
	жилой дом ул. Сосновая №59 (2022 г.)
	472,4
	
	164,7
	637,2

	28
	жилой дом ул. Сосновая №62 (2023 г.)
	3177,3
	
	1530,6
	4707,9

	29
	жилой дом ул. Сосновая №61 (2023 г.)
	2089,5
	
	1006,6
	3096,1

	30
	жилой дом ул. Сосновая №60 (2023 г.)
	2089,5
	
	1006,6
	3096,1

	
	ИТОГО по III микрорайону
	15040,0
	1900,2
	8304,0
	28625,0

	ул. Сосновая II микрорайон
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	8586,9
	4264,4
	9615,7
	22466,9

	31
	детский сад на 330 мест (2023 г.)
	479,5
	107,2
	1006,6
	1593,2

	32
	школа на 1770 учеников (2029 г.)
	1701,2
	2399,6
	4111,6
	8212,4

	33
	поликлиника для детей на 300 пос., станция скорой медицинской помощи на 2 авт. (2026 г.)
	647,0
	352,4
	137,3
	1136,6

	34
	детский сад на 330 мест (2025 г.)
	479,5
	107,2
	1006,6
	1593,2

	35
	детский сад на 330 мест (2028 г.)
	479,5
	107,2
	1006,6
	1593,2

	36
	Общественно-торговый центр (2020 г.)
	830,5
	534,7
	959,3
	2324,5

	37
	Административно-деловой центр (2020 г.)
	1602,7
	261,7
	228,8
	2093,1

	38
	Общественно-культурный центр (2020 г.)
	877,0
	143,2
	0,0
	1020,2

	39
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (2028 г.)
	460,8
	103,0
	1006,6
	1570,4

	40
	Объект обслуживания (баня, прачечная, химчистка) (2029 г.)
	1029,1
	148,4
	152,5
	1330,1

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	30218,1
	0,0
	14509,9
	44728,0

	41
	жилой дом ул. Сосновая №31 (2023 г.)
	1575,2
	
	758,8
	2334,0

	42
	жилой дом ул. Сосновая №32 (2023 г.)
	668,0
	
	274,4
	942,5

	43
	жилой дом ул. Сосновая №33 (2023 г.)
	1345,9
	
	648,4
	1994,3

	44
	жилой дом ул. Сосновая №34 (2024 г.)
	3228,8
	
	1555,5
	4784,3

	45
	жилой дом ул. Сосновая №35 (2024 г.)
	1428,0
	
	687,9
	2115,9

	46
	жилой дом ул. Сосновая №36 (2025 г.)
	1702,7
	
	820,3
	2523,0

	47
	жилой дом ул. Сосновая №37 (2025 г.)
	2089,5
	
	1006,6
	3096,1

	48
	жилой дом ул. Сосновая №38 (2025 г.)
	2089,5
	
	1006,6
	3096,1

	49
	жилой дом ул. Сосновая №39 (2026 г.)
	1428,0
	
	687,9
	2115,9

	50
	жилой дом ул. Сосновая №40 (2026 г.)
	1949,2
	
	939,0
	2888,2

	51
	жилой дом ул. Сосновая №41 (2027 г.)
	3177,3
	
	1530,6
	4707,9

	52
	жилой дом ул. Сосновая №42 (2027 г.)
	1702,7
	
	820,3
	2523,0

	53
	жилой дом ул. Сосновая №43 (2028 г.)
	3177,3
	
	1530,6
	4707,9

	54
	жилой дом ул. Сосновая №44 (2029 г.)
	3177,3
	
	1530,6
	4707,9

	55
	жилой дом ул. Сосновая №45 (2030 г.)
	1478,6
	
	712,3
	2190,9

	
	ИТОГО по II микрорайону
	38804,9
	4264,4
	24125,6
	67194,9


	Точечная застройка
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	968,2
	0,0
	397,7
	1365,9

	56
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №1 (2019 г.)
	484,1
	
	198,9
	682,9

	57
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №2 (2019 г.)
	484,1
	
	198,9
	682,9

	
	ИТОГО по Восточному району
	55421,6
	6463,2
	35149,3
	101606,6

	Южный район
	
	
	
	

	Квартал ул. М.Расковой - ул. Ботаническая
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	3597,6
	0,0
	1254,5
	4852,0

	58
	3-х эт. 36-ти кв. жилые дома - 7 шт. (2019-2024 гг.)
	3597,6
	
	1254,5
	4852,0

	
	ИТОГО по кварталу ул. М.Расковой - ул. Ботаническая
	3597,6
	0,0
	1254,5
	4852,0

	Малоэтажная жилая застройка квартала Озерки
	
	
	
	

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	1424,2
	0,0
	496,6
	1920,8

	59
	2-х эт. индивидуальные жилые дома - 52 шт. (2021-2030 гг.)
	1424,2
	
	496,6
	1920,8

	
	ИТОГО по кварталу Озерки
	1424,2
	0,0
	496,6
	1920,8

	Точечная застройка
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	43,0
	0,0
	1,6
	44,6

	60
	Баня, ул. Лазо, 34а (2018 г.) ТУ
	28,7
	0,0
	0,0
	28,7

	61
	Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13 (2019 г.) ТУ
	14,3
	0,0
	1,6
	15,9

	
	Жилой фонд, в т.ч.
	81,4
	0,0
	13,2
	94,6

	62
	Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170 (2019 г.) ТУ
	34,7
	0,0
	6,6
	41,3

	63
	Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1 (2019 г.) ТУ
	46,7
	0,0
	6,6
	53,3

	
	ИТОГО по Южному району
	5146,1
	0,0
	1765,9
	6911,9

	В целом по городскому округу
	
	
	
	

	
	Общественно-деловые здания
	11707,4
	6855,6
	13662,9
	35606,7

	
	Жилой фонд
	50639,4
	0,0
	23300,5
	73939,9

	
	ИТОГО:
	61547,5
	6463,2
	36963,4
	109546,6


Прогнозные величины прироста годового потребления тепловой энергии объектами, планируемыми к строительству, с разбивкой по источникам приведены в таблице 1.6. В связи с отсутствием данных о конкретных датах ввода объектов в эксплуатацию, прирост годового потребления принимается в год, следующий за планируемым годом сдачи объекта в эксплуатацию (т.е. 2019 г. - для объектов подключенных в 2018 г., 2020 г. - для объектов подключенных в 2019 г. и т.д.).
Таблица 1.6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки по котельным городского округа
	Наименование
источника
	Прирост полезного отпуска (в т.ч. на нагрев ГВ), Гкал/год

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2020 – 2030 г.

	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	216,1
	158,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	374,9

	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	1931,9
	5437,8
	10146,8
	3504,8
	17764,2
	6900,2
	13105,9
	6140,8
	7230,9
	7871,5
	14250,5
	2190,9
	96476,2

	Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс»
	1386,3
	693,1
	693,1
	693,1
	693,1
	693,1
	
	
	
	
	
	
	4851,8

	Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»
	1365,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1365,9

	Котельная кв. Озерки (проект)
	
	
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	1921

	Итого:
	4900,2
	6289,8
	11032,0
	4390,0
	18649,4
	7785,4
	13298,0
	6332,8
	7423,0
	8063,6
	14442,5
	2383,0
	104989,7


1.4.
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Согласно представленных данных строительство новых промышленных предприятий на территории городского округа на ближайшую перспективу не планируется, в связи с чем, в «Схеме теплоснабжения» принято, что промышленная застройка в городском округе не увеличивается.
2.
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1.
Радиусы эффективного теплоснабжения
Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения-это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Согласно п. 3. статьи 23 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения должен быть определен в схеме теплоснабжения городского округа.
Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.
Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.
Т.е. объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.
2.1.1.
Характеристика системы теплоснабжения и объектов подключения
Ближайшие к рассматриваемым объектам системы централизованного теплоснабжения - системы котельной №8, котельной №16, котельной №25 ООО «ТеплоРесурс» и система теплоснабжения ТЭЦ АО «Каскад-Энерго». Характеристики систем теплоснабжения приведены в таблицах 2.1, 2.2. В рамках данного раздела определяется целесообразность подключения потребителей к указанным системам теплоснабжения. Расчет целесообразности подключения не выполняется для объектов индивидуальной застройки квартала Озерки, т.к. там планируется строительство новой блочно-модульной угольной котельной и объекта «магазин по ул. Ленина, 28», т.к. данный перспективный объект будет располагаться в жилом доме, подключенном к существующим тепловым сетям.
Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения от ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	№
п/п
	Характеристика
	Единица
измерения
	Количество

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	170

	2
	Располагаемая тепловая мощность котельной
	-//-
	170

	3
	Подключенная тепловая нагрузка потребителей, в т.ч.:
	
	100,2876

	
	отопление
	-//-
	84,4725

	
	вентиляция
	-//-
	2,2695

	
	горячее водоснабжение (ср.ч.)
	-//-
	13,5456

	
	пар
	-//-
	

	4
	Температурный график котельной
	°С
	95/70с изломом на 60

	5
	Среднегодовой тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	1551,63

	6
	Затраты на обслуживание тепловых сетей от ТЭЦ
	руб.
	85 369,00

	7
	Тариф на передачу тепловой энергии (доля передачи тепловой энергии в тарифе на ТЭ)
	руб./Гкал
	279,35


Таблица 2.2. Характеристика системы теплоснабжения от котельных ООО «ТеплоРесурс»
	№
п/п
	Характеристика
	Единица
измерения
	Котельная
№8
	Котельная
№16
	Котельная
№25

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	4,48
	8,6
	25,6

	2
	Располагаемая тепловая мощность котельной
	-//-
	4,48
	8,6
	18,85

	3
	Подключенная тепловая нагрузка потребителей,в т.ч.:
	-II-
	2,8469
	3,3112
	23,071

	
	отопление
	-II-
	2,4935
	3,1163
	14,4924

	
	вентиляция
	-II-
	0
	0
	0

	
	горячее водоснабжение (ср.ч.)
	-II-
	0,3535
	0,1949
	1,8787

	
	пар
	
	
	
	6,7

	4
	Температурный график котельной
	°С
	95/70  с изломом на 65

	5
	Среднегодовой тариф на тепловую энергию (теплоноситель вода)
	руб./Гкал
	1712,44

	6
	Затраты на обслуживание тепловых сетей, в целом по ООО «ТеплоРесурс»
	руб.
	71 036,87

	7
	Тариф на передачу тепловой энергии (доля передачи тепловой энергии в тарифе на ТЭ)
	руб./Гкал
	258,41


Характеристика подключаемых потребителей представлена в таблицах 1.2 и 2.3.
Таблица 2.3. Характеристика объектов подключения
	№
п/п
	Наименование объекта подключения
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч,
	Общая площадь объекта,м2
	Кол-во потребителей (жил. фонд), чел.
	Рассматриваемый источник подключения

	
	
	отоплен
	вент.
	ГВС
ср.ч
	сумм.
	
	
	

	1
	Гаражи, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	0,0296
	0,0000
	0,0004
	0,0300
	354
	
	ТЭЦ т/м I Город

	2
	Медицинский центр, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	0,0325
	0,0000
	0,0004
	0,0329
	504
	
	ТЭЦ т/м I Город

	3
	Магазин и склад, ул. Ленина, 16 (ТУ)
	0,1102
	0,0000
	0,0000
	0,1102
	1797
	
	ТЭЦ т/м I Город

	4
	Магазин, ул. Желябова, 15а (ТУ)
	0,0100
	0,0000
	0,0000
	0,0100
	148
	
	ТЭЦ т/м II Желябова

	5
	Административно-бытовое здание со встроенным гаражом, ул. Ленина, 11 (ТУ)
	0,0375
	0,0000
	0,0000
	0,0375
	345
	
	ТЭЦ т/м II Желябова

	6
	Гаражи, ул. Ленина, пер. Телефонный (ТУ)
	0,0275
	0,0000
	0,0000
	0,0275
	277
	
	ТЭЦ т/м II Желябова

	7
	Гаражи в районе бывших теплиц ш. «Анжерская» (ТУ)
	0,0528
	0,0000
	0,0000
	0,0528
	235
	
	ТЭЦ т/м III Машзавод

	8
	Магазин, ул. М.Горького , 49 (ТУ)
	0,0373
	0,0000
	0,0000
	0,0373
	500
	
	ТЭЦ т/м IV Совхоз

	9
	Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35 (ТУ)
	0,0085
	0,0000
	0,0010
	0,0095
	67
	3
	ТЭЦ т/м II Желябова

	10
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24 (ТУ)
	0,0256
	0,0000
	0,0031
	0,0287
	194
	3
	ТЭЦ т/м II Желябова

	11
	Индивидуальный жилой дом, пер. Энергетический, 9Б (ТУ)
	0,0038
	0,0000
	0,0001
	0,0039
	29
	3
	ТЭЦ т/м IV Совхоз

	12
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1 (ТУ)
	0,0048
	0,0000
	0,0001
	0,0049
	36
	3
	ТЭЦ т/м IV Совхоз

	13
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1 (ТУ)
	0,0117
	0,0000
	0,0002
	0,0119
	94
	3
	ТЭЦ т/м IV Совхоз

	14
	Индивидуальный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 21 (ТУ)
	0,0097
	
	0,0010
	0,0107
	79
	3
	ТЭЦ т/м IV Совхоз

	15
	Баня, ул. Лазо, 34а (ТУ)
	0,0241
	0,0000
	0,0000
	0,0241
	476
	
	ТЭЦ т/м V Южная

	16
	Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13 (ТУ)
	0,0120
	0,0000
	0,0002
	0,0122
	155
	
	ТЭЦ т/м V Южная

	17
	Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170 (ТУ)
	0,0127
	0,0000
	0,0042
	0,0169
	112
	3
	ТЭЦ т/м V Южная

	18
	Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1 (ТУ)
	0,0159
	0,0000
	0,0010
	0,0169
	151
	3
	ТЭЦ т/м V Южная

	19
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №1 (ТУ)
	0,1574
	0,0000
	0,0237
	0,1811
	1842
	92
	Котельная №8

	20
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №2 (ТУ)
	0,1574
	0,0000
	0,0237
	0,1811
	1842
	92
	Котельная №8

	21
	3-х эт. 36-ти кв. жилые дома-7 шт.
	1,1698
	0,0000
	0,1493
	1,3191
	11620
	581
	Котельная №16

	22
	детский сад на 150 мест с бассейном (ТУ)
	0,1600
	0,1200
	0,1125
	0,3925
	3009
	
	Котельная №25

	23
	жилой дом ул. Сосновая №54 (ТУ)
	0,3400
	0,0000
	0,1284
	0,4684
	6449
	322
	Котельная №25

	24
	жилой дом ул. Сосновая №63 (ТУ)
	0,2660
	0,0000
	0,0814
	0,3474
	5818
	291
	Котельная №25

	25
	школа на 1000 учеников (ТУ)
	0,5390
	1,5690
	0,0929
	2,2009
	15966
	
	Котельная №25

	26
	ул. Сосновая I мкр. общественно-деловые здания
	0,3550
	0,1328
	0,1920
	0,6798
	
	
	Котельная №25

	27
	ул. Сосновая III мкр. общественно-деловые здания
	0,1754
	0,0392
	0,1320
	0,3466
	5700
	
	Котельная №25

	28
	ул. Сосновая III мкр. жилые дома №55, 56, 57, 58, 59, 62,61, 60
	3,7221
	0,0000
	0,6266
	4,3487
	89456
	2437
	Котельная №25

	29
	ул. Сосновая II мкр. общественно-деловые здания
	3,2374
	1,6131
	1,2610
	6,1115
	69102
	
	Котельная №25

	30
	ул. Сосновая II мкр. жилые дома №31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
	9,8260
	0,0000
	1,7271
	11,5531
	134403
	6720
	Котельная №25


2.1.2.
Определение капитальных затрат на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них к объектам подключения
Определения характеристик трубопроводов тепловых сетей подлежащих строительству и реконструкции с увеличением диаметра осуществлялось с помощью электронной модели схемы теплоснабжения городского округа в программном комплексе ZuluThermo7.0.
При определении характеристик тепловых сетей предусматривалось применение следующих видов прокладки:
-
подземная в непроходных каналах, с использованием стальных труб в ППУ изоляции;
-
подземная бесканальная с использованием труб из сшитого полиэтилена в ППУ изоляции;
-
надземная, на низких опорах, с использованием стальных труб в ППУ изоляции.
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей определяются по НЦС 81-02-13-2017 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №13. Наружные тепловые сети».
Характеристики трубопроводов требуемых для подключения перспективных объектов тепловых сетей и значения величин капитальных затрат на строительство и реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4. Характеристика трубопроводов перспективных тепловых сетей к объектам подключения и капитальные затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей
	№
п/п
	Наименование объекта
	Строительство/
перекладка
	Тип прокладки тепловой сети
	Длина
участка,
м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, мм
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм
	Год прокладки
	Кап. затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей, тыс. руб. без НДС

	1
	Гаражи, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	Строительство
	Подземная канальная
	40
	32
	32
	2018
	746,115

	2
	Медицинский центр, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	Строительство
	Подземная канальная
	55
	40
	40
	2018
	1025,909

	3
	Магазин и склад, ул. Ленина, 16 (ТУ)
	Строительство
	Подземная канальная
	20
	50
	50
	2018
	373,058

	4
	Магазин, ул. Желябова, 15а (ТУ)
	Строительство
	Подземная бесканальная
	40
	32
	32
	2019
	421,195

	5
	Административно-бытовое здание со встроенным гаражом, ул. Ленина, 11 (ТУ)
	Строительство
	Подземная канальная
	35
	40
	40
	2018
	652,851

	6
	Гаражи, ул. Ленина, пер. Телефонный (ТУ)
	Строительство
	Подземная бесканальная
	35
	32
	32
	2018
	368,546

	7
	Гаражи в районе бывших теплиц ш. «Анжерская» (ТУ)
	Строительство
	Подземная бесканальная
	30
	40
	40
	2018
	315,896

	8
	Магазин, ул. М.Горького , 49 (ТУ)
	Строительство
	Подземная канальная
	80
	50
	50
	2020
	1492,231

	9
	Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35 (ТУ)
	Строительство
	Подземная бесканальная
	70
	32
	32
	2019
	737,092

	10
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24 (ТУ)
	Строительство
	Подземная бесканальная
	25
	40
	40
	2020
	263,247

	11
	Индивидуальный жилой дом, пер. Энергетический, 9Б (ТУ)
	Строительство
	Подземная бесканальная
	15
	32
	32
	2018
	157,948

	12
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1 (ТУ)
	Строительство
	Подземная бесканальная
	40
	32
	32
	2019
	421,195

	13
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1 (ТУ)
	Строительство
	Подземная бесканальная
	40
	32
	32
	2019
	421,195

	14
	Индивидуальный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 21 (ТУ)
	Строительство
	Подземная бесканальная
	25
	32
	32
	2018
	263,247

	15
	Баня, ул. Лазо, 34а (ТУ)
	Строительство
	Подземная канальная
	85
	40
	40
	2018
	1585,495

	16
	Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13 (ТУ)
	Строительство
	Подземная бесканальная
	145
	32
	32
	2019
	1526,833

	17
	Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170 (ТУ)
	Строительство
	Надземная
	180
	32
	32
	2019
	2341,043

	18
	Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1 (ТУ)
	Строительство
	Подземная бесканальная
	6
	32
	32
	2019
	63,179

	19
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская-2 шт. (ТУ)
	Перекладка
	Подземная канальная
	55
	200
	200
	2019
	1604,138

	
	
	Перекладка
	Надземная
	33
	200
	200
	2019
	587,165

	
	
	Перекладка
	Надземная
	40
	200
	200
	2019
	711,715

	
	
	Перекладка
	Надземная
	12
	200
	200
	2019
	213,514

	
	
	Перекладка
	Надземная
	50
	200
	200
	2019
	889,644

	
	
	Перекладка
	Надземная
	47
	200
	200
	2019
	836,265

	
	
	Перекладка
	Надземная
	14
	200
	200
	2019
	249,100


	
	
	Перекладка
	Подземная канальная
	50
	200
	200
	2019
	1458,307

	
	
	Строительство
	Надземная
	190
	80
	80
	2019
	2471,101

	
	
	Строительство
	Надземная
	10
	70
	70
	2019
	130,058

	
	
	Строительство
	Надземная
	70
	70
	70
	2019
	910,406

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	10061,412

	20
	3-х эт. 36-ти кв. жилые дома-7 шт.
	Строительство
	Надземная
	70
	150
	150
	2019
	1066,034

	
	
	Строительство
	Надземная
	79
	125
	125
	2019
	1136,472

	
	
	Строительство
	Надземная
	33
	100
	100
	2019
	451,201

	
	
	Строительство
	Подвальная
	11
	70
	70
	2019
	143,064

	
	
	Строительство
	Подвальная
	54
	100
	100
	2019
	738,329

	
	
	Строительство
	Надземная
	18
	100
	100
	2019
	246,110

	
	
	Строительство
	Надземная
	39
	70
	70
	2019
	507,226

	
	
	Строительство
	Надземная
	39
	70
	70
	2020
	507,226

	
	
	Строительство
	Надземная
	35
	70
	70
	2021
	455,203

	
	
	Строительство
	Надземная
	155
	100
	100
	2022
	2119,278

	
	
	Строительство
	Надземная
	23
	100
	100
	2022
	314,473

	
	
	Строительство
	Подвальная
	12
	70
	70
	2022
	156,070

	
	
	Строительство
	Подвальная
	58
	70
	70
	2023
	754,336

	
	
	Строительство
	Надземная
	36
	70
	70
	2023
	468,209

	
	
	Строительство
	Надземная
	35
	70
	70
	2024
	455,203

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	9518,431

	21
	детский сад на 150 мест с бассейном (ТУ)
	Строительство
	Надземная
	14
	125
	125
	2018
	201,400

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	137
	125
	125
	2018
	3146,962

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	3348,362

	22
	жилой дом ул. Сосновая №54 (ТУ)
	Строительство
	Подземная канальная
	128
	300
	300
	2018
	5000,720

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	55
	300
	300
	2018
	2148,747

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	20
	100
	100
	2018
	438,329

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	7587,796

	23
	жилой дом ул. Сосновая №63 (ТУ)
	Строительство
	Подземная канальная
	31
	300
	300
	2019
	1211,112

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	20
	200
	200
	2019
	583,323

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	150
	150
	150
	2019
	3823,706

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	15
	100
	100
	2019
	328,747

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	5946,887

	24
	школа на 1000 учеников (ТУ)
	Строительство
	Надземная
	200
	200
	200
	2021
	3558,574

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	20
	200
	200
	2021
	583,323

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	4141,897

	25
	ул. Сосновая I мкр. общественно-деловые здания
	Строительство
	Подземная канальная
	75
	100
	100
	2025
	1643,734

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	12
	100
	100
	2025
	262,998

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	25
	100
	100
	2025
	547,911

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	2454,643

	26
	ул. Сосновая III мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №55, 56, 57, 58, 59, 62, 61, 60
	Строительство
	Подземная канальная
	20
	125
	125
	2021
	459,411

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	125
	300
	300
	2021
	4883,516

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	20
	80
	80
	2021
	373,058

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	75
	300
	300
	2022
	2930,109

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	20
	80
	80
	2022
	373,058

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	43
	300
	300
	2022
	1679,929

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	17
	80
	80
	2022
	317,099

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	40
	300
	300
	2022
	1562,725

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	12
	80
	80
	2022
	223,835

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	120
	80
	80
	2022
	2238,346

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	65
	150
	150
	2023
	1656,939

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	108
	150
	150
	2023
	2753,068

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	22
	100
	100
	2023
	482,162

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	7
	100
	100
	2023
	153,415

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	20086,669

	27
	ул. Сосновая II мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
	Строительство
	Подземная канальная
	40
	150
	150
	2020
	1019,655

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	10
	100
	100
	2020
	219,165

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	85
	125
	125
	2020
	1952,495

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	10
	100
	100
	2020
	219,165

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	110
	100
	100
	2020
	2410,810

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	138
	200
	200
	2023
	4024,928

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	40
	150
	150
	2023
	1019,655

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	90
	125
	125
	2023
	2067,347

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	110
	200
	200
	2023
	3208,276

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	16
	100
	100
	2023
	350,663

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	52
	250
	250
	2023
	1866,619

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	5
	100
	100
	2023
	109,582

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	109
	250
	250
	2023
	3912,720

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	63
	125
	125
	2023
	1447,143

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	48
	125
	125
	2023
	1102,585

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	55
	80
	80
	2023
	1025,909

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	12
	150
	150
	2024
	305,896

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	31
	100
	100
	2024
	679,410

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	14
	100
	100
	2025
	306,830

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	49
	150
	150
	2025
	1249,077

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	8
	100
	100
	2025
	175,332

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	35
	100
	100
	2025
	767,076

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	87
	250
	250
	2025
	3122,997

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	45
	100
	100
	2025
	986,241

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	8
	100
	100
	2025
	175,332

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	43
	150
	150
	2026
	1096,129

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	8
	100
	100
	2026
	175,332

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	21
	100
	100
	2026
	460,246

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	5
	100
	100
	2026
	109,582

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	5
	100
	100
	2026
	109,582

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	147
	300
	300
	2026
	5743,014

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	129
	300
	300
	2026
	5039,788

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	228
	300
	300
	2026
	8907,532

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	252
	300
	300
	2026
	9845,167

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	112
	300
	300
	2026
	4375,630

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	251
	300
	300
	2026
	9806,099

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	27
	300
	300
	2026
	1054,839

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	43
	200
	200
	2027
	1254,144

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	25
	150
	150
	2027
	637,284

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	62
	125
	125
	2027
	1424,173

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	65
	250
	250
	2028
	2333,274

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	79
	250
	250
	2028
	2835,825

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	67
	250
	250
	2028
	2405,067

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	25
	100
	100
	2028
	547,911

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	48
	150
	150
	2028
	1223,586

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	6
	150
	150
	2028
	152,948

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	24
	125
	125
	2028
	551,293

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	16
	80
	80
	2028
	298,446

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	66
	100
	100
	2029
	1446,486

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	30
	150
	150
	2029
	764,741

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	5
	150
	150
	2029
	127,457

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	53
	200
	200
	2029
	1545,806

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	63
	200
	200
	2029
	1837,467

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	35
	150
	150
	2029
	892,198

	
	
	Строительство
	Подземная канальная
	32
	100
	100
	2030
	701,327

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	101427,284


Реестр выданных Технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения сетей  АО "Каскад-энерго" на 2020 год по состоянию на 16.06.2020г.
	Наименование тепломагистрали
	№№ п/п
	Наименование объектов
	Объём
	Общая тепловая нагрузка
	№ и дата выданных ТУ

	
	
	
	м3
	Гкал/ч
	т/ч
	

	ТЭЦ-Город
	1
	Гараж, ул.Ленина, 32А(помещение №2,4), Селиванова С.Ф.
	1180,8
	0,0223
	0,886
	№250 от 04.06.18г.

	
	2
	Гараж, ул. Ленина, 32А (помещение №3), Нестеренко Н.В.
	243,9
	0,0077
	0,306
	№251 от 04.06.18г.

	
	3
	Медицинский центр, ул.Ленина,32А, Киреева Т.Н.
	1 512,00
	0,0329
	1,308
	№257 от 15.06.18г.

	
	4
	Детская школа искусств, ул. Ленина, 15Б
	30 167,00
	0,7722
	24,91
	№283 от 22.08.19г.

	
	5
	МОУБ "ООШ №8", ул.Солнечная, 2 
	27 124,00
	0,629
	23,287
	№287 от 10.03.20г.

	ИТОГО ТЭЦ-Город общая:
	 33 103,7
	0,8351
	27,4100
	 

	ИТОГО ТЭЦ-Город не включенных с Схему теплоснабжения г.Анжеро-Судженска:
	31 679,0
	0,8051
	 26,2180
	 

	ТЭЦ-Желябова
	1
	Административно бытовое здание со встроенным гаражом ул.Ленина,11, Тарасенко С.Ю. 
	 1 200,0
	0,038
	 1,500
	№238 от 15.12.17г.

	
	2
	Жилой дом ул.Рабочая,24 Ятченко Е.Г.
	 700,0    
	0,029
	 1,081
	№242 от 15.03.18г.

	
	3
	Гараж, Телефонный место №5, Клочков Д.В.
	 210,8    
	0,0066
	 0,264
	№255 от 06.06.18г.

	
	4
	Гараж, Телефонный , Сергеев Е.В.
	 176,7    
	0,0055
	 0,220
	№256 от 06.06.18г.

	
	5
	Строительство 12-ти этажного односекционного жилого дома по адресу ул.Р.Люксембург, в районе дома №32 по ул.Желябова, АО "НефтеХимСервис"
	24706
	0,4976
	19,755
	№267 от 10.12.18г.

	
	6
	Жилой дом по ул.Рабочая, 51, Рыльцева Н.М.
	104
	0,0052
	0,205
	№260 от 01.08.18г.

	
	7
	Жилой дом по ул.Пожарная, 53, Коновалов Т.Н.
	450
	0,0205
	0,774
	№261 от 13.08.18г.

	
	8
	Гараж, пер.Телефонный 2/16, Бебишев В.Ю.
	233,5
	0,0076
	0,297
	№270 от 21.02.19г.

	
	9
	Гараж, пер.Телефонный 2/6, Попрядухин В.А.
	291
	0,0091
	0,364
	№272 от 08.04.19г.

	
	10
	Гараж, пер.Телефонный 2/5, Саватеева О.А.
	291
	0,0091
	0,364
	№273 от 08.04.19г.

	
	11
	Жилой дом, ул.Рабочая, 69, Григорьева О.А.
	267
	0,0102
	0,387
	№274 от 16.04.19г.

	
	12
	Строительство жилого дома по ул. Кутузова, 18-1, Лычагин Е.В.
	319,2
	0,0144
	0,555
	№277 от 28.06.19г.

	
	13
	Гараж, пер.Телефонный, 2/4, Вялкин С.В.
	266,4
	0,0083
	0,332
	№292 от 29.06.20г.

	
	14
	Жилой дом, ул.Рабочая, 66а, Трифанов И.В.
	201
	0,0136
	0,44
	№293 от 14.08.20г.

	
	15
	Жилой дом, ул. Пожарная, 51, Слепцов Е.С.
	419
	0,0257
	0,83
	№294 от 14.08.20г.

	
	13
	Торгово-офисные здания, ул.Милицейская, 5, ул.Чапаева, 6, Самсонов С.В.
	3852,12
	0,1016
	3,537
	№295 от 14.08.20г.

	ИТОГО ТЭЦ-Желябова общая:
	33 687,670
	0,801
	30,905
	 

	ТЭЦ-Машзавод
	1
	Гараж в районе ул.Горняцкая, 4 Степанов С.В.
	391,20
	0,012
	0,488
	№266 от 30.11.18г.

	
	2
	Гараж пер.Электрический, 9, Костенко Е.Ф.
	198,0
	0,0096
	0,310
	№ 280 от 16.07.19г.

	
	3
	магазин, пер.Электрический, 11б, Двойников В.В.
	18 865,0
	0,4455
	14, 370
	№ 288 от 10.03.20г.

	
	4
	склад по ул.Лесопильная, 1а, ООО "ИЗОЛ"
	3 349,0
	0,0821
	3,284
	№ 289 от 23.03.20г.

	ИТОГО ТЭЦ-Машзавод общая:
	22 803,200
	0,549
	4,082
	 

	ТЭЦ-Совхоз
	1
	Строительство объекта (магазин), ул. М.Горького,49, Сорокин К.П.
	2 000,0
	0,0373
	1,492
	№245 от 26.04.18г.

	
	2
	Строительство магазина по ул.Шевченко, 2а, Ешкунова Н.С.
	1 008,0
	0,0231
	0,917
	№ 262 от 14.09.18г.

	
	3
	Строительство "Комплекса жилых домов и реконструируемого нежилого здания со встроенными объектами обслуживания по адресу ул.Кубанская, 1а"
	194 529,0
	3,6170
	143,620
	№ 264 от 01.10.18г.

	
	4
	Жилой дом, ул Орджоникидзе, 8-2, Садыкова В.Б.
	436,0
	0,0183
	0,711
	№275 от 14.05.19г.

	
	5
	Жилой дом, ул Орджоникидзе, 6-1, Садыкова В.Б.
	554,0
	0,0218
	0,851
	№276 от 14.05.19г.

	
	6
	Жилой дом, ул Орджоникидзе, 8-2,Федотова М.Н.
	554,0
	0,0218
	0,851
	№278 от 14.05.19г.

	
	7
	Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МАОУ "ООШ №32", ул.Динамитная
	11 520,0
	0,2950
	9,515
	№282 от 23.07.19г.

	
	8
	Медицинский центр, ул.М.Горького, 10а, Кутняков К.Н.
	600,0
	0,0200
	0,645
	№290 от 28.05.20г.

	
	9
	Здание МБДОУ "Детский сад №28", ул.Менделеева, 89
	3 686,0
	0,0869
	3,218
	№291 от 16.06.20г.

	
	10
	Жилой дом, ул.Шевченко , 26-1, Моисеенко А.М.
	194,4
	0,0136
	0,430
	№296 от 17.08.20г.

	ИТОГО ТЭЦ-Совхоз общая:
	215 081,400
	4,155
	162,250
	 

	ТЭЦ-Южный
	1
	Жилой дом, ул Просвещение, д.170, Шуман В.В. (замена т/у)
	303,00
	0,0169
	0,585
	№258 от 04.07.18г.

	
	2
	Нежилое здание - ритуальные услуги, ул.Лазо,3, Ерошенко А.В.
	932,00
	0,0694
	0,701
	№ 263 от 11.10.18г.

	
	3
	Адм.здание МВД по ул.С.Перовской, 59
	3 152,00
	0,1090
	3,515
	№ 279 от 04.07.19г.

	
	4
	нежилое помещение, ул.С.Перовской, 59, Арутюнян Г.И.
	508,00
	0,0138
	0,445
	№ 286 от 18.02.19г.

	ИТОГО ТЭЦ-Южный общая:
	4 895,000 
	0,209 
	5,246 
	 


2.1.3.
Определение затрат с тепловыми потерями в тепловых сетях к объектам подключения
Затраты с тепловыми потерями в перспективных тепловых сетях определялись исходя из расчетной величины нормативных годовых потерь в данных сетях и среднегодового тарифа на тепловую энергию (теплоноситель - вода).
Нормативные годовые тепловые потери в сетях определяются согласно Приказа Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Расчет нормативных тепловых потерь выполнен в программном комплексе «Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (Ра- ТеН-325).
При расчете тепловых потерь применялись данные о режиме работы источников (продолжительностях отопительного и неотопительного периода) предоставленные теплоснабжающими организациями.
Результаты расчетов годовых тепловых потерь перспективных тепловых сетей и затрат с тепловыми потерями приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5. Тепловые потери перспективных тепловых сетей и затраты с тепловыми потерями
	№
п/п
	Наименование объекта
	Вид прокладки тепловой сети
	Длина
участка,
м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, мм
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм
	Тепловые потери при среднегодовых условиях работы тепловой сети, Гкал/год
	Среднегодовой тариф за ТЭ, руб/Гкал без НДС
	Затраты, тыс руб. без НДС

	1
	Гаражи, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	Подземная канальная
	40
	32
	32
	7,040
	1551,63
	10,923

	2
	Медицинский центр, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	Подземная канальная
	55
	40
	40
	10,285
	1551,63
	15,959

	3
	Магазин и склад, ул. Ленина, 16 (ТУ)
	Подземная канальная
	20
	50
	50
	4,140
	1551,63
	6,424

	4
	Магазин, ул. Желябова, 15а (ТУ)
	Подземная бесканальная
	40
	32
	32
	9,360
	1551,63
	14,523

	5
	Административно-бытовое здание со встроенным гаражом, ул. Ленина, 11 (ТУ)
	Подземная канальная
	35
	40
	40
	6,545
	1551,63
	10,155

	6
	Гаражи, ул. Ленина, пер. Телефонный (ТУ)
	Подземная бесканальная
	35
	32
	32
	8,190
	1551,63
	12,708

	7
	Гаражи в районе бывших теплиц ш. «Анжерская» (ТУ)
	Подземная бесканальная
	30
	40
	40
	7,650
	1551,63
	11,870

	8
	Магазин, ул. М.Горького , 49 (ТУ)
	Подземная канальная
	80
	50
	50
	16,560
	1551,63
	25,695

	9
	Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35 (ТУ)
	Подземная бесканальная
	70
	32
	32
	16,380
	1551,63
	25,416

	10
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24 (ТУ)
	Подземная бесканальная
	25
	40
	40
	6,375
	1551,63
	9,892

	11
	Индивидуальный жилой дом, пер. Энергетический, 9Б (ТУ)
	Подземная бесканальная
	15
	32
	32
	3,510
	1551,63
	5,446

	12
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1 (ТУ)
	Подземная бесканальная
	40
	32
	32
	9,360
	1551,63
	14,523

	13
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1 (ТУ)
	Подземная бесканальная
	40
	32
	32
	9,360
	1551,63
	14,523

	14
	Индивидуальный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 21 (ТУ)
	Подземная бесканальная
	25
	32
	32
	5,850
	1551,63
	9,077

	15
	Баня, ул. Лазо, 34а (ТУ)
	Подземная канальная
	85
	40
	40
	15,895
	1551,63
	24,663

	16
	Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13 (ТУ)
	Подземная бесканальная
	145
	32
	32
	33,930
	1551,63
	52,647

	17
	Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170 (ТУ)
	Надземная
	180
	32
	32
	42,300
	1551,63
	65,634

	18
	Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1(ТУ)
	Подземная бесканальная
	6
	32
	32
	1,404
	1551,63
	2,178

	19
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская-2 шт. (ТУ)
	Надземная
	190
	80
	80
	72,200
	1712,44
	123,638

	
	
	Надземная
	10
	70
	70
	3,500
	1712,44
	5,994

	
	
	Надземная
	70
	70
	70
	24,500
	1712,44
	41,955

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	100,200
	
	171,586

	20
	3-х эт. 36-ти кв. жилые дома-7 шт.
	Надземная
	70
	150
	150
	35,630
	1712,44
	61,014

	
	
	Надземная
	79
	125
	125
	37,367
	1712,44
	63,989

	
	
	Надземная
	33
	100
	100
	13,563
	1712,44
	23,226

	
	
	Подвальная
	11
	70
	70
	3,850
	1712,44
	6,593

	
	
	Подвальная
	54
	100
	100
	22,194
	1712,44
	38,006

	
	
	Надземная
	18
	100
	100
	7,398
	1712,44
	12,669

	
	
	Надземная
	39
	70
	70
	13,650
	1712,44
	23,375

	
	
	Надземная
	39
	70
	70
	13,650
	1712,44
	23,375

	
	
	Надземная
	35
	70
	70
	12,250
	1712,44
	20,977

	
	
	Надземная
	155
	100
	100
	63,705
	1712,44
	109,091

	
	
	Надземная
	23
	100
	100
	9,453
	1712,44
	16,188

	
	
	Подвальная
	12
	70
	70
	4,200
	1712,44
	7,192

	
	
	Подвальная
	58
	70
	70
	20,300
	1712,44
	34,763

	
	
	Надземная
	36
	70
	70
	12,600
	1712,44
	21,577

	20
	3-х эт. 36-ти кв. жилые дома-7 шт.
	Надземная
	35
	70
	70
	12,250
	1712,44
	20,977

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	282,060
	
	483,011

	21
	детский сад на 150 мест с бассейном (ТУ)
	Надземная
	14
	125
	125
	6,622
	1712,44
	11,340

	
	
	Подземная канальная
	137
	125
	125
	49,731
	1712,44
	85,161

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	56,353
	
	96,501

	22
	жилой дом ул. Сосновая №54 (ТУ)
	Подземная канальная
	128
	300
	300
	91,520
	1712,44
	156,723

	
	
	Подземная канальная
	55
	300
	300
	39,325
	1712,44
	67,342

	
	
	Подземная канальная
	20
	100
	100
	6,060
	1712,44
	10,377

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	136,905
	
	234,442

	23
	жилой дом ул. Сосновая №63 (ТУ)
	Подземная канальная
	31
	300
	300
	22,165
	1712,44
	37,956

	
	
	Подземная канальная
	20
	200
	200
	9,980
	1712,44
	17,090

	
	
	Подземная канальная
	150
	150
	150
	57,000
	1712,44
	97,609

	
	
	Подземная канальная
	15
	100
	100
	4,545
	1712,44
	7,783

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	93,690
	
	160,439

	24
	школа на 1000 учеников (ТУ)
	Надземная
	200
	200
	200
	127,600
	1712,44
	218,507

	
	
	Подземная канальная
	20
	200
	200
	9,980
	1712,44
	17,090

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	137,580
	
	235,597

	25
	ул. Сосновая I мкр. общественно-деловые здания
	Подземная канальная
	75
	100
	100
	22,725
	1712,44
	38,915

	
	
	Подземная канальная
	12
	100
	100
	3,636
	1712,44
	6,226

	
	
	Подземная канальная
	25
	100
	100
	7,575
	1712,44
	12,972

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	33,936
	
	58,113

	26
	ул. Сосновая III мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №55, 56, 57, 58, 59, 62, 61, 60
	Подземная канальная
	20
	125
	125
	7,260
	1712,44
	12,432

	
	
	Подземная канальная
	125
	300
	300
	89,375
	1712,44
	153,049

	
	
	Подземная канальная
	20
	80
	80
	5,560
	1712,44
	9,521

	
	
	Подземная канальная
	75
	300
	300
	53,625
	1712,44
	91,830

	
	
	Подземная канальная
	20
	80
	80
	5,560
	1712,44
	9,521

	
	
	Подземная канальная
	43
	300
	300
	30,745
	1712,44
	52,649

	
	
	Подземная канальная
	17
	80
	80
	4,726
	1712,44
	8,093

	
	
	Подземная канальная
	40
	300
	300
	28,600
	1712,44
	48,976

	
	
	Подземная канальная
	12
	80
	80
	3,336
	1712,44
	5,713

	
	
	Подземная канальная
	120
	80
	80
	33,360
	1712,44
	57,127

	
	
	Подземная канальная
	65
	150
	150
	24,700
	1712,44
	42,297

	
	
	Подземная канальная
	108
	150
	150
	41,040
	1712,44
	70,279

	
	
	Подземная канальная
	22
	100
	100
	6,666
	1712,44
	11,415

	
	
	Подземная канальная
	7
	100
	100
	2,121
	1712,44
	3,632

	
	ул. Сосновая III мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №55, 56, 57, 58, 59, 62, 61, 60
	ИТОГО:
	
	
	
	336,674
	
	576,534

	
	
	Подземная канальная
	40
	150
	150
	15,200
	1712,44
	26,029

	
	
	Подземная канальная
	10
	100
	100
	3,030
	1712,44
	5,189

	
	
	Подземная канальная
	85
	125
	125
	30,855
	1712,44
	52,837

	
	
	Подземная канальная
	10
	100
	100
	3,030
	1712,44
	5,189

	
	
	Подземная канальная
	110
	100
	100
	33,330
	1712,44
	57,076

	
	
	Подземная канальная
	138
	200
	200
	68,862
	1712,44
	117,922

	
	
	Подземная канальная
	40
	150
	150
	15,200
	1712,44
	26,029

	
	
	Подземная канальная
	90
	125
	125
	32,670
	1712,44
	55,945


	
	
	Подземная канальная
	110
	200
	200
	54,890
	1712,44
	93,996

	
	
	Подземная канальная
	16
	100
	100
	4,848
	1712,44
	8,302

	
	
	Подземная канальная
	52
	250
	250
	31,668
	1712,44
	54,230

	
	
	Подземная канальная
	5
	100
	100
	1,515
	1712,44
	2,594

	
	
	Подземная канальная
	109
	250
	250
	66,381
	1712,44
	113,673

	27
	ул. Сосновая II мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
	Подземная канальная
	63
	125
	125
	22,869
	1712,44
	39,162

	
	
	Подземная канальная
	48
	125
	125
	17,424
	1712,44
	29,838

	
	
	Подземная канальная
	55
	80
	80
	15,290
	1712,44
	26,183

	
	
	Подземная канальная
	12
	150
	150
	4,560
	1712,44
	7,809

	
	
	Подземная канальная
	31
	100
	100
	9,393
	1712,44
	16,085

	
	
	Подземная канальная
	14
	100
	100
	4,242
	1712,44
	7,264

	
	
	Подземная канальная
	49
	150
	150
	18,620
	1712,44
	31,886

	
	
	Подземная канальная
	8
	100
	100
	2,424
	1712,44
	4,151

	
	
	Подземная канальная
	35
	100
	100
	10,605
	1712,44
	18,160

	
	
	Подземная канальная
	87
	250
	250
	52,983
	1712,44
	90,730

	
	
	Подземная канальная
	45
	100
	100
	13,635
	1712,44
	23,349

	
	
	Подземная канальная
	8
	100
	100
	2,424
	1712,44
	4,151

	
	
	Подземная канальная
	43
	150
	150
	16,340
	1712,44
	27,981

	
	
	Подземная канальная
	8
	100
	100
	2,424
	1712,44
	4,151

	
	
	Подземная канальная
	21
	100
	100
	6,363
	1712,44
	10,896

	
	
	Подземная канальная
	5
	100
	100
	1,515
	1712,44
	2,594

	
	
	Подземная канальная
	5
	100
	100
	1,515
	1712,44
	2,594

	
	
	Подземная канальная
	147
	300
	300
	105,105
	1712,44
	179,986

	
	
	Подземная канальная
	129
	300
	300
	92,235
	1712,44
	157,947

	
	
	Подземная канальная
	228
	300
	300
	163,020
	1712,44
	279,162

	
	
	Подземная канальная
	252
	300
	300
	180,180
	1712,44
	308,547

	
	
	Подземная канальная
	112
	300
	300
	80,080
	1712,44
	137,132

	
	
	Подземная канальная
	251
	300
	300
	179,465
	1712,44
	307,323

	
	
	Подземная канальная
	27
	300
	300
	19,305
	1712,44
	33,059

	
	
	Подземная канальная
	43
	200
	200
	21,457
	1712,44
	36,744


	
	
	Подземная канальная
	25
	150
	150
	9,500
	1712,44
	16,268

	
	
	Подземная канальная
	62
	125
	125
	22,506
	1712,44
	38,540

	
	
	Подземная канальная
	65
	250
	250
	39,585
	1712,44
	67,787

	
	
	Подземная канальная
	79
	250
	250
	48,111
	1712,44
	82,387

	
	
	Подземная канальная
	67
	250
	250
	40,803
	1712,44
	69,873

	27
	ул. Сосновая II мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
	Подземная канальная
	25
	100
	100
	7,575
	1712,44
	12,972

	
	
	Подземная канальная
	48
	150
	150
	18,240
	1712,44
	31,235

	
	
	Подземная канальная
	6
	150
	150
	2,280
	1712,44
	3,904

	
	
	Подземная канальная
	24
	125
	125
	8,712
	1712,44
	14,919

	
	
	Подземная канальная
	16
	80
	80
	4,448
	1712,44
	7,617

	
	
	Подземная канальная
	66
	100
	100
	19,998
	1712,44
	34,245

	
	
	Подземная канальная
	30
	150
	150
	11,400
	1712,44
	19,522

	
	
	Подземная канальная
	5
	150
	150
	1,900
	1712,44
	3,254

	
	
	Подземная канальная
	53
	200
	200
	26,447
	1712,44
	45,289

	
	
	Подземная канальная
	63
	200
	200
	31,437
	1712,44
	53,834

	
	
	Подземная канальная
	35
	150
	150
	13,300
	1712,44
	22,775

	
	
	Подземная канальная
	32
	100
	100
	9,696
	1712,44
	16,604

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	1720,890
	
	2946,921


Примечание: * - для тепловых сетей из сшитого полиэтилена подземной бесканальной прокладки принимается ближайший диаметр стальных трубопроводов установленный в нормативах Приказа Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
2.1.4.
Определение эксплуатационных затрат
Эксплуатационные затраты для сети каждого диаметра определяются из общих эксплуатационных затрат на обслуживание тепловых сетей предприятия, пропорционального материальной характеристики. Общие эксплуатационное затраты принимаются на основании данных теплоснабжающих предприятий.
Эксплуатационные затраты для участков перспективной тепловой сети определяются с помощью удельной величины эксплуатационных затрат существующих сетей того же диаметра.
Результаты расчета удельных эксплуатационных затрат существующих сетей приведены в таблице 2.6. Результаты расчета эксплуатационных затрат для участков перспективной прокладки приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.6. Результаты расчета эксплуатационных затрат существующих
	Тип прокладки
	Наружный диаметр, м
	Условныйдиаметр,мм
	Длина,м
	Мат. хар-ка, м
	Доля теплотрассы опред. Диаметра (ad)
	Эксплуатационные затраты (ЭЛ), руб.

	Сетей от ТЭЦ АО «Каскад-Энерго» (включая сети ООО «НСК)

	Канальная
	0,059
	50
	511
	60,298
	0,00276048
	235,7

	Канальная
	0,076
	65
	176
	26,752
	0,00122472
	104,6

	Канальная
	0,089
	80
	400
	71,2
	0,00325958
	278,3

	Канальная
	0,108
	100
	2921
	630,936
	0,02888468
	2465,9

	Канальная
	0,133
	125
	364
	96,824
	0,00443267
	378,4

	Канальная
	0,159
	150
	4309
	1370,262
	0,06273153
	5355,3

	Канальная
	0,219
	200
	4642
	2033,196
	0,0930811
	7946,2

	Канальная
	0,273
	250
	1686
	920,556
	0,04214368
	3597,8

	Канальная
	0,325
	300
	490
	318,5
	0,01458115
	1244,8

	Канальная
	0,37
	350
	556
	411,44
	0,018836
	1608,0

	Канальная
	0,43
	400
	997
	857,42
	0,03925327
	3351,0

	Канальная
	0,529
	500
	2113,8
	2236,4004
	0,10238394
	8740,4

	Надземная
	0,032
	25
	352
	22,5
	0,00103135
	88,0

	Надземная
	0,045
	40
	297
	26,7
	0,00122372
	104,5

	Надземная
	0,059
	50
	710
	83,8
	0,00383551
	327,4

	Надземная
	0,089
	80
	308,7
	54,9
	0,00251558
	214,8

	Надземная
	0,108
	100
	1601
	345,8
	0,01583169
	1351,5

	Надземная
	0,133
	125
	663,5
	176,5
	0,00807988
	689,8

	Надземная
	0,159
	150
	204,5
	65,0
	0,00297716
	254,2

	Надземная
	0,219
	200
	5685
	2490,03
	0,11399527
	9731,7

	Надземная
	0,273
	250
	558
	304,668
	0,01394791
	1190,7

	Надземная
	0,319
	300
	590
	376,42
	0,01723276
	1471,1

	Надземная
	0,373
	350
	600
	447,6
	0,02049143
	1749,3

	Надземная
	0,419
	400
	2984
	2500,592
	0,11447881
	9772,9

	Надземная
	0,529
	500
	5590,6
	5914,8548
	0,27078609
	23116,7

	Надземная
	0,325
	300
	1098
	0,7137
	0,105753704
	3 837 034,26

	Надземная
	0,377
	350
	235
	0,17719
	0,026255428
	952 618,89

	Надземная
	0,426
	400
	537
	0,457524
	0,067794392
	2 459 766,38

	Надземная
	0,529
	500
	1013
	1,071754
	0,158808961
	5 762 024,41

	Итого:
	39310,1
	21843,27
	1
	85369,0

	Сетей от котельных ООО «ТеплоРесурс»

	Бесканальная
	0,108
	100
	1595
	344,52
	0,015453
	1097,8

	Бесканальная
	0,057
	50
	590
	67,26
	0,003017
	214,3

	Бесканальная
	0,032
	25
	4
	0,256
	0,000011
	0,8

	Бесканальная
	0,025
	20
	47
	2,35
	0,000105
	7,5

	Бесканальная
	0,018
	15
	7
	0,252
	0,000011
	0,8

	Канальная
	0,63
	600
	68
	85,68
	0,003843
	273,0

	Канальная
	0,529
	500
	23
	24,334
	0,001091
	77,5

	Канальная
	0,426
	400
	264,5
	225,354
	0,010108
	718,1

	Канальная
	0,325
	300
	865
	562,25
	0,025220
	1791,5

	Канальная
	0,273
	250
	442
	241,332
	0,010825
	769,0

	Канальная
	0,219
	200
	1685,4
	738,2052
	0,033112
	2352,2

	Канальная
	0,159
	150
	3516,8
	1118,3424
	0,050163
	3563,4

	Канальная
	0,133
	125
	1415,44
	376,50704
	0,016888
	1199,7

	Канальная
	0,108
	100
	6296,28
	1359,9965
	0,061002
	4333,4

	Канальная
	0,076
	70
	884,05
	134,3756
	0,006027
	428,2

	Канальная
	0,089
	80
	5262,09
	936,65202
	0,042013
	2984,5

	Канальная
	0,038
	32
	3493,16
	265,48016
	0,011908
	845,9

	Канальная
	0,032
	25
	1002,05
	64,1312
	0,002877
	204,3

	Канальная
	0,045
	40
	783,29
	70,4961
	0,003162
	224,6

	Канальная
	0,018
	15
	165,2
	5,9472
	0,000267
	18,9

	Канальная
	0,025
	20
	825,71
	41,2855
	0,001852
	131,5

	Канальная
	0,057
	50
	6687,22
	762,34308
	0,034195
	2429,1

	Надземная
	0,63
	600
	1500
	1890
	0,084775
	6022,2

	Надземная
	0,529
	500
	2209
	2337,122
	0,104831
	7446,9

	Надземная
	0,426
	400
	1292,5
	1101,21
	0,049394
	3508,8

	Надземная
	0,377
	350
	2100
	1583,4
	0,071023
	5045,2

	Надземная
	0,325
	300
	1742
	1132,3
	0,050789
	3607,9

	Надземная
	0,273
	250
	2513,72
	1372,4911
	0,061563
	4373,2

	Надземная
	0,219
	200
	2245
	983,31
	0,044106
	3133,2

	Надземная
	0,159
	150
	7256,7
	2307,6306
	0,103508
	7352,9

	Надземная
	0,133
	125
	371
	98,686
	0,004427
	314,4

	Надземная
	0,108
	100
	3996,31
	863,20296
	0,038719
	2750,5

	Надземная
	0,089
	80
	2868,38
	510,57164
	0,022902
	1626,9

	Надземная
	0,076
	70
	1155,77
	175,67704
	0,007880
	559,8

	Надземная
	0,045
	40
	560
	50,4
	0,002261
	160,6

	Надземная
	0,057
	50
	2881,06
	328,44084
	0,014732
	1046,5

	Надземная
	0,038
	32
	696,5
	52,934
	0,002374
	168,7

	Надземная
	0,032
	25
	1018,8
	65,2032
	0,002925
	207,8

	Надземная
	0,025
	20
	239,5
	11,975
	0,000537
	38,2

	Надземная
	0,018
	15
	64
	2,304
	0,000103
	7,3

	Итого:
	70632,43
	22294,21
	1
	71036,9


Таблица 2.7. Результаты расчета эксплуатационных затрат для участков перспективной прокладки
	№
п/п
	Наименование объекта
	Вид прокладки тепловой сети
	Длинаучастка,м
	Условный диаметр Ду,мм
	Удельные затраты на эксплуатацию ТС, руб./м
	Затраты, тыс руб. без НДС

	1
	Гаражи, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	Подземная канальная
	40
	32
	250,13
	10,005

	2
	Медицинский центр, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	Подземная канальная
	55
	40
	351,74
	19,346

	3
	Магазин и склад, ул. Ленина, 16 (ТУ)
	Подземнаяканальная
	20
	50
	461,17
	9,223

	4
	Магазин, ул. Желябова, 15а (ТУ)
	Подземнаябесканальная
	40
	32
	250,13
	10,005

	5
	Административно-бытовое здание со встроенным гаражом, ул. Ленина, 11 (ТУ)
	Подземная канальная
	35
	40
	351,74
	12,311

	6
	Гаражи, ул. Ленина, пер. Телефонный (ТУ)
	Подземнаябесканальная
	35
	32
	250,13
	8,755

	7
	Гаражи в районе бывших теплиц ш. «Анжерская» (ТУ)
	Подземнаябесканальная
	30
	40
	351,74
	10,552

	8
	Магазин, ул. М.Горького , 49 (ТУ)
	Подземнаяканальная
	80
	50
	461,17
	36,894

	9
	Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35 (ТУ)
	Подземнаябесканальная
	70
	32
	250,13
	17,509

	10
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24 (ТУ)
	Подземнаябесканальная
	25
	40
	351,74
	8,794

	11
	Индивидуальный жилой дом, пер. Энергетический, 9Б (ТУ)
	Подземнаябесканальная
	15
	32
	250,13
	3,752

	12
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1 (ТУ)
	Подземнаябесканальная
	40
	32
	250,13
	10,005

	13
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1 (ТУ)
	Подземнаябесканальная
	40
	32
	250,13
	10,005

	14
	Индивидуальный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 21 (ТУ)
	Подземнаябесканальная
	25
	32
	250,13
	6,253

	15
	Баня, ул. Лазо, 34а (ТУ)
	Подземнаяканальная
	85
	40
	351,74
	29,898

	16
	Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13 (ТУ)
	Подземнаябесканальная
	145
	32
	250,13
	36,269

	17
	Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170 (ТУ)
	Надземная
	180
	32
	461,17
	83,011

	18
	Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1 (ТУ)
	Подземнаябесканальная
	6
	32
	250,13
	1,501

	19
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челин- ская-2 шт. (ТУ)
	Подземнаяканальная
	55
	200
	1395,62
	76,759

	
	
	Надземная
	33
	200
	1395,62
	46,055

	
	
	Надземная
	40
	200
	1395,62
	55,825

	
	
	Надземная
	12
	200
	1395,62
	16,747

	
	
	Надземная
	50
	200
	1395,62
	69,781

	
	
	Надземная
	47
	200
	1395,62
	65,594

	
	
	Надземная
	14
	200
	1395,62
	19,539

	
	
	Подземная
канальная
	50
	200
	1395,62
	69,781

	
	
	Надземная
	190
	80
	567,17
	107,762

	
	
	Надземная
	10
	70
	484,32
	4,843

	
	
	Надземная
	70
	70
	484,32
	33,902

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	566,590

	20
	3-х эт. 36-ти кв. жилые дома-7 шт.
	Надземная
	70
	150
	1013,26
	70,928

	
	
	Надземная
	79
	125
	847,57
	66,958

	
	
	Надземная
	33
	100
	688,25
	22,712

	
	
	Подвальная
	11
	70
	484,32
	5,328

	
	
	Подвальная
	54
	100
	688,25
	37,166

	
	
	Надземная
	18
	100
	688,25
	12,389

	
	
	Надземная
	39
	70
	484,32
	18,888

	
	
	Надземная
	39
	70
	484,32
	18,888

	
	
	Надземная
	35
	70
	484,32
	16,951

	
	
	Надземная
	155
	100
	688,25
	106,679

	
	
	Надземная
	23
	100
	688,25
	15,830

	
	
	Подвальная
	12
	70
	484,32
	5,812

	
	
	Подвальная
	58
	70
	484,32
	28,091

	
	
	Надземная
	36
	70
	484,32
	17,436

	
	
	Надземная
	35
	70
	484,32
	16,951

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	461,006

	21
	детский сад на 150 мест с бассейном (ТУ)
	Надземная
	14
	125
	847,57
	11,866

	
	
	Подземнаяканальная
	137
	125
	847,57
	116,117

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	127,983

	22
	жилой дом ул. Сосновая №54 (ТУ)
	Подземнаяканальная
	128
	300
	2071,12
	265,103

	
	
	Подземнаяканальная
	55
	300
	2071,12
	113,912

	
	
	Подземнаяканальная
	20
	100
	688,25
	13,765

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	392,780

	23
	жилой дом ул. Сосновая №63 (ТУ)
	Подземнаяканальная
	31
	300
	2071,12
	64,205

	
	
	Подземнаяканальная
	20
	200
	1395,62
	27,912

	
	
	Подземнаяканальная
	150
	150
	1013,26
	151,989

	
	
	Подземнаяканальная
	15
	100
	688,25
	10,324

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	254,430

	24
	школа на 1000 учеников (ТУ)
	Надземная
	200
	200
	1395,62
	279,124

	
	
	Подземнаяканальная
	20
	200
	1395,62
	27,912

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	307,036

	25
	ул. Сосновая I мкр. общественно деловые здания
	Подземнаяканальная
	75
	100
	688,25
	51,619

	
	
	Подземнаяканальная
	12
	100
	688,25
	8,259

	
	
	Подземнаяканальная
	25
	100
	688,25
	17,206

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	77,084

	
	
	Подземнаяканальная
	20
	125
	847,57
	16,951

	
	
	Подземнаяканальная
	125
	300
	2071,12
	258,890

	
	
	Подземнаяканальная
	20
	80
	567,17
	11,343

	26
	ул. Сосновая III мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №55, 56, 57, 58, 59, 62, 61, 60
	Подземнаяканальная
	75
	300
	2071,12
	155,334

	
	
	Подземнаяканальная
	20
	80
	567,17
	11,343

	
	
	Подземнаяканальная
	43
	300
	2071,12
	89,058

	
	
	Подземнаяканальная
	17
	80
	567,17
	9,642

	
	
	Подземнаяканальная
	40
	300
	2071,12
	82,845

	
	
	Подземнаяканальная
	12
	80
	567,17
	6,806

	
	
	Подземнаяканальная
	120
	80
	567,17
	68,060

	
	
	Подземная канальная
	65
	150
	1013,26
	65,862

	
	
	Подземнаяканальная
	108
	150
	1013,26
	109,432

	26
	ул. Сосновая III мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №55, 56, 57, 58, 59, 62, 61, 60
	Подземнаяканальная
	22
	100
	688,25
	15,142

	
	
	Подземнаяканальная
	7
	100
	688,25
	4,818

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	905,527

	27
	ул. Сосновая II мкр. общественноделовые здания, жилые дома №31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
	Подземнаяканальная
	40
	150
	1013,26
	40,530

	
	
	Подземнаяканальная
	10
	100
	688,25
	6,883

	
	
	Подземнаяканальная
	85
	125
	847,57
	72,043

	
	
	Подземнаяканальная
	10
	100
	688,25
	6,883

	
	
	Подземнаяканальная
	110
	100
	688,25
	75,708

	
	
	Подземнаяканальная
	138
	200
	1395,62
	192,596

	
	
	Подземнаяканальная
	40
	150
	1013,26
	40,530

	
	
	Подземнаяканальная
	90
	125
	847,57
	76,281

	
	
	Подземнаяканальная
	110
	200
	1395,62
	153,518

	
	
	Подземнаяканальная
	16
	100
	688,25
	11,012

	
	
	Подземнаяканальная
	52
	250
	1739,74
	90,466

	
	
	Подземнаяканальная
	5
	100
	688,25
	3,441

	
	
	Подземнаяканальная
	109
	250
	1739,74
	189,632

	
	
	Подземнаяканальная
	63
	125
	847,57
	53,397

	
	
	Подземнаяканальная
	48
	125
	847,57
	40,683

	
	
	Подземнаяканальная
	55
	80
	567,17
	31,194

	
	
	Подземнаяканальная
	12
	150
	1013,26
	12,159

	
	
	Подземнаяканальная
	31
	100
	688,25
	21,336

	
	
	Подземнаяканальная
	14
	100
	688,25
	9,636

	
	
	Подземнаяканальная
	49
	150
	1013,26
	49,650

	
	
	Подземнаяканальная
	8
	100
	688,25
	5,506

	
	
	Подземнаяканальная
	35
	100
	688,25
	24,089

	
	
	Подземнаяканальная
	87
	250
	1739,74
	151,357

	
	
	Подземнаяканальная
	45
	100
	688,25
	30,971

	
	
	Подземнаяканальная
	8
	100
	688,25
	5,506

	
	
	Подземнаяканальная
	43
	150
	1013,26
	43,570

	
	
	Подземная канальная
	8
	100
	688,25
	5,506

	
	
	Подземнаяканальная
	21
	100
	688,25
	14,453

	
	
	Подземнаяканальная
	5
	100
	688,25
	3,441

	
	
	Подземнаяканальная
	5
	100
	688,25
	3,441

	
	
	Подземнаяканальная
	147
	300
	2071,12
	304,455

	
	
	Подземнаяканальная
	129
	300
	2071,12
	267,174

	
	
	Подземнаяканальная
	228
	300
	2071,12
	472,215

	
	
	Подземнаяканальная
	252
	300
	2071,12
	521,922

	
	
	Подземнаяканальная
	112
	300
	2071,12
	231,965

	
	
	Подземнаяканальная
	251
	300
	2071,12
	519,851

	
	
	Подземнаяканальная
	27
	300
	2071,12
	55,920

	
	
	Подземнаяканальная
	43
	200
	1395,62
	60,012

	
	
	Подземнаяканальная
	25
	150
	1013,26
	25,332

	
	
	Подземнаяканальная
	62
	125
	847,57
	52,549

	
	
	Подземнаяканальная
	65
	250
	1739,74
	113,083

	
	
	Подземнаяканальная
	79
	250
	1739,74
	137,439

	
	
	Подземнаяканальная
	67
	250
	1739,74
	116,563

	
	
	Подземнаяканальная
	25
	100
	688,25
	17,206

	
	
	Подземнаяканальная
	48
	150
	1013,26
	48,636

	
	
	Подземнаяканальная
	6
	150
	1013,26
	6,080

	
	
	Подземнаяканальная
	24
	125
	847,57
	20,342

	
	
	Подземнаяканальная
	16
	80
	567,17
	9,075

	
	
	Подземнаяканальная
	66
	100
	688,25
	45,425

	
	
	Подземнаяканальная
	30
	150
	1013,26
	30,398

	
	
	Подземнаяканальная
	5
	150
	1013,26
	5,066

	
	
	Подземнаяканальная
	53
	200
	1395,62
	73,968

	
	
	Подземнаяканальная
	63
	200
	1395,62
	87,924

	
	
	Подземнаяканальная
	35
	150
	1013,26
	35,464

	
	
	Подземнаяканальная
	32
	100
	688,25
	22,024

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	4745,508


2.1.5.
Определение выручки от подключения перспективных объектов
Выручка от подключения перспективных объектов определялась из величины перспективного полезного отпуска (реализации) тепловой энергии потребителям (таблица 1.5) и величины доли передачи тепловой энергии по тепловым сетям в тарифе на тепловую энергию.
Результаты расчетов выручки от подключения перспективных объектов к системе централизованного теплоснабжения приведены в таблице 2.8.
Таблица 2.8. Результаты расчета выручки от реализации тепловой энергии
	№
п/п
	Наименование объекта
	Потребление тепловой энергии объектами подключения, Гкал/год
	Доля передачи тепловой энергии в тарифе на ТЭ, руб./Гкал
	Выручка от подключения перспективных объектов тыс. руб. без НДС

	1
	Гаражи, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	66,3
	279,35
	18,521

	2
	Медицинский центр, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	92,7
	279,35
	25,896

	3
	Магазин и склад, ул. Ленина, 16 (ТУ)
	272,6
	279,35
	76,151

	4
	Магазин, ул. Желябова, 15а (ТУ)
	24,7
	279,35
	6,900

	5
	Административно-бытовое здание со встроенным гаражом, ул. Ленина, 11 (ТУ)
	99,3
	279,35
	27,739

	6
	Гаражи, ул. Ленина, пер. Телефонный (ТУ)
	58,7
	279,35
	16,398

	7
	Гаражи в районе бывших теплиц ш. «Анжерская» (ТУ)
	112,7
	279,35
	31,483

	8
	Магазин, ул. М.Горького , 49 (ТУ)
	92,3
	279,35
	25,784

	9
	Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35 (ТУ)
	27,4
	279,35
	7,654

	10
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24 (ТУ)
	66,6
	279,35
	18,605

	11
	Индивидуальный жилой дом, пер. Энергетический, 9Б (ТУ)
	15,4
	279,35
	4,302

	12
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1 (ТУ)
	17,7
	279,35
	4,944

	13
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1 (ТУ)
	35,8
	279,35
	10,001

	14
	Индивидуальный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 21 (ТУ)
	31,0
	279,35
	8,660

	15
	Баня, ул. Лазо, 34а (ТУ)
	28,7
	279,35
	8,017

	16
	Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13 (ТУ)
	15,9
	279,35
	4,442

	17
	Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170 (ТУ)
	41,3
	279,35
	11,537

	18
	Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1 (ТУ)
	53,3
	279,35
	14,889

	19
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская-2 шт. (ТУ)
	1365,8
	258,41
	352,936

	20
	3-х эт. 36-ти кв. жилые дома-7 шт.
	4852,0
	258,41
	1253,805

	21
	детский сад на 150 мест с бассейном (ТУ)
	1623,3
	258,41
	419,477

	22
	жилой дом ул. Сосновая №54 (ТУ)
	2141,4
	258,41
	553,359

	23
	жилой дом ул. Сосновая №63 (ТУ)
	1931,9
	258,41
	499,222

	24
	школа на 1000 учеников (ТУ)
	6247,0
	258,41
	1614,287

	25
	ул. Сосновая I мкр. общественно-деловые здания
	2797,6
	258,41
	722,928

	26
	ул. Сосновая III мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №55, 56, 57, 58, 59, 62, 61, 60
	18304,4
	258,41
	4730,040

	27
	ул. Сосновая II мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
	67194,9
	258,41
	17363,834

	
	ИТОГО:
	107610,7
	
	27831,812


2.1.6.
Определение целесообразности подключения рассматриваемых объектов
Решение о целесообразности подключения объектов к существующим схемам централизованного теплоснабжения принимается исходя из соотношения совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепловых сетей к выручке от транспортировки тепловой энергии новым потребителям. Если это соотношение меньше, либо равно 100%, то подключение объекта к существующей системе целесообразно. При значениях более 100% подключение данного объекта (группы объектов) будет вызывать перераспределение издержек на ранее подключенных абонентов и соответственно к росту тарифов, следовательно, подключение данного объекта к рассматриваемой системе централизованного теплоснабжения нецелесообразно.
Результаты расчета целесообразности подключения объектов к существующим системам централизованного теплоснабжения приведены в таблице 2.9.
Перечень объектов, подключение которых к существующим системам централизованного теплоснабжения рассматривается в дальнейших расчетах, приводится в таблице 2.10.
Таблица 2.9. Результаты расчета целесообразности подключения объектов к существующим схемам централизованного теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование объекта подключения
	Расчетнаятепловаянагрузка,Гкал/ч
	Приведенные капитальные затраты на стр-во и реконструкцию тепловых сетей
	Затраты с тепловыми потерями
	Эксплуатационные
затраты
	Совокупные затраты
	Выручка от реализации тепловой энергии (в части передачи тепловой энергии)
	Отношение совокупных затрат к выручке, %
	Вывод
	Примечание

	1
	Гаражи, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	0,0300
	74,612
	10,92
	10,005
	95,54
	18,521
	515,9
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	2
	Медицинский центр, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	0,0329
	102,591
	15,96
	19,346
	137,90
	25,896
	532,5
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	3
	Магазин и склад, ул. Ленина, 16
(ТУ)
	0,1102
	37,306
	6,42
	9,223
	52,95
	76,151
	69,5
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно
	Объект имеет тепловую нагрузку более 0,1 Гкал/ч, в связи с чем его возможно подключить к СЦТ за счет платы за подключение либо за счет застройщика (заказчика)

	4
	Магазин, ул. Желябова, 15а (ТУ)
	0,0100
	42,120
	14,52
	10,005
	66,65
	6,900
	965,9
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	5
	Административно-бытовое здание со встроенным гаражом, ул. Ленина, 11 (ТУ)
	0,0375
	65,285
	10,16
	12,311
	87,75
	27,739
	316,3
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	6
	Гаражи, ул. Ленина, пер. Телефонный (ТУ)
	0,0275
	36,855
	12,71
	8,755
	58,32
	16,398
	355,6
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	7
	Г аражи в районе бывших теплиц ш. «Анжерская» (ТУ)
	0,0528
	31,590
	11,87
	10,552
	54,01
	31,483
	171,6
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	8
	Магазин, ул. М.Г орького , 49 (ТУ)
	0,0373
	149,223
	25,69
	36,894
	211,81
	25,784
	821,5
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	9
	Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35 (ТУ)
	0,0095
	73,709
	25,42
	17,509
	116,63
	7,654
	1523,8
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	10
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24 (ТУ)
	0,0287
	26,325
	9,89
	8,794
	45,01
	18,605
	241,9
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	11
	Индивидуальный жилой дом, пер. Энергетический, 9Б (ТУ)
	0,0039
	15,795
	5,45
	3,752
	24,99
	4,302
	581,0
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	12
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1 (ТУ)
	0,0049
	42,120
	14,52
	10,005
	66,65
	4,944
	1347,9
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	13
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1 (ТУ)
	0,0119
	42,120
	14,52
	10,005
	66,65
	10,001
	666,4
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	14
	Индивидуальный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 21 (ТУ)
	0,0107
	26,325
	9,08
	6,253
	41,65
	8,660
	481,0
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	15
	Баня, ул. Лазо, 34а (ТУ)
	0,0241
	158,550
	24,66
	29,898
	213,11
	8,017
	2658,1
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	16
	Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13 (ТУ)
	0,0122
	152,683
	52,65
	36,269
	241,60
	4,442
	5439,4
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	17
	Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170 (ТУ)
	0,0169
	234,104
	65,63
	83,011
	382,75
	11,537
	3317,5
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект возможно подключить к СЦТ за счет средств застройщика (заказчика).

	18
	Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1 (ТУ)
	0,0169
	6,318
	2,18
	1,501
	10,00
	14,889
	67,1
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно
	Объект имеет тепловую нагрузку более 0,1 Гкал/ч, в связи с чем его возможно подключить к СЦТ за счет платы за подключение либо за счет застройщика (заказчика)

	19
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская-2 шт. (ТУ)
	0,3622
	1 006,141
	171,59
	566,590
	1 744,32
	352,936
	494,2
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект имеет тепловую нагрузку более 0,1 Гкал/ч, в связи с чем его возможно подключить к СЦТ за счет платы за подключение либо за счет застройщика (заказчика)

	20
	3-х эт. 36-ти кв. жилые дома-7 шт.
	1,3191
	951,843
	483,01
	461,006
	1 895,86
	1253,805
	151,2
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект имеет тепловую нагрузку более 0,1 Гкал/ч, в связи с чем его возможно подключить к СЦТ за счет платы за подключение либо за счет застройщика (заказчика)

	21
	детский сад на 150 мест с бассейном (ТУ)
	0,3925
	334,836
	96,50
	127,983
	559,32
	419,477
	133,3
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект имеет тепловую нагрузку более 0,1 Гкал/ч, в связи с чем его возможно подключить к СЦТ за счет платы за подключение либо за счет застройщика (заказчика)

	22
	жилой дом ул. Сосновая №54 (ТУ)
	0,4684
	758,780
	234,44
	392,780
	1 386,00
	553,359
	250,5
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект имеет тепловую нагрузку более 0,1 Гкал/ч, в связи с чем его возможно подключить к СЦТ за счет платы за подключение либо за счет застройщика (заказчика)

	23
	жилой дом ул. Сосновая №63
(ТУ)
	0,3474
	594,689
	160,44
	254,430
	1 009,56
	499,222
	202,2
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект имеет тепловую нагрузку более 0,1 Гкал/ч, в связи с чем его возможно подключить к СЦТ за счет платы за подключение либо за счет застройщика (заказчика)

	24
	школа на 1000 учеников (ТУ)
	2,2009
	414,190
	235,60
	307,036
	956,82
	1614,287
	59,3
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно
	

	25
	ул. Сосновая I мкр. общественноделовые здания
	0,6798
	245,464
	58,11
	77,084
	380,66
	722,928
	52,7
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно
	

	26
	ул. Сосновая III мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №55, 56, 57, 58, 59, 62, 61, 60
	4,6953
	2 008,667
	576,53
	905,527
	3 490,73
	4730,040
	73,8
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ целесообразно
	

	27
	ул. Сосновая II мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
	17,6646
	10 142,728
	2 946,92
	4 745,508
	17 835,16
	17363,834
	102,7
	Подключение объекта к рассматриваемой СЦТ нецелесообразно
	Объект имеет тепловую нагрузку более 0,1 Гкал/ч, в связи с чем его возможно подключить к СЦТ за счет платы за подключение либо за счет застройщика (заказчика)


Таблица 2.10. Перечень перспективных объектов, подключаемых к системам централизованного теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование объекта подключения
	Примечание

	1
	Гаражи, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	2
	Медицинский центр, ул. Ленина, 32А (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	3
	Магазин и склад, ул. Ленина, 16 (ТУ)
	

	4
	Магазин, ул. Желябова, 15а (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	5
	Административно-бытовое здание со встроенным гаражом, ул. Ленина, 11 (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	6
	Гаражи, ул. Ленина, пер. Телефонный (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	7
	Гаражи в районе бывших теплиц ш. «Анжерская» (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	8
	Магазин, ул. М.Горького , 49 (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	9
	Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35 (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	10
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24 (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	11
	Индивидуальный жилой дом, пер. Энергетический, 9Б (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	12
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1 (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	13
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1 (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	14
	Индивидуальный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 21 (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	15
	Баня, ул. Лазо, 34а (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	16
	Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13 (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	17
	Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170 (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	18
	Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1 (ТУ)
	при условии строительства сетей за счет средств застройщика (заказчика)

	19
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская-2 шт. (ТУ)
	строительство новых и реконструкция существующих сетей за счет платы за подключения или средств застройщика

	20
	3-х эт. 36-ти кв. жилые дома-7 шт.
	строительство сетей за счет платы за подключения

	21
	Детский сад на 150 мест с бассейном (ТУ)
	строительство сетей за счет платы за подключения

	22
	Жилой дом ул. Сосновая №54 (ТУ)
	строительство сетей за счет платы за подключения

	23
	Жилой дом ул. Сосновая №63 (ТУ)
	строительство сетей за счет платы за подключения

	24
	Школа на 1000 учеников (ТУ)
	

	25
	ул. Сосновая I мкр. общественно-деловые здания
	

	26
	ул. Сосновая III мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №55, 56, 57, 58, 59, 62, 61, 60
	

	27
	ул. Сосновая II мкр. общественно-деловые здания, жилые дома №31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
	строительство сетей за счет платы за подключения


2.2.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
По состоянию на 2022 год в схеме теплоснабжения городского округа установлены зоны действия изолированных систем теплоснабжения:
-
ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»;
-
Котельная №1 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №3 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №4 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №5 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №6 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №7 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №9 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №10 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №11 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №14 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №15 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №18 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №19 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №20 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №23 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №24 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №26 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №27 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №29 ООО «ТеплоРесурс»;
-
Котельная №30 ООО «ТеплоРесурс».
-
Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А).
Границы существующих зон действия источников тепла городского округа показаны на рисунках 2.1 - 2.6 (зоны действия источников тепла ООО «ТеплоРесурс» выделены зелёным цветом, зона действия источника АО «Каскад-Энерго» - синим цветом, зона действия источников тепла блочно-модульных котельных - желтым цветом).
Перспективные зоны действия источников тепла городского округа по состоянию на 2030 г. представлены на рисунках 2.7 - 2.12 (зоны действия источников тепла ООО «ТеплоРесурс» выделены зелёным цветом, зона действия источника АОКаскад-Энерго» - синим цветом, зона действия источников тепла блочно-модульных котельных - желтым цветом).

[image: image4.jpg]A

A KotenbHan Ne23
2~ 000 "TennoPecypc"
L

KotenbHasn Ne24

\‘/ = 000 "TennoPecyj

/Bbc o uHbIiT paiio!
A
&

’
e
S \\'

_— hHda Ne10
000 "TennoPe





Рис. 2.1. Существующие зоны действия источников тепла в Восточном районе Анжеро-Судженского городского округа по состоянию на 2022 г.
[image: image5.png]



Рис. 2.2. Существующие зоны действия источников тепла в Западном и Центральном районах Анжеро-Судженского городского округа по состоянию на 2022 г.
[image: image6.jpg]——— N
1 Y 1 ! T

———emmmmgm e L
I I
T e |

==





Рис. 2.3. Существующие зоны действия источников тепла в Новом районе Анжеро-Судженского городского округа по состоянию на 2022 г.
[image: image7.jpg]PSS (PR Lo

g
=
g

3
o)
o





Рис. 2.4. Существующие зоны действия источников тепла в Северном районе Анжеро-Судженского городского округа по состоянию на 2022 г.
[image: image8.png]\

e

/

/
o
7

000 "TennoPgwpc"

d

“ KoTenbHasa Ne16

Ne20
"TennoPecypc

oTenbHas
000





Рис. 2.5. Существующие зоны действия источников тепла в Южном районе Анжеро-Судженского городского округа по состоянию на 2022 г

[image: image9.png]°
2 bHah Ne15
bé:;q\{ennoPecypc"

- #77
KotenbHan 9
000 “Tpnﬁo c?ﬁ:i'

y n. Pynanunsbiii





Рис. 2.6. Существующие зоны действия источников тепла в пгт. Рудничный, Анжеро-Судженского городского округа по состоянию на 2022 г.
[image: image10.jpg]A

A KotenbHan Ne23
2~ 000 "TennoPecypc"
L

KotenbHasn Ne24

\‘/ = 000 "TennoPecyj

/Bbc o uHbIiT paiio!
A
&

’
e
S \\'

_— hHda Ne10
000 "TennoPe





Рис. 2.7. Перспективные зоны действия источников тепла в Восточном районе Анжеро-Судженского городского округа по состоянию на 2030 г.
[image: image11.png]Zj

$4=c==__
Jr—————a

\





Рис. 2.8. Перспективные зоны действия источников тепла в Западном и Центральном районах Анжеро-Судженского городского округа по состоянию на 2030 г.
[image: image12.jpg]



Рис. 2.9. Перспективные зоны действия источников тепла в Новом районе Анжеро-Судженского городского округа по состоянию на 2030 г.
[image: image13.jpg]W
S B o
e

e —m ===

g

]
I

| __\Korenkuas





Рис. 2.10. Перспективные зоны действия источников тепла в Северном районе Анжеро-Судженского городского округа по состоянию на 2030 г.
[image: image14.png]]

e 2 B | Y
// H e ] \ m ) r‘
/// 0\u - 4 { \«
o \uﬂ |||||||| .“rlln\u ) PSS
o ™ a h ) %
s SIS DS W
a _ == 5
: = e "
£ 2 - 3
(= b |||||| _
\lﬂlx 7: ||||| ,
O
uC
Q.
o O
N 9
m o
-
8 E
r O
4=
n -
[ Ne
c O
O





Рис. 2.11. Перспективные зоны действия источников тепла в Южном районе Анжеро-Судженского городского округа по состоянию на 2030 г.

[image: image15.jpg]©
" KotenbHasn Ne15 \
0 "TennoPecypc” |

enbHas Ne14

KotensHan

n. Pynanunbiii





Рис. 2.12. Перспективные зоны действия источников тепла в пгт. Рудничный Анжеро-Судженского городского округа по состоянию на 2030 г.
Зона деятельности первой по величине теплоснабжающей организации городского округа - АО «Каскад-Энерго», состоит из зоны действия ТЭЦ.
Тепловые сети зоны действия теплового источника АО «Каскад-Энерго» находятся на обслуживании организации двух организаций: АО «Каскад-Энерго» - на правах собственности и ООО «Новая сетевая компания» - на правах концессионного соглашения с КУМИ Администрации городского округа. Существующая зона действия теплоисточника АО «Каскад-Энерго» изображена на рис. 2.2, 2.3, 2.5. Характеристика источника теплоты, рассматриваемой зоны деятельности АО «Каскад- Энерго» приведена в таблице 2.11.
Таблица 2.11. Характеристика теплового источника, входящего в состав рассматриваемой зоны деятельности АО «Каскад-Энерго», Гкал/ч
	№
п/п
	Наименование теплового источника
	Наименование района
	Располагаемая тепловая мощность источника

	1
	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	Центральный район Западный район Южный район Новый район
	170,0

	ВСЕГО:
	170,0


В перспективе до 2030 г. зона действия источника теплоты ТЭЦ будет увеличена за счет подключения объектов. Перспективная зона действия источника теплоты АО «Каскад-Энерго» изображена на рис. 2.8, 2.9, 2.11.
Зона действия второй по величине теплоснабжающей организации городского округа - ООО «ТеплоРесурс», состоит из зон действия 23 источников.
Тепловые сети зон действия тепловых источников ООО «ТеплоРесурс» находятся на обслуживании организации на правах аренды и на правах концессионного соглашения с КУМИ Администрации городского округа. Существующие зоны действия котельных ООО «ТеплоРесурс» изображены на рис. 2.1 - 2.6. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО «ТеплоРесурс» приведена в таблице 2.12.
Таблица 2.12. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны действия ООО «ТеплоРесурс», Гкал/ч
	№
п/п
	Наименование 
теплового источника
	Наименование района
	Располагаемая тепловая мощность источника

	1
	Котельная №1 ООО «ТеплоРесурс»
	Северный район
	20,320

	2
	Котельная №3 ООО «ТеплоРесурс»
	Северный район
	0,600

	3
	Котельная №4 ООО «ТеплоРесурс»
	Северный район
	2,000

	4
	Котельная №5 ООО «ТеплоРесурс»
	Западный район
	3,300

	5
	Котельная №6 ООО «ТеплоРесурс»
	Центральный район
	0,600

	6
	Котельная №7 ООО «ТеплоРесурс»
	Восточный район
	5,480

	7
	Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»
	Восточный район
	4,480

	8
	Котельная №9 ООО «ТеплоРесурс»
	Восточный район
	0,560

	9
	Котельная №10 ООО «ТеплоРесурс»
	Восточный район
	3,500

	10
	Котельная №11 ООО «ТеплоРесурс»
	Центральный район
	0,700

	11
	Котельная №14 ООО «ТеплоРесурс»
	пгт. Рудничный
	46,000

	12
	Котельная №15 ООО «ТеплоРесурс»
	пгт. Рудничный
	8,500

	13
	Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс»
	Южный район
	8,600

	14
	Котельная №18 ООО «ТеплоРесурс»
	Западный район
	3,000

	15
	Котельная №19 ООО «ТеплоРесурс»
	Центральный район
	1,200

	16
	Котельная №20 ООО «ТеплоРесурс»
	Южный район
	5,200

	17
	Котельная №23 ООО «ТеплоРесурс»
	Восточный район
	8,540

	18
	Котельная №24 ООО «ТеплоРесурс»
	Восточный район
	3,000

	19
	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	Новый район Восточный район
	18,850

	20
	Котельная №26 ООО «ТеплоРесурс»
	Восточный район
	2,840

	21
	Котельная №27 ООО «ТеплоРесурс»
	Новый район
	0,720

	22
	Котельная №29 ООО «ТеплоРесурс»
	Западный район
	0,700

	23
	Котельная №30 ООО «ТеплоРесурс»
	Западный район
	0,700

	ВСЕГО:
	149,390


Зона действия блочно-модульных котельных (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А), состоит из зоны действия двух котельных, которые снабжают теплом пять многоквартирных жилых домов. Объем отпуска тепла блочно-модульных котельных (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А) жилищному сектору на 2022 год, предполагаемый к утверждению РЭК КО, составляет 2 456,16 Гкал.
Существующая зона действия блочно-модульных котельных (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А) изображена на рис. 2.1. Новый поставщик тепловой энергии на момент создания настоящей схемы не определён.

2.3.
Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным тепло - снабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.
2.4.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
2.4.1.
Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2022 год
Балансы присоединенной тепловой нагрузки (план) на 2022 год представлены в таблице 2.13.
Таблица 2.13. Балансы присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 год
Баланс спроса и предложения по отношению теплвой энергии (план потребления тепловой энергии) Абонентами АО "Каскад-энерго" на 2022 год, Гкал.
	Всего
	в т.ч.

	план потребления
	население
	бюдж.орг-ции
	прочие


	224 780,981
	134 302,960
	40 313,749
	50 164,272

	договорн.нагр.
	перспект.нагр.
	договорн.нагр.
	перспект.нагр.
	договорн.нагр.
	перспект.нагр.
	договорн.нагр.
	перспект.нагр.

	223 024,761
	1 756,220
	133 952,477
	350,483
	40 313,749
	0,000
	48 758,535
	1 405,737


Баланс спроса и предложения по отношению теплвой энергии (план потребления тепловой энергии на нужды ГВС) Абонентами АО "Каскад-энерго" на 2022 год, Гкал.
	Всего
	в т.ч.

	план потребления
	население
	бюдж.орг-ции
	прочие

	26 696,883
	21 638,143
	2 477,508
	2 581,232

	договорн.нагр.
	перспект.нагр.
	договорн.нагр.
	перспект.нагр.
	договорн.нагр.
	перспект.нагр.
	договорн.нагр.
	перспект.нагр.

	26 366,103
	330,780
	21 312,449
	325,694
	2 477,508
	0,000
	2 576,146
	5,086


Полезный отпуск тепловой энергии Абонентам АО "Каскад-энерго" на 2022 год, Гкал.
	Всего
	в т.ч.

	план потребления
	население
	бюдж.орг-ции
	прочие

	251 477,864
	155 941,103
	42 791,257
	52 745,504

	договорн.нагр.
	перспект.нагр.
	договорн.нагр.
	перспект.нагр.
	договорн.нагр.
	перспект.нагр.
	договорн.нагр.
	перспект.нагр.

	249 390,864
	2 087,000
	155 264,926
	676,177
	42 791,257
	0,000
	51 334,681
	1 410,823


План потребления тепловой энергии Абонентами ООО «ТеплоРесурс» на 2022 год, тыс.Гкал.
	№
	Наименование источника. 

Адрес
	Годовая выработка тепла,
	Расход тепла на собственные нужды,
	Годовой отпуск тепла,
	Потери в тепловых сетях,
	Реализация тепловой энергии (полезный отпуск),

	1
	Котельная №5
	ул.Новобольничная, д.79
	1,379206
	0,0325
	1,346716
	0,14224
	1,2045

	2
	Котельная №6
	ул.Шахтовая, д.8а
	0,252067
	0,0125
	0,239587
	0,01997
	0,2196

	3
	Котельная №18
	ул.Угольная, д.7а
	7,112766
	0,1954
	6,917386
	1,6073
	5,3101

	4
	Котельная №19
	ул. Деповская, д.7а
	0,622479
	0,0198
	0,602729
	0,09505
	0,5077

	5
	Котельная №11
	ул.Школьная, д.23
	0,217813
	0,0158
	0,202003
	0,02264
	0,1794

	6
	Котельная №30
	ул.Милицейская, д.64
	1,105066
	0,0165
	1,088536
	0,35151
	0,7370

	7
	Котельная №7
	ул.Беловская, д.19а
	12,283711
	0,3086
	11,975101
	1,56669
	10,4084

	8
	Котельная №8
	ул.Тырганская, д.1а
	10,981751
	0,3209
	10,660851
	2,56223
	8,0986

	9
	Котельная №9
	ул.Просвещения, д.32а
	0,750886
	0,0158
	0,735086
	0,12508
	0,6100

	10
	Котельная №10
	ул.Шахтерская, д.28
	3,946694
	0,0414
	3,905284
	0,89422
	3,0111

	11
	Котельная №24
	ул.Водоканальная, д.71а
	4,273791
	0,0654
	4,208441
	2,26591
	1,9425

	12
	Котельная №26
	ул.Станционная, д.41а/1
	3,75718
	0,0860
	3,67121
	0,48421
	3,1870

	13
	Котельная №16
	ул.М.Расковой, д.1
	9,477191
	0,0887
	9,388541
	1,16826
	8,2203

	14
	Котельная №20
	ул.Крайняя, д.1а
	9,127763
	0,1583
	8,969463
	2,54314
	6,4263

	15
	Котельная №14
	ул.Металлургов, д.1
	41,915753
	1,0584
	40,857353
	10,21557
	30,6418

	16
	Котельная №15
	ул.Садовая, д.15
	5,181684
	0,2321
	4,949604
	1,62279
	3,3268

	17
	Котельная №29
	пгт.Рудничный. Водозабор
	0,813671875
	0,0441
	0,769575
	0,37898
	0,3906

	18
	Котельная №1
	ул.Тульская, д.9а
	39,350508
	0,61959
	38,730918
	3,6647
	35,0662

	19
	Котельная №3
	пер.Аптекарский, д.1
	0,607006
	0,00000
	0,607006
	0,06563
	0,5414

	20
	Котельная №4
	ул.Коминтерна, д.36
	3,039013
	0,04181
	2,997203
	0,47395
	2,5233

	21
	Котельная №23
	ул.Ангарская, д.11а
	17,907929
	0,31623
	17,591699
	2,43865
	15,1530

	22
	Котельная №25
	ул.Герцена, д.7
	74,136761
	1,98377
	72,152991
	15,07064
	57,0824

	23
	Котельная №27
	ул.Коминтерна, д.6
	0,273455
	0,01591
	0,257545
	0,01564
	0,2419

	 
	Всего:
	 
	248,51414
	5,68932
	242,82483
	47,79500
	195,02983


Выработка тепловой энергии ООО «ТеплоРесурс» и потребление тепловой энергии Абонентами ООО «ТеплоРесурс» на 2022 год, Гкал. Утвержден РЭК КО
	Выработка тепловой энергии
	246 354,16

	в том числе
	 

	Полезный отпуск (Абоненты), всего
	192 869,84

	в том числе
	 

	Жилищные организации
	153 454,50

	Бюджетные организации
	23 756,74

	Прочие (вода)
	15 658,60

	Полезный отпуск (Абоненты), всего Город
	158 537,76

	в том числе
	 

	Жилищные организации
	129 544,48

	Бюджетные организации
	18 925,23

	Прочие (вода)
	10 068,05

	Полезный отпуск (Абоненты), всего Рудник
	34 332,08

	в том числе
	 

	Жилищные организации
	23 910,02


	Бюджетные организации
	4 831,51

	Прочие (вода)
	5 590,55

	Потери в сетях
	47 795,00

	в том числе
	 

	г.Анжеро-Судженск
	35 577,66

	пгт.Рудничный
	12 217,34

	Собственные нужды
	5 689,32

	в том числе
	 

	г.Анжеро-Судженск
	4 354,74

	пгт.Рудничный
	1 334,58


2.4.2.
Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2022 год
На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2021 году выполнить следующие мероприятия:
ООО «ТеплоРесурс»
•
Ликвидация котельной №3 с переключением потребителей на котельную №4 в 2021 г.;
•
Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия котельной №25 в указанный период;
•
Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия котельной №16 в указанный период;
•
Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия котельной №8 в указанный период;
ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
 Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия ТЭЦ в указанный период;
Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 год представлены в таблице 2.14.
Таблица 2.14. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 год
	Номер, наименование котельной
	Установленнаятепловаямощность,Гкал/ч
	Располагаемаятепловаямощность,Гкал/ч
	Собственныенуждыисточника,Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловаянагрузкапотребителей,Гкал/ч
	Резерв/дефициттепловоймощности,Гкал/ч

	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	170,000
	170,000
	25,750
	7,553
	100,705
	35,992

	Котельная №1 ООО «ТеплоРесурс»
	20,360
	20,360
	0,358
	2,026
	11,0528
	6,923

	Котельная №3 ООО «ТеплоРесурс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4 ООО «ТеплоРесурс»
	2,000
	2,000
	0,059
	0,294
	1,458
	0,189

	Котельная №5 ООО «ТеплоРесурс»
	3,300
	3,300
	0,023
	0,075
	0,436
	2,766

	Котельная №6 ООО «ТеплоРесурс»
	0,600
	0,600
	0,012
	0,035
	0,167
	0,386

	Котельная №7 ООО «ТеплоРесурс»
	5,740
	5,740
	0,186
	0,828
	4,630
	0,095

	Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»
	4,740
	4,740
	0,161
	0,561
	3,209
	0,810

	Котельная №9 ООО «ТеплоРесурс»
	0,560
	0,560
	0,013
	0,040
	0,222
	0,285

	Котельная №10 ООО «ТеплоРесурс»
	3,500
	3,500
	0,053
	0,173
	0,962
	2,313

	Котельная №11 ООО «ТеплоРесурс»
	0,700
	0,700
	0,038
	0,043
	0,215
	0,404

	Котельная №14 ООО «ТеплоРесурс»
	46,000
	46,000
	0,283
	1,842
	10,798
	33,077

	Котельная №15 ООО «ТеплоРесурс»
	8,500
	8,500
	0,048
	0,212
	1,228
	7,012

	Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс»
	8,600
	8,600
	0,065
	0,732
	3,688
	4,115

	Котельная №18 ООО «ТеплоРесурс»
	3,240
	3,240
	0,095
	0,296
	1,662
	1,187

	Котельная №19 ООО «ТеплоРесурс»
	1,200
	1,200
	0,016
	0,039
	0,215
	0,930

	Котельная №20 ООО «ТеплоРесурс»
	5,200
	5,200
	0,154
	0,352
	1,938
	2,756

	Котельная №23 ООО «ТеплоРесурс»
	8,540
	8,540
	0,152
	0,794
	4,367
	3,227

	Котельная №24 ООО «ТеплоРесурс»
	3,000
	3,000
	0,031
	0,126
	0,692
	2,151

	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	40,600
	33,850
	1,222
	4,575
	26,788
	1,265

	Котельная №26 ООО «ТеплоРесурс»
	2,840
	2,840
	0,037
	0,205
	1,150
	1,448

	Котельная №27 ООО «ТеплоРесурс»
	0,720
	0,720
	0,022
	0,023
	0,132
	0,543

	Котельная №29 ООО «ТеплоРесурс»
	0,700
	0,700
	0,019
	0,074
	0,424
	0,183

	Котельная №30 ООО «ТеплоРесурс»
	0,700
	0,700
	0,011
	0,034
	0,198
	0,456

	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	1,776
	1,776
	0,063
	0,088
	
	


	Всего по городскому округу:
	343,116
	336,366
	28,871
	21,02
	176,338
	108,513


Анализ таблицы 2.14 показывает следующее:
- к 2022 году расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 2,365 Гкал/ч или на 1,3% по отношению к уровню 2018 года и составит 176,338 Гкал/ч;
-
суммарная располагаемая тепловая мощность котельных увеличится на 15,2 Гкал/ч, за счет замены котлоагрегатов на котельных №1, 7, 8, 18 и монтажа новых котлов на котельной №25 ООО «ТеплоРесурс»;
-
суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 108,513 Гкал/ч.
2.4.3.Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2025 год
На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2025 году выполнить следующие мероприятия:
ООО «ТеплоРесурс»
•
Строительство новой котельной №26 (н) с котлами марки КВ-ТС-6,5-150П с установленной мощностью 6,5 Гкал/ч - 2 шт. и котлом марки КВ-ТС-4,0-150П с установленной мощностью 4 Гкал/ч - 1 шт. в 2022 г;
•
Ликвидация котельной №26 с переключением потребителей на новую котельную №26 (н) в 2022 г.;
•
Ликвидация котельной №7 с переключением потребителей на новую котельную №26 (н) в 2023 г.;
•
Ликвидация котельной №8 с переключением потребителей на новую котельную №26 (н) в 2023 г.;
•
Реконструкция котельной №25 - монтаж котла КЕ-25/14 с установленной мощностью 15,0 Гкал/ч в 2021 г.;
•
Реконструкция котельной №25 - монтаж котла КЕ-25/14 с установленной мощностью 15,0 Гкал/ч в 2023 г.;
•
Реконструкция котельной №25 - капитальный ремонт котла ДКВр-10/13 №1 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки в 2025 г.;
•
Реконструкция котельной №1 - замена котлов №12, 14 марки КВ-106Э на котлы КВр-1,5-95ШП с установленной мощностью 1,29 Гкал/ч в 2021 г.;
•
Строительство блочно-модульной котельной кв. Озерки с котлами марки «Терморобот-400» (3 шт.) с установленной мощностью 0,344 Гкал/ч каждый в 2021 г.;
•
Переключение части потребителей в зоне действия котельной №23 на котельную №25 в 2022 г.;
•
Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия котельной №25 в указанный период;
•
Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия котельной №16 в указанный период;
•
Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия новой блочно-модульной котельной кв. Озерки в указанный период.
Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2025 год представлены в таблице 2.15.
Таблица 2.15. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2025 год
	Номер, наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	170,000
	170,000
	25,750
	7,558
	100,771
	35,921

	Котельная №1 ООО «ТеплоРесурс»
	20,400
	20,400
	0,358
	2,026
	11,053
	6,963

	Котельная №3 ООО «ТеплоРесурс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4 ООО «ТеплоРесурс»
	2,000
	2,000
	0,059
	0,294
	1,458
	0,189

	Котельная №5 ООО «ТеплоРесурс»
	3,300
	3,300
	0,023
	0,075
	0,436
	2,766

	Котельная №6 ООО «ТеплоРесурс»
	0,600
	0,600
	0,012
	0,035
	0,167
	0,386


	Котельная №7 ООО «ТеплоРесурс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №9 ООО «ТеплоРесурс»
	0,560
	0,560
	0,013
	0,040
	0,222
	0,285

	Котельная №10 ООО «ТеплоРесурс»
	3,500
	3,500
	0,053
	0,173
	0,962
	2,313

	Котельная №11 ООО «ТеплоРесурс»
	0,700
	0,700
	0,038
	0,043
	0,215
	0,404

	Котельная №14 ООО «ТеплоРесурс»
	46,000
	46,000
	0,283
	1,842
	10,798
	33,077

	Котельная №15 ООО «ТеплоРесурс»
	8,500
	8,500
	0,048
	0,212
	1,228
	7,012

	Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс»
	8,600
	8,600
	0,081
	0,919
	4,630
	2,969

	Котельная №18 ООО «ТеплоРесурс»
	3,240
	3,240
	0,095
	0,296
	1,662
	1,187

	Котельная №19 ООО «ТеплоРесурс»
	1,200
	1,200
	0,016
	0,039
	0,215
	0,930

	Котельная №20 ООО «ТеплоРесурс»
	5,200
	5,200
	0,154
	0,352
	1,938
	2,756

	Котельная №23 ООО «ТеплоРесурс»
	8,540
	8,540
	0,062
	0,323
	1,777
	6,378

	Котельная №24 ООО «ТеплоРесурс»
	3,000
	3,000
	0,031
	0,126
	0,692
	2,151

	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	70,300
	65,500
	1,894
	7,096
	41,543
	14,967

	Котельная №26 ООО «ТеплоРесурс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №27 ООО «ТеплоРесурс»
	0,720
	0,720
	0,022
	0,023
	0,132
	0,543

	Котельная №29 ООО «ТеплоРесурс»
	0,700
	0,700
	0,019
	0,074
	0,424
	0,183

	Котельная №30 ООО «ТеплоРесурс»
	0,700
	0,700
	0,011
	0,034
	0,198
	0,456

	Котельная кв. Озерки (проект)
	1,032
	1,032
	0,003
	0,031
	0,209
	0,789

	Котельная №26(н) (проект)
	17,000
	17,000
	0,449
	1,573
	8,989
	5,988

	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	1,776
	1,776
	0,063
	0,088
	н/д
	н/д

	Всего по городскому округу:
	377,568
	372,768
	29,537
	23,272
	189,719
	128,613


Анализ таблицы 2.15 показывает следующее:
-
к 2025 году расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 13,382 Гкал/ч или на 7,1% по отношению к уровню 2021 года и составит 189,719 Г кал/ч;
-
суммарная располагаемая тепловая мощность котельных увеличится на 36,4 Гкал/ч за счет замены котлоагрегатов на котельной №1, монтаж новых котлов на котельной №25, а так же ликвидации котельных №7,8,26, строительство новой блочномодульной котельной кв. Озерки и строительство новой котельной №26 (н);
-
суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 128,613 Гкал/ч.
2.4.4.
Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2030 год
На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2030 году выполнить следующие мероприятия:
ООО «ТеплоРесурс»
• Реконструкция котельной №25 - капитальный ремонт котлов ДКВр-10/13 №2, 3 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки в 2026-2027 гг.;
•Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия котельной №25 в указанный период;
•Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне действия новой блочно-модульной котельной кв. Озерки в указанный период.
Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2030 год представлены в таблице 2.16.
Таблица 2.16. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2030 год
	Номер, наименование котельной
	Установленная тепловая мощность,
	Располагаемая тепловая мощность,
	Собственные нужды источника,
	Тепловые потери в сетях,
	Тепловая нагрузка потребителей,
	Резерв/дефицит тепловой мощности,

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	170,000
	170,000
	25,750
	7,558
	100,771
	35,921

	Котельная №1 ООО «ТеплоРесурс»
	20,400
	20,400
	0,358
	2,026
	11,053
	6,963

	Котельная №3 ООО «ТеплоРесурс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4 ООО «ТеплоРесурс»
	2,000
	2,000
	0,059
	0,294
	1,458
	0,189

	Котельная №5 ООО «ТеплоРесурс»
	3,300
	3,300
	0,023
	0,075
	0,436
	2,766

	Котельная №6 ООО «ТеплоРесурс»
	0,600
	0,600
	0,012
	0,035
	0,167
	0,386

	Котельная №7 ООО «ТеплоРесурс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №9 ООО «ТеплоРесурс»
	0,560
	0,560
	0,013
	0,040
	0,222
	0,285

	Котельная №10 ООО «ТеплоРесурс»
	3,500
	3,500
	0,053
	0,173
	0,962
	2,313

	Котельная №11 ООО «ТеплоРесурс»
	0,700
	0,700
	0,038
	0,043
	0,215
	0,404

	Котельная №14 ООО «ТеплоРесурс»
	46,000
	46,000
	0,283
	1,842
	10,798
	33,077

	Котельная №15 ООО «ТеплоРесурс»
	8,500
	8,500
	0,048
	0,212
	1,228
	7,012

	Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс»
	8,600
	8,600
	0,081
	0,919
	4,630
	2,969

	Котельная №18 ООО «ТеплоРесурс»
	3,240
	3,240
	0,095
	0,296
	1,662
	1,187

	Котельная №19 ООО «ТеплоРесурс»
	1,200
	1,200
	0,016
	0,039
	0,215
	0,930

	Котельная №20 ООО «ТеплоРесурс»
	5,200
	5,200
	0,154
	0,352
	1,938
	2,756

	Котельная №23 ООО «ТеплоРесурс»
	8,540
	8,540
	0,062
	0,323
	1,777
	6,378

	Котельная №24 ООО «ТеплоРесурс»
	3,000
	3,000
	0,031
	0,126
	0,692
	2,151

	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	69,700
	68,800
	2,465
	9,232
	54,053
	3,050

	Котельная №26 ООО «ТеплоРесурс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №27 ООО «ТеплоРесурс»
	0,720
	0,720
	0,022
	0,023
	0,132
	0,543

	Котельная №29 ООО «ТеплоРесурс»
	0,700
	0,700
	0,019
	0,074
	0,424
	0,183

	Котельная №30 ООО «ТеплоРесурс»
	0,700
	0,700
	0,011
	0,034
	0,198
	0,456

	Котельная кв. Озерки (проект)
	1,032
	1,032
	0,007
	0,070
	0,470
	0,485

	Котельная №26(н) (проект)
	17,000
	17,000
	0,449
	1,573
	8,989
	5,988

	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	1,776
	1,776
	0,063
	0,088
	н/д
	н/д

	ИТОГО:
	376,968
	376,068
	30,112
	25,447
	202,491
	116,392


Анализ таблицы 2.16 показывает следующее:
-
к 2030 году расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 12,771 Гкал/ч или на 6,7% по отношению к уровню 2025 года и составит 202,491 Гкал/ч;
-
суммарная располагаемая тепловая мощность котельных увеличится на 3,3 Гкал/ч за счет капитального ремонта котлов на котельной №25;
-
суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 116,392 Гкал/ч.
2.4.5.
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии
В связи с отсутствием данных о величине фактических затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии, данные величины рассчитаны по каждому источнику как отношения расходов тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной к суммарным расходам собственных нужд согласно данным экспертизы нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию.
Полученные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 2.17.
Таблица 2.17. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии
	Номер, наименование котельной
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	2020 год
	2025 год
	2030 год

	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	2,060
	2,060
	2,060

	Котельная №1 ООО «ТеплоРесурс»
	0,023
	0,023
	0,023

	Котельная №3 ООО «ТеплоРесурс»
	-
	-
	-

	Котельная №4 ООО «ТеплоРесурс»
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная №5 ООО «ТеплоРесурс»
	0,001
	0,001
	0,001

	Котельная №6 ООО «ТеплоРесурс»
	0,002
	0,002
	0,002

	Котельная №7 ООО «ТеплоРесурс»
	0,012
	-
	-

	Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»
	0,016
	-
	-

	Котельная №9 ООО «ТеплоРесурс»
	0,002
	0,002
	0,002

	Котельная №10 ООО «ТеплоРесурс»
	0,002
	0,002
	0,002

	Котельная №11 ООО «ТеплоРесурс»
	0,006
	0,006
	0,006

	Котельная №14 ООО «ТеплоРесурс»
	0,007
	0,007
	0,007

	Котельная №15 ООО «ТеплоРесурс»
	0,002
	0,002
	0,002

	Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс»
	0,001
	0,002
	0,002

	Котельная №18 ООО «ТеплоРесурс»
	0,010
	0,010
	0,010

	Котельная №19 ООО «ТеплоРесурс»
	0,003
	0,003
	0,003

	Котельная №20 ООО «ТеплоРесурс»
	0,006
	0,006
	0,006

	Котельная №23 ООО «ТеплоРесурс»
	0,005
	0,002
	0,002

	Котельная №24 ООО «ТеплоРесурс»
	0,002
	0,002
	0,002

	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	0,018
	0,028
	0,037

	Котельная №26 ООО «ТеплоРесурс»
	0,002
	-
	-

	Котельная №27 ООО «ТеплоРесурс»
	0,002
	0,002
	0,002

	Котельная №29 ООО «ТеплоРесурс»
	0,002
	0,002
	0,002

	Котельная №30 ООО «ТеплоРесурс»
	0,002
	0,002
	0,002

	Котельная кв. Озерки (проект)
	-
	0,0003
	0,001

	Котельная №26(н) (проект)
	-
	0,036
	0,036

	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	2,186
	2,200
	2,208


2.4.6.
Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
В таблице 2.18 приведены значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных нетто, то есть установленной мощности котельных с учетом затрат тепловой энергии на собственные нужды.
Таблица 2.18. Тепловая мощность котельных нетто
	Номер, наименование котельной
	Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч

	
	2020 год
	2025 год
	2030 год

	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	144,25
	144,25
	144,25

	Котельная №1 ООО «ТеплоРесурс»
	20,00
	20,04
	20,04

	Котельная №3 ООО «ТеплоРесурс»
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №4 ООО «ТеплоРесурс»
	1,94
	1,94
	1,94

	Котельная №5 ООО «ТеплоРесурс»
	3,28
	3,28
	3,28

	Котельная №6 ООО «ТеплоРесурс»
	0,59
	0,59
	0,59

	Котельная №7 ООО «ТеплоРесурс»
	5,55
	0,00
	0,00

	Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»
	4,58
	0,00
	0,00

	Котельная №9 ООО «ТеплоРесурс»
	0,55
	0,55
	0,55

	Котельная №10 ООО «ТеплоРесурс»
	3,45
	3,45
	3,45

	Котельная №11 ООО «ТеплоРесурс»
	0,66
	0,66
	0,66

	Котельная №14 ООО «ТеплоРесурс»
	45,72
	45,72
	45,72

	Котельная №15 ООО «ТеплоРесурс»
	8,45
	8,45
	8,45

	Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс»
	8,54
	8,52
	8,52

	Котельная №18 ООО «ТеплоРесурс»
	3,15
	3,15
	3,15

	Котельная №19 ООО «ТеплоРесурс»
	1,18
	1,18
	1,18

	Котельная №20 ООО «ТеплоРесурс»
	5,05
	5,05
	5,05

	Котельная №23 ООО «ТеплоРесурс»
	8,39
	8,48
	8,48

	Котельная №24 ООО «ТеплоРесурс»
	2,97
	2,97
	2,97

	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	32,63
	63,61
	66,34

	Котельная №26 ООО «ТеплоРесурс»
	2,80
	0,00
	0,00

	Котельная №27 ООО «ТеплоРесурс»
	0,70
	0,70
	0,70

	Котельная №29 ООО «ТеплоРесурс»
	0,68
	0,68
	0,68

	Котельная №30 ООО «ТеплоРесурс»
	0,69
	0,69
	0,69

	Котельная кв. Озерки (проект)
	-
	1,03
	1,02

	Котельная №26(н) (проект)
	-
	16,55
	16,55


	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	-
	1,776
	1,776

	ИТОГО:
	305,78
	343,316
	346,046


2.4.7.
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях рассчитаны укрупнено, на основании отчетных и плановых показателей теплоснабжающих предприятий и данных экспертизы нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021 г. по АО «Каскад-Энерго», ООО «НСК», ООО «Теплоресурс».
В ходе проведения расчетов, значение доли потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и доли потерь с утечкой теплоносителя от общих потерь составило:
-
сети от ТЭЦ АО «Каскад-Энерго» - 83% и 17%;
-
сети от котельных ООО «ТеплоРесурс» - 93% и 7%;
-
сети от перспективных котельных - 93% и 7%.
Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь сведены в таблицу 2.19.

Таблица 2.19. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
	Номер, наименование 

котельной
	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч

	
	2020 год
	2025 год
	2030 год

	
	Через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего
	Через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего
	Через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего

	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	6,286
	1,267
	7,553
	6,290
	1,268
	7,558
	6,290
	1,268
	7,558

	Котельная №1 ООО «ТеплоРесурс»
	1,894
	0,132
	2,026
	1,894
	0,132
	2,026
	1,894
	0,132
	2,026

	Котельная №3 ООО «ТеплоРесурс»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная №4 ООО «ТеплоРесурс»
	0,275
	0,019
	0,294
	0,275
	0,019
	0,294
	0,275
	0,019
	0,294

	Котельная №5 ООО «ТеплоРесурс»
	0,070
	0,005
	0,075
	0,070
	0,005
	0,075
	0,070
	0,005
	0,075

	Котельная №6 ООО «ТеплоРесурс»
	0,033
	0,002
	0,035
	0,033
	0,002
	0,035
	0,033
	0,002
	0,035

	Котельная №7 ООО «ТеплоРесурс»
	0,774
	0,054
	0,828
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»
	0,524
	0,037
	0,561
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная №9 ООО «ТеплоРесурс»
	0,037
	0,003
	0,040
	0,037
	0,003
	0,040
	0,037
	0,003
	0,040

	Котельная №10 ООО «ТеплоРесурс»
	0,162
	0,011
	0,173
	0,162
	0,011
	0,173
	0,162
	0,011
	0,173

	Котельная №11 ООО «ТеплоРесурс»
	0,040
	0,003
	0,043
	0,040
	0,003
	0,043
	0,040
	0,003
	0,043

	Котельная №14 ООО «ТеплоРесурс»
	1,722
	0,120
	1,842
	1,722
	0,120
	1,842
	1,722
	0,120
	1,842

	Котельная №15 ООО «ТеплоРесурс»
	0,198
	0,014
	0,212
	0,198
	0,014
	0,212
	0,198
	0,014
	0,212

	Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс»
	0,684
	0,048
	0,732
	0,859
	0,060
	0,919
	0,859
	0,060
	0,919

	Котельная №18 ООО «ТеплоРесурс»
	0,277
	0,019
	0,296
	0,277
	0,019
	0,296
	0,277
	0,019
	0,296

	Котельная №19 ООО «ТеплоРесурс»
	0,037
	0,003
	0,039
	0,037
	0,003
	0,039
	0,037
	0,003
	0,039

	Котельная №20 ООО «ТеплоРесурс»
	0,329
	0,023
	0,352
	0,329
	0,023
	0,352
	0,329
	0,023
	0,352

	Котельная №23 ООО «ТеплоРесурс»
	0,742
	0,052
	0,794
	0,302
	0,021
	0,323
	0,302
	0,021
	0,323

	Котельная №24 ООО «ТеплоРесурс»
	0,117
	0,008
	0,126
	0,117
	0,008
	0,126
	0,117
	0,008
	0,126

	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	4,277
	0,299
	4,575
	6,633
	0,463
	7,096
	8,630
	0,602
	9,232

	Котельная №26 ООО «ТеплоРесурс»
	0,192
	0,013
	0,205
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная №27 ООО «ТеплоРесурс»
	0,022
	0,002
	0,023
	0,022
	0,002
	0,023
	0,022
	0,002
	0,023

	Котельная №29 ООО «ТеплоРесурс»
	0,069
	0,005
	0,074
	0,069
	0,005
	0,074
	0,069
	0,005
	0,074

	Котельная №30 ООО «ТеплоРесурс»
	0,032
	0,002
	0,034
	0,032
	0,002
	0,034
	0,032
	0,002
	0,034

	Котельная кв. Озерки (проект)
	-
	-
	-
	0,029
	0,002
	0,031
	0,066
	0,005
	0,070

	Котельная №26(н) (проект)
	-
	-
	-
	1,470
	0,103
	1,573
	1,470
	0,103
	1,573

	Всего по городскому округу:
	18,793
	2,140
	20,934
	20,898
	2,288
	23,185
	22,932
	2,430
	25,361


2.4.8.
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
Данные по затратам тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.
2.4.9.
Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения городского округа представлены в таблицах 2.13-2.16.
Из таблиц 2.13-2.16. следует, что суммарные резервы тепловой мощности сохраняются при развитии систем теплоснабжения на всех этапах реализации схемы теплоснабжения городского округа.
Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии достаточен для поддержания котельных в работоспособном состоянии. Договоры с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.
2.4.10.
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф
Потребители с заключенными договорами на поддержание резервной тепловой мощности, с долгосрочными договорами теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, с долгосрочными договорами, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.
3.Перспективные балансы производительности водоподготовительныхустановок
3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками
Перспективные объемы теплоносителя, требуемого для подпитки тепловых сетей, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству и реконструкции трубопроводов и переключению потребителей с зон действия одних котельных на зоны действия других котельных приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных
	Наименование показателя
	Единицы

измерения
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	АО «Каскад-Энерго»
	

	ТЭЦ
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	2206,942
	2206,942
	2206,942

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	169,686
	169,686
	169,686

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	2037,255
	2037,255
	2037,255

	ООО «ТеплоРесурс»
	

	Котельная №1
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	347,655
	347,655
	347,655

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	13,806
	13,806
	13,806

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	333,850
	333,850
	333,850

	Котельная №3
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	-
	-
	-

	Котельная №4
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	18,942
	18,942
	18,942

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	1,363
	1,363
	1,363

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	17,580
	17,580
	17,580

	Котельная №5
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	0,307
	0,307
	0,307

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	0,307
	0,307
	0,307

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная № 6
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	6,634
	6,634
	6,634

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	0,116
	0,116
	0,116

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	6,519
	6,519
	6,519

	Котельная № 7
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	51,495
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	3,013
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	48,481
	-
	-

	Котельная № 8
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	51,368
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	3,718
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	47,650
	-
	-

	Котельная № 9
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	2,545
	2,545
	2,545

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	0,127
	0,127
	0,127

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	2,418
	2,418
	2,418

	Котельная № 10
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	19,587
	19,587
	19,587

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	1,113
	1,113
	1,113

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	18,475
	18,475
	18,475

	Котельная № 11
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	1,272
	1,272
	1,272

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	0,116
	0,116
	0,116

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	1,157
	1,157
	1,157

	Котельная № 14
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	131,096
	131,096
	131,096

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	15,547
	15,547
	15,547

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	115,549
	115,549
	115,549

	Котельная № 15 (отопление)
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	0,891
	0,891
	0,891

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	0,891
	0,891
	0,891

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная № 15 (гвс)
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	16,451
	16,451
	16,451

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	0,234
	0,234
	0,234

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	16,217
	16,217
	16,217

	Котельная № 16
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	81,551
	82,035
	82,035

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	2,951
	3,435
	3,435

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	78,600
	78,600
	78,600

	Котельная № 18
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	30,111
	30,111
	30,111

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	2,089
	2,089
	2,089

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	28,022
	28,022
	28,022

	Котельная № 19
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	4,060
	4,060
	4,060

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	0,272
	0,272
	0,272

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	3,789
	3,789
	3,789

	Котельная № 20
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	38,788
	38,788
	38,788

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	3,161
	3,161
	3,161

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	35,627
	35,627
	35,627

	Котельная № 23
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	96,074
	27,998
	27,998

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	5,040
	2,048
	2,048

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	91,034
	25,950
	25,950

	Котельная № 24
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	12,193
	12,193
	12,193

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	1,637
	1,637
	1,637

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	10,556
	10,556
	10,556

	Котельная № 25
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	326,060
	401,555
	409,716

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	60,553
	70,963
	79,124

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	265,507
	330,592
	330,592

	Котельная № 26
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	37,756
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	1,395
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	36,361
	-
	-

	Котельная № 27
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	1,128
	1,128
	1,128

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	0,075
	0,075
	0,075

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	1,053
	1,053
	1,053

	Котельная № 29
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	2,221
	2,221
	2,221

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	0,347
	0,347
	0,347

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	1,874
	1,874
	1,874

	Котельная № 30
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	2,551
	2,551
	2,551

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых
	тыс. м3/год
	0,330
	0,330
	0,330

	сетях и системах теплопотребления
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	2,221
	2,221
	2,221

	Итого по ООО «ТеплоРесурс»
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	1280,736
	1311,567
	1319,728

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	118,199
	129,918
	138,079

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	0*
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	1162,538
	1181,648
	1181,648

	Котельная № 26 (н) (проект)
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	-
	163,546
	163,546

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	-
	11,943
	11,943

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	-
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	-
	151,603
	151,603

	Котельная кв. Озерки (проект)
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	-
	0,508
	0,508

	нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	тыс. м3/год
	-
	0,508
	0,508

	сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления*
	тыс. м3/год
	-
	0*
	0*

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тыс. м3/год
	-
	0,000
	0,000


Примечание:* - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у значительной части потребителейданные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют; ** - расчетные значения.
В таблице 3.2 представлены балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия существующих котельных и перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях строящихся источников городского округа.
Таблица 3.2. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных
	Наименование показателя
	Единицы
измерения
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	АО «Каскад-Энерго»
	

	ТЭЦ
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	268,09
	268,09
	268,09

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	20,61
	20,61
	20,61

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	247,48
	247,48
	247,48

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	614,57
	614,57
	614,57

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	779,47
	779,47
	779,47

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	358,8
	358,8
	358,8

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3
	2474,8
	2474,8
	2474,8

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	420
	420
	420

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	3000
	3000
	3000

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	151,91
	151,91
	151,91

	Доля резерва
	%
	36,2
	36,2
	36,2

	ООО «ТеплоРесурс»
	

	Котельная №1
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	43,11
	43,11
	43,11

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	1,71
	1,71
	1,71

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	41,40
	41,40
	41,40

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	101,07
	101,07
	101,07


	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	114,77
	114,77
	114,77

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	54,8
	54,8
	54,8

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	414,0
	414,0
	414,0

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	600
	600
	600

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-43,11
	-43,11
	-43,11

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная №3
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная производительность водоподготовительных установок
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная №4
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	2,35
	2,35
	2,35

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,17
	0,17
	0,17

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	2,18
	2,18
	2,18

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	5,40
	5,40
	5,40

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	6,75
	6,75
	6,75

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	3,1
	3,1
	3,1

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	21,8
	21,8
	21,8

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	75
	75
	75

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-2,35
	-2,35
	-2,35

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная №5
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	0,05
	0,05
	0,05

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,05
	0,05
	0,05

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	0,05
	0,05
	0,05

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	0,48
	0,48
	0,48

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,2
	0,2
	0,2

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	5
	5
	5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-0,05
	-0,05
	-0,05

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 6
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	1,15
	1,15
	1,15

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,02
	0,02
	0,02

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	1,13
	1,13
	1,13

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	2,72
	2,72
	2,72

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	2,88
	2,88
	2,88

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	1,4
	1,4
	1,4

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	11,3
	11,3
	11,3

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	4
	4
	4

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-1,15
	-1,15
	-1,15

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 7
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	8,90
	0,00
	0,00

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,52
	0,00
	0,00

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	8,38
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	20,64
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	24,81
	0,00
	0,00

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	11,6
	0,0
	0,0

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	83,8
	0,0
	0,0

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	0
	0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	136,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-8,90
	0,00
	0,00

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 8
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	6,37
	0,00
	0,00

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,46
	0,00
	0,00

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	5,91
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	14,64
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	18,33
	0,00
	0,00

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	8,5
	0,0
	0,0

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	59,1
	0,0
	0,0

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	0
	0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	133,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-6,37
	0,00
	0,00

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 9
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	0,44
	0,44
	0,44

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,02
	0,02
	0,02

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	0,42
	0,42
	0,42

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	1,03
	1,03
	1,03

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	1,20
	1,20
	1,20

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,6
	0,6
	0,6

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	4,2
	4,2
	4,2

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	25
	25
	25

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-0,44
	-0,44
	-0,44

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 10
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	2,43
	2,43
	2,43

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,14
	0,14
	0,14

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	2,29
	2,29
	2,29

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	5,64
	5,64
	5,64

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	6,74
	6,74
	6,74

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	3,2
	3,2
	3,2

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	22,9
	22,9
	22,9

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	85,0
	85,0
	85,0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-2,43
	-2,43
	-2,43

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 11
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	0,22
	0,22
	0,22

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,02
	0,02
	0,02

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	0,20
	0,20
	0,20

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	0,50
	0,50
	0,50

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	0,66
	0,66
	0,66

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,3
	0,3
	0,3

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	2,0
	2,0
	2,0

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	5,33
	5,33
	5,33

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-0,22
	-0,22
	-0,22

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 14
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	16,26
	16,26
	16,26

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	1,93
	1,93
	1,93

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	14,33
	14,33
	14,33

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	36,32
	36,32
	36,32

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	51,74
	51,74
	51,74

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	23,0
	23,0
	23,0

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	143,3
	143,3
	143,3

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	80
	80
	80

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	3
	3
	3

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	47
	47
	47

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	63,74
	63,74
	63,74

	Доля резерва
	%
	79,7
	79,7
	79,7

	Котельная № 15 (отопление)
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	0,15
	0,15
	0,15

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,15
	0,15
	0,15

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	0,15
	0,15
	0,15

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	1,39
	1,39
	1,39

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,5
	0,5
	0,5

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	8
	8
	8

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-0,15
	-0,15
	-0,15

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 15 (гвс)
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	2,04
	2,04
	2,04

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,03
	0,03
	0,03

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	2,01
	2,01
	2,01

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	4,86
	4,86
	4,86

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	5,09
	5,09
	5,09

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	2,5
	2,5
	2,5

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	20,1
	20,1
	20,1

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	3
	3
	3

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	404
	404
	404

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-2,04
	-2,04
	-2,04

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 16
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	10,11
	10,17
	10,17

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,37
	0,43
	0,43

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	9,75
	9,75
	9,75

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	23,76
	23,82
	23,82

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	26,69
	27,23
	27,23

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	12,8
	13,0
	13,0

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	97,5
	97,5
	97,5

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	3
	3
	3

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	80
	80
	80

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-10,11
	-10,17
	-10,17

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 18
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	3,73
	3,73
	3,73

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,26
	0,26
	0,26

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	3,48
	3,48
	3,48

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	8,60
	8,60
	8,60

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	10,67
	10,67
	10,67

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	4,9
	4,9
	4,9

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	34,8
	34,8
	34,8

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	400
	400
	400

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-3,73
	-3,73
	-3,73

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 19
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	0,70
	0,70
	0,70

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,05
	0,05
	0,05

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	0,66
	0,66
	0,66

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	1,62
	1,62
	1,62

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	2,00
	2,00
	2,00

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,9
	0,9
	0,9

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	6,6
	6,6
	6,6

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0


	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	0
	0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	12
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-0,70
	-0,70
	-0,70

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 20
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	4,81
	4,81
	4,81

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,39
	0,39
	0,39

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	4,42
	4,42
	4,42

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	11,00
	11,00
	11,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	14,13
	14,13
	14,13


	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	6,5
	6,5
	6,5

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	44,2
	44,2
	44,2

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	203
	203
	203

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-4,81
	-4,81
	-4,81

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 23
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	11,91
	3,47
	3,47

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,63
	0,25
	0,25

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	11,29
	3,22
	3,22

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	27,72
	7,98
	7,98

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	32,72
	10,01
	10,01

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	15,4
	4,6
	4,6

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	112,9
	32,2
	32,2

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	3
	3
	3

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	353
	353
	353

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-11,91
	-3,47
	-3,47

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 24
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	1,51
	1,51
	1,51

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,20
	0,20
	0,20

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	1,31
	1,31
	1,31

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	3,34
	3,34
	3,34

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	4,97
	4,97
	4,97

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	2,2
	2,2
	2,2

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	13,1
	13,1
	13,1

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	50
	50
	50

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-1,51
	-1,51
	-1,51

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 25
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	40,43
	49,80
	50,81

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	7,51
	8,80
	9,81

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	32,93
	41,00
	41,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	86,53
	107,19
	108,20

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	146,60
	177,59
	186,70

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	62,0
	75,6
	78,6

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	329,3
	410,0
	410,0

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0
	2
	2

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	0
	1000
	1000

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-40,43
	-49,80
	-50,81

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 26
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	4,68
	0,00
	0,00

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,17
	0,00
	0,00

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	4,51
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	10,99
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	12,38
	0,00
	0,00

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	5,9
	0,0
	0,0

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	45,1
	0,0
	0,0

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	0
	0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	35
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-4,68
	0,00
	0,00

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 27
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	0,20
	0,20
	0,20

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,01
	0,01
	0,01

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	0,18
	0,18
	0,18

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	0,45
	0,45
	0,45

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	0,55
	0,55
	0,55

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,3
	0,3
	0,3

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	1,8
	1,8
	1,8

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	7
	7
	7

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-0,20
	-0,20
	-0,20

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 29
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	0,38
	0,38
	0,38

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,06
	0,06
	0,06

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	0,32
	0,32
	0,32

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	0,84
	0,84
	0,84

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	1,32
	1,32
	1,32

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,6
	0,6
	0,6

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	3,2
	3,2
	3,2

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	2
	2
	2

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-0,38
	-0,38
	-0,38

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Котельная № 30
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	0,44
	0,44
	0,44

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0,06
	0,06
	0,06

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	0,38
	0,38
	0,38

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	0,98
	0,98
	0,98

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	1,43
	1,43
	1,43

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,6
	0,6
	0,6

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	3,8
	3,8
	3,8

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,8
	0,8

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	2
	2
	2

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-0,44
	0,36
	0,36

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-

	Перспективные источники
	

	Котельная № 26 (н) (проект)
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	-
	20,28
	20,28

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в
	м3/ч
	-
	1,48
	1,48

	тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	
	
	

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	-
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	-
	18,80
	18,80

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	-
	46,60
	46,60

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	-
	58,45
	58,45

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	-
	27,0
	27,0

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	-
	188,0
	188,0

	Производительность водоподготовительной установки
	шт.
	-
	36
	36

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	м3
	-
	2
	2

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	-
	240
	240

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	%
	-
	15,72
	15,72

	Доля резерва
	м3/ч
	-
	43,7
	43,7

	Котельная кв. Озерки (проект)
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	м3/ч
	-
	0,06
	0,06

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	-
	0,06
	0,06

	- сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления
	м3/ч
	-
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	-
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	-
	0,06
	0,06

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	-
	0,57
	0,57

	Требуемая производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	-
	0,2
	0,2

	Требуемая емкость баков аккумуляторов
	м3/ч
	-
	0,0
	0,0

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	-
	0,8
	0,8

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	-
	2
	2

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	-
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-
	0,74
	0,74

	Доля резерва
	%
	-
	92,1
	92,1


Увеличение расходов сетевой воды для источников теплоты котельные №8, 16, 25 (ООО «ТеплоРесурс») и ТЭЦ (АО «Каскад-Энерго») вызвано подключением новых потребителей и увеличением объемов тепловых сетей.
В связи с отсутствием финансирования не планируется установка водоподготовительных установок на существующих котельных.
Информация о предлагаемом оборудовании ВПУ для перспективных источников теплоты представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3. Предложение по выбору ВПУ для перспективных источников теплоты
	№
п.п.
	Наименование источника
	Марка водоподготовительной установки*
	Количество,шт.
	Производительность 
(номинальная), м3/ч

	1
	Котельная № 26 (н)
	ФИПа-1-1,5-0,6 Na
	2
	36,0

	2
	Котельная кв. Озерки
	«Pentair water» TS 91-08 М
	1
	0,8


Примечание: * - возможно использование оборудования аналогичной производительности другой марки.
Кроме того необходимо выполнить замену фильтров ХВО питательной воды на котельной №25: ФИПа-1-2,0-0,6 Na- 2 шт. в 2022 г. и ФИПа-11-1,0-0,6 Na- 4 шт. в 2023 г.
3.2.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Баланс производительности существующих и предлагаемых к монтажу водоподготовительных установок в аварийных режимах приведен в таблице 3.5.
Таблица 3.5. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
	Наименование показателя
	Единицы
измерения
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	АО «Каскад-Энерго»
	

	ТЭЦ
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	114,768
	114,768
	114,768

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	600,0
	600,0
	600,0

	ООО «ТеплоРесурс»
	

	Котельная № 1
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	-
	-
	-

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	-
	-
	-

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-

	Котельная № 3
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	6,753
	6,753
	6,753

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	75,0
	75,0
	75,0

	Котельная № 4
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	6,753
	6,753
	6,753

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	75,0
	75,0
	75,0

	Котельная № 5
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	0,477
	0,477
	0,477

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0


	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	5,0
	5,0
	5,0

	Котельная № 6
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	2,885
	2,885
	2,885

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	4,0
	4,0
	4,0

	Котельная № 7
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	24,806
	-
	-

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	-
	-

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	136,0
	-
	-

	Котельная № 8
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	18,331
	-
	-

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	-
	-

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	133,0
	-
	-

	Котельная № 9
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	1,201
	1,201
	1,201

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	25,0
	25,0
	25,0

	Котельная № 10
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	6,740
	6,740
	6,740

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	85,0
	85,0
	85,0

	Котельная № 11
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	0,660
	0,660
	0,660

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	5,3
	5,3
	5,3

	Котельная № 14
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	51,742
	51,742
	51,742

	Производительность водоподготовительных установок
	м3/ч
	80,0
	80,0
	80,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	47,0
	47,0
	47,0

	Котельная № 15 (от)
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	1,386
	1,386
	1,386

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	8,0
	8,0
	8,0

	Котельная №15 (гвс)
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	5,087
	5,087
	5,087

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	404,0
	404,0
	404,0

	Котельная № 16
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	26,687
	27,227
	27,227

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	80,0
	80,0
	80,0

	Котельная № 18
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	10,671
	10,671
	10,671

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	400,0
	400,0
	400,0

	Котельная № 19
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	1,995
	1,995
	1,995

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	12,0
	0,0
	0,0

	Котельная № 20
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	14,131
	14,131
	14,131

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	203,0
	203,0
	203,0

	Котельная № 23
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	32,719
	10,009
	10,009

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	353,0
	353,0
	353,0

	Котельная № 24
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	4,969
	4,969
	4,969

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	50,0
	50,0
	50,0

	Котельная № 25
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	146,601
	177,590
	186,698

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	0,0
	1000,0
	1000,0

	Котельная № 26
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	12,379
	0,000
	0,000

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	35,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	12,379
	0,000
	0,000

	Котельная № 27
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	0,554
	0,554
	0,554

	Производительность водоподготовительных установок
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	7,0
	7,0
	7,0

	Котельная № 29
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	1,318
	1,318
	1,318

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	2,0
	2,0
	2,0

	Котельная № 30
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	1,435
	1,435
	1,435

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	0,0
	0,8
	0,8

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	2,0
	2,0
	2,0

	Перспективные источники
	

	Котельная № 26 (н)
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	-
	58,449
	58,449

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	-
	36,0
	36,0

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	-
	240,0
	240,0

	Котельная № 26 (н)
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	м3/ч
	-
	0,567
	0,567

	Производительность водоподготовительной установки
	м3/ч
	-
	0,8
	0,8

	Суммарная емкость баков аккумуляторов
	м3
	-
	0,0
	0,0


Как следует из таблицы 3.5 производительность водоподготовительных установок с учетом баков-аккумуляторов, достаточна для обеспечения подпитки систем теплоснабжения химически очищенной водой в аварийных режимах работы.
Информация о предлагаемом оборудовании баков-аккумуляторов для существующих котельных представлена в таблице 3.6.
Таблица 3.6. Предложение по выбору баков-аккумуляторов для существующих источников теплоснабжения
	№
п.п.
	Наименование источника
	Количество,
шт.
	Вместимость одного бака-аккумулятора, м3
	Общая вместимость,м3

	1
	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	2
	500
	1000


Для новых проектируемых котельных предлагается:
Котельная №26(н) установить баки-аккумуляторы по 120,0 м3 (2 шт.) общей вместимостью 240 м .
4.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
4.1.
Общие положения
Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в разделах 2 и 3 настоящего отчета. В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии.
В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения были приняты материалы плана перспективного развития Анжеро- Судженского городского округа и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.
Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников. Подбор котлов осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-изготовителей. Марки оборудования, указанные в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости оборудование можно заменить на аналогичное.
В таблице 4.1 представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2030 года включительно.
Таблица 4.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2030 года
	№
	Наименование мероприятия
	Период 2018-2020 гг.
	Период 2021-2025 гг.
	Период 2026-2030 гг.

	1
	Закрытие/ликвидация источников тепловой энергии, в т.ч.
	
	
	

	1.1
	Закрытие/вывод из эксплуатации угольных котельных
	Котельная №3,
	котельная №26, котельная №7, котельная №8
	

	2
	Реконструкция источников тепловой энергии, в т.ч.
	
	
	

	2.1
	Замена котельного оборудования
	Котельная №18, Котельная №1,
	Котельная №1
	

	
	
	Котельная №7, котельная №8
	
	

	2.2
	Установка/ввод в эксплуатацию дополнительного котельного оборудования
	Котельная №25
	Котельная №25
	

	2.3
	Капитальный ремонт котельного оборудования
	Котельная №14
	Котельная №25 ТЭЦ
	Котельная №25

	2.4
	Установка/реконструкция ВПУ (ХВО)
	—
	Котельная №25
	—

	2.5
	Установка деаэраторов
	Котельная №25
	-
	-

	2.6
	Установка баков- аккумуляторов (баков запаса воды)
	Котельная №25
	
	

	2.7
	Установка/замена дымососов
	Котельная №1 , Котельная №18 Котельная №25
	Котельная №1, Котельная №25
	

	2.8
	Установка/замена насосного оборудования
	Котельная №18, Котельная №14
	Котельная №16, Котельная №20
	-

	2.9
	Установка/замена теплообменного оборудования
	Котельная №18, Котельная №25, Котельная №14, Котельная № 1
	Котельная №25
	

	2.10
	Монтаж узлов учета тепловой энергии и теплоносителя
	Котельные №1, 4, 23, 7, 8, 10, 25, 18, 16, 20, 24, 14, 15
	Котельные №5, 6, 19, 11, 9, 26, 27, 29
	

	2.11
	Монтаж систем углеподачи, золошлакоудаления
	Котельная №18
	-
	-

	2.12
	Монтаж вспомогательного оборудования
	ТЭЦ
Котельная №1, Котельная №14, Котельная №16, Котельная №25
	Котельная №20
	

	3
	Строительство новых источников тепловой энергии, в т.ч.
	
	
	

	3.1
	Строительство/ввод в эксплуатацию угольных котельных
	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	Котельная №26(н), Котельная кв. Озерки
	


4.2.
Предложения по строительству источников тепловой энергии
В период до 2030 г. планируется ввод в эксплуатацию новых источников:
- Блочно-модульные котельные – 2 шт.  (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А) с котлами Прометей 0,3 МВт (3 шт.) и котласи Прометей 0,4 МВт (3 шт.) в 2020 г.
-
котельная №26 (н) с котлами КВ-ТС-6,5-150П (2 шт.) и котлом КВ-ТС-4,0- 150П (1 шт.) в 2020-2022 г;
-
Блочно-модульная котельная кв. Озерки с котлами «Терморобот-400» (3 шт.) в 2021 г.
Таблица 4.2. Перечень мероприятий по строительству источников тепловой энергии
	№
	Наименование котельной
	Г од проведения мероприятия
	Наименование мероприятия
	Установленная мощность котельной на 2030 год, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей на 2030 год, Гкал/ч

	1
	Котельная №26(н)
	2020
2022
	Строительство нового источника
	17,00
	8,989

	2
	Котельная кв. Озерки
	2021
	Строительство нового источника
	1,03
	0,470


4.3.
Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии
Схемой теплоснабжения предлагается внедрение следующих основных мероприятий по реконструкции котельных:
-реконструкция котельной №1 с заменой котлоагрегатов №1, 2, 12, 14 на котлы КВм-1,5-95ШП - 4 шт.;
- реконструкция котельной №7 с заменой котлоагрегатов №1, 2 на котлы КВр-1.45
- 2 шт.;
- реконструкция котельной №8 с заменой котлоагрегатов №1, 2 на котлы КВр-1.45
- 2 шт.;
-реконструкция котельной №18 с заменой котлоагрегатов №1, 2, 3 на котлы КВр-1,25 - 3 шт. с золоуловителями ЗУ 1-1 - 3 шт;
-реконструкция котельной №18 с устройством двухконтурной схемы (с монтажом теплообменников;
-реконструкция котельной №25 с установкой дополнительных котлоагрегатов КЕ-25-14С - 3 шт.;
-реконструкция котельной №25 с капитальным ремонтом котлоагрегатов №1, 2, 3 ДКВр-10-13 - 3 шт. с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла;
-реконструкция котельной №14 с капитальным ремонтом котлоагрегатов №1, 2 КВ-ТС-20 - 2 шт. с заменой конвективной части;
-реконструкция основного оборудования ТЭЦ АО «Каскад-Энерго» - замена топки котлоагрегата №3 КЕ-25-14.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (с учетом технических условий на присоединение к тепловым сетям), упорядоченные по годам проведения мероприятий, представлены в таблицах 4.3-4.6.
Таблица 4.3. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии

	№
	Наименование
котельной
	Г од проведения мероприятия
	Наименование мероприятия
	Количество
котлов,шт.
	Производительность
котла,
Гкал/ч
	Установленная мощность котельной на 2030 год, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей на 2030 год, Гкал/ч

	1
	Котельная №1
ООО «ТеплоРесурс»
	2019
	Замена котла №1 марки КВ-106Э на КВм-1,5- 95ШП
	1
	1,29
	20,40
	11,053

	
	
	2020
	Замена котла №2 марки КВ-106Э на КВм-1,5- 95ШП
	1
	1,29
	
	

	
	
	2021
	Замена котла №12 марки КВ-106Э на КВм-1,5- 95ШП
	1
	1,29
	
	

	
	
	2021
	Замена котла №14 марки КВ-106Э на КВм-1,5- 95ШП
	1
	1,29
	
	

	2
	Котельная №7
 ООО «ТеплоРесурс»
	2019
	Замена котла №1 марки «Ланкашир» на КВр-1,45
	1
	1,25
	5,74
	4,630

	
	
	2020
	Замена котла №2 марки «Ланкашир» на КВр-1,45
	1
	1,25
	
	

	3
	Котельная №8
 ООО «ТеплоРесурс»
	2019
	Замена котла №1 марки «Ланкашир» на КВр-1,45
	1
	1,25
	4,74
	3,209

	
	
	2020
	Замена котла №2 марки «Ланкашир» на КВр-1,45
	1
	1,25
	
	

	4
	Котельная №18 
ООО «ТеплоРесурс»
	2019
	Замена котлов №1, 2 марки «Ланкашир», №3 марки КВТ-0,5 на котлы КВр-1,25 с золоуловителями ЗУ 1-1
	3
	1,08
	3,24
	1,662

	5
	Котельная №25
 ООО «ТеплоРесурс»
	2019
	Установка дополнительного котла КЕ-25-14С
	1
	15,0
	69,70
	54,053

	
	
	2021
	Установка дополнительного котла КЕ-25-14С
	1
	15,0
	
	

	
	
	2023
	Установка дополнительного котла КЕ-25-14С
	1
	15,0
	
	

	
	
	2025
	Капитальный ремонт котла №1 марки ДКВр-10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	1
	5,7
	
	

	
	
	2026
	Капитальный ремонт котла №2 марки ДКВр-10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	1
	5,7
	
	

	
	
	2027
	Капитальный ремонт котла №3 марки ДКВр-10/13 с заменой поверхностейнагрева, обмуровки и топки котла
	1
	5,7
	
	

	6
	Котельная №14 
ООО «ТеплоРесурс»
	2020
	Установка (замена) конвективных блоков котлов №1, 2 марки КВ-ТС-20
	2
	без изменений
	46,00
	10,798

	7
	ТЭЦ АО 
«Каскад-Энерго»
	2022
	Реконструкция котлоагрегата КЕ 25/14 ст. №3 с заменой топки
	1
	без изменений
	170
	100,771


Таблица 4.4. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии - установке баков-аккумуляторов
	№
	Наименование котельной
	Год проведения мероприятия
	Наименование мероприятия

	1
	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	2021 г.
	Установка баков-аккумуляторов V=500 м3 - 2 шт.


Таблица 4.5. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии - установке/реконструкции ВПУ для подпитки тепловых сетей

	№
	Наименование котельной
	Год проведения мероприятия
	Наименование мероприятия

	1
	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	2022
	Установка фильтров ФИПа-1-2,0-0,6Ка - 2 шт.

	
	
	2023
	Установка фильтров ФИПа-П-1,0-0,6Ка - 4 шт.


Таблица 4.6. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии - установке/реконструкции вспомогательного оборудования
	№
	Наименование котельной
	Год проведения мероприятия
	Наименование мероприятия

	1
	Котельная №1
	2020
2021
	Замена дымососов ДН-11,2У1 - 6 шт.

	2
	Котельная №1
	2020
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов, вентиляторов и насосов - 14 ед.

	3
	Котельная №14
	2020
2020
	Устройство двухконтурной схемы:
-
монтаж теплообменников AlfaLavalM15-MFG- 2 шт.;
-
замена сетевых насосов на насосы WILOSCP- 200/560 HA-315/4 - 2 шт.

	4
	Котельная №16
	2021
	Замена сетевого насоса на насос WILO- IL200/390- 75/4 - 1 шт.

	5
	Котельная №16
	2020
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов (2 шт.), вентиляторов (4 шт.) и подпиточных насосов (2 шт.) - 8 ед.

	6
	Котельная №16
	2020
	Монтаж станции управления четырьмя насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты «DELTA ELECTRONICS»(CY-4HA/1-55 кВт)

	7
	Котельная №20
	2021
	Замена сетевых насосов на насосы WILO- BL- 80/210-37/2 - 2 шт.

	8
	Котельная №20
	2021
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов (2 шт.) и вентиляторов (2 шт.) - 4 ед.

	9
	Котельная №20
	2021
	Монтаж станции управления четырьмя насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты «DELTA ELECTRONICS»(CY-4HA/1-55 кВт)

	10
	Котельная №25
	2020
2021
	Установка теплообменников AlfaLavalTS20-MFG- 2 шт.

	11
	Котельная №25
	2020
2021
	Замена дымососов котлоагрегатов №2, 4 ДН-13,5 - 2 шт.

	12
	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	2023
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососа ДН-19, вентилятора ВДН-15

	13
	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	2020
2021
	Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ (подстанции КТП-1000 в количестве 3 шт.)

	14
	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	2020
2021
	Замена газоочистных установок котлоагрегата КВТС-20-150 (золоуловитель БЦ2-6х(4+3))


Таблица 4.7 Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии - монтаже узлов учета тепловой энергии
	Наименование котельной
	Год проведения мероприятия
	Наименование мероприятия

	Котельная №14
	2020
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 250 мм

	Котельная №15
	2020
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм

	Котельная №16
	2020
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 250 мм

	Котельная №18
	2020
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм

	Котельная №20
	2020
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм

	Котельная №24
	2020
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм

	Котельная №25
	2020
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 300 мм

	Котельная №25
	2020
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 200 мм

	Котельная №25
	2020
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм

	Котельная №5
	2021
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 80 мм

	Котельная №6
	2021
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 50 мм

	Котельная №9
	2021
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 40 мм

	Котельная №11
	2021
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 40 мм

	Котельная №19
	2021
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 50 мм

	Котельная №26
	2021
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм

	Котельная №27
	2021
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 50 мм

	Котельная №29
	2021
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм


Таблица 4.8. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии - реконструкция зданий и сооружений
	№
	Наименование котельной
	Год проведения мероприятия
	Наименование мероприятия

	1
	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	2023
	Ремонт канализационных сетей на территории ТЭЦ

	2
	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	2023
	Замена люминесцентных ламп уличного (50 шт.) и внутреннего (165 шт.) систем освещения на светодиодные аналоги


4.4.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция котельных, представленная в п. 4.3. Техническое перевооружение указанных источников тепловой энергии должно привести к значительной экономии ТЭР вследствие повышения КПД котельных в целом.
4.5.
Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
Местные виды топлива (каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна) применяется на всех источниках тепловой энергии Анжеро-Судженского городского округа.
Использование солнечной энергии (гелиоэнергетика) на нужды коммунальной теплоэнергетики в Сибирском регионе невозможно, в виду наличия холодного периода и большого количества пасмурных дней в летний период.
Применение геотермальной энергетики - в коммунальной энергетике в Анжеро-Судженском городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории геотермальных источников и горячих вод приближенных к поверхности земной коры.
Использование биотоплива (биогаза) в коммунальной энергетике в Анжеро-Судженском городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории городского округа крупных источников исходного сырья: отходов крупного рогатого скота, птицеводства, отходов спиртовых и ацетонобутиловых заводов, биомассы различных видов растений.
Использование биотоплива (древесного топлива) в коммунальной энергетике в Анжеро-Судженском городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории городского округа крупных источников исходного сырья: крупных объектов лесозаготовки и лесопереработки.
Использование тепловой энергии мусоросжигательных заводов в коммунальной энергетике в Анжеро-Судженском городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории городского округа мусоросжигательных заводов.
4.6.
Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На территории городского округа имеется один источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - ТЭЦ АО «Каскад-Энерго». Этот источник образует изолированную систему и не работает совместно с котельными.
4.7.
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы
Перечень котельных выведенных из эксплуатации с указанием источников тепловой энергии, на которые планируется переключить тепловые нагрузки, представлен в таблице 4.9.
Таблица 4.9. Перечень котельных, выведенных из эксплуатации
	№
п/п
	Наименование котельной
	Год вывода котельной из эксплуатации
	Наименование источника тепловой энергии, на который планируется переключить нагрузку

	1
	Котельная №3 ООО «ТеплоРесурс»
	2020 г.
	Котельная №4 ООО «ТеплоРесурс»

	6
	Котельная №26 ООО «ТеплоРесурс»
	2022 г.
	Проектируемая котельная №26(н)

	3
	Котельная №7 ООО «ТеплоРесурс»
	2023 г.
	Проектируемая котельная №26(н)

	4
	Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»
	2023 г.
	Проектируемая котельная №26(н)

	5
	Котельная ООО «Сибирский колос»
	2020г.
	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)


4.8.
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На перспективу до 2030 г. принятым вариантом развития системы теплоснабжения не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
4.9.
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы
На перспективу до 2030 г. не планируется перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
4.10.
Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии
Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке определялись в процентах от располагаемой мощности. Результаты расчетов приведены в таблице 4.10.
Таблица 4.10. Существующие и перспективные режимы загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке на период 2018-2030 г.
	№
п/п
	Наименование источника
	Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, %

	
	
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	1
	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	78,8
	78,9
	78,9

	2
	Котельная №1 ООО «ТеплоРесурс»
	66,0
	65,9
	65,9

	3
	Котельная №3 ООО «ТеплоРесурс»
	-
	-
	-

	4
	Котельная №4 ООО «ТеплоРесурс»
	90,6
	90,6
	90,6

	5
	Котельная №5 ООО «ТеплоРесурс»
	16,2
	16,2
	16,2

	6
	Котельная №6 ООО «ТеплоРесурс»
	35,7
	35,7
	35,7

	7
	Котельная №7 ООО «ТеплоРесурс»
	98,3
	-
	-

	8
	Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»
	82,9
	-
	-

	9
	Котельная №9 ООО «ТеплоРесурс»
	49,0
	49,0
	49,0

	10
	Котельная №10 ООО «ТеплоРесурс»
	33,9
	33,9
	33,9

	11
	Котельная №11 ООО «ТеплоРесурс»
	42,3
	42,3
	42,3

	12
	Котельная №14 ООО «ТеплоРесурс»
	28,1
	28,1
	28,1

	13
	Котельная №15 ООО «ТеплоРесурс»
	17,5
	17,5
	17,5

	14
	Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс»
	52,2
	65,5
	65,5

	15
	Котельная №18 ООО «ТеплоРесурс»
	63,4
	63,4
	63,4

	16
	Котельная №19 ООО «ТеплоРесурс»
	22,5
	22,5
	22,5

	17
	Котельная №20 ООО «ТеплоРесурс»
	47,0
	47,0
	47,0

	18
	Котельная №23 ООО «ТеплоРесурс»
	62,2
	25,3
	25,3

	19
	Котельная №24 ООО «ТеплоРесурс»
	28,3
	28,3
	28,3

	20
	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	96,3
	77,1
	95,6

	21
	Котельная №26 ООО «ТеплоРесурс»
	49,0
	-
	-

	22
	Котельная №27 ООО «ТеплоРесурс»
	24,6
	24,6
	24,6

	23
	Котельная №29 ООО «ТеплоРесурс»
	73,9
	73,9
	73,9

	24
	Котельная №30 ООО «ТеплоРесурс»
	34,8
	34,8
	34,8

	25
	Котельная кв. Озерки (проект)
	-
	23,6
	53,0

	26
	Котельная №26(н) (проект)
	-
	64,8
	64,8

	27
	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	-
	90,4
	90,4


Перераспределение тепловой нагрузки потребителей между работающими источниками тепловой энергии в эксплуатационном режиме не предусматривается.
4.11.
Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения.
Системы теплоснабжения городского округа эксплуатируются в соответствии с утвержденными температурными графиками: 95/70°С с изломом на нужды ГВС 60°С (ТЭЦ), 95/70 °С с изломом на нужды ГВС 65°С (котельные №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30), 70/55 °С с изломом на нужды ГВС 55°С (котельная №15).
Существующие графики отпуска тепла от источников теплоснабжения городского округа приведены в таблице 4.11.
Таблица 4.11. Существующие температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения.
	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Температурныйграфик,°С
	Верхняясрезка,°С
	Излом,°С
	Схема присоединения ГВС

	ООО «ТеплоРесурс»

	1
	Котельная №1
	95/70
	-
	65
	Открытая

	2
	Котельная №3
	95/70
	-
	65
	Открытая

	3
	Котельная №4
	95/70
	-
	65
	Открытая

	4
	Котельная №5
	95/70
	-
	65
	Открытая

	5
	Котельная №6
	95/70
	-
	65
	Открытая

	6
	Котельная №7
	95/70
	-
	65
	Открытая

	7
	Котельная №8
	95/70
	-
	65
	Открытая

	8
	Котельная №9
	95/70
	-
	65
	Открытая

	9
	Котельная №10
	95/70
	-
	65
	Открытая

	10
	Котельная №11
	95/70
	-
	65
	Открытая

	11
	Котельная №14
	95/70
	-
	65
	Открытая

	12
	Котельная №15
	70/55
	-
	55
	Закрытая 4-х трубная

	13
	Котельная №16
	95/70
	-
	65
	Открытая

	14
	Котельная №18
	95/70
	-
	65
	Открытая

	15
	Котельная №19
	95/70
	-
	65
	Открытая

	16
	Котельная №20
	95/70
	-
	65
	Открытая

	17
	Котельная №23
	95/70
	-
	65
	Открытая

	18
	Котельная №24
	95/70
	-
	65
	Открытая

	19
	Котельная №25
	95/70
	-
	65
	Открытая

	20
	Котельная №26
	95/70
	-
	65
	Открытая

	21
	Котельная №27
	95/70
	-
	65
	Открытая

	22
	Котельная №29
	95/70
	-
	65
	Открытая

	23
	Котельная №30
	95/70
	-
	65
	Открытая

	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»

	1
	ТЭЦ
	95/70
	-
	60
	Открытая

	Блочно-модульные котельные

	1
	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	95/70
	-
	65
	Открытая


Величина в температурных графиках нижних срезок (излома на нужды ГВС) на 60°С не обеспечивает температуру горячей воды в местах водоразбора в соответствии с требованиями действующих СанПиН 2.1.4.2496-09. Для всех температурных графиков необходимо введение излома на нужды ГВС на уровне 65°С.
Температурный график 70/55°С не соответствуют техническим характеристикам оборудования котельных, тепловых сетей, ИТП и систем отопления объектов.
Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения приведены в таблице 4.12.
Таблица 4.12. Оптимальные температурные графики отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Температурный график, °С
	Верхняя срезка, °С
	Излом, °С
	Схема присоединения ГВС

	ООО «ТеплоРесурс»

	1
	Котельная №1
	95/70
	-
	65
	Открытая

	2
	Котельная №3
	95/70
	-
	65
	Открытая

	3
	Котельная №4
	95/70
	-
	65
	Открытая

	4
	Котельная №5
	95/70
	-
	65
	Открытая

	5
	Котельная №6
	95/70
	-
	65
	Открытая

	6
	Котельная №7
	95/70
	-
	65
	Открытая

	7
	Котельная №8
	95/70
	-
	65
	Открытая

	8
	Котельная №9
	95/70
	-
	65
	Открытая

	9
	Котельная №10
	95/70
	-
	65
	Открытая

	10
	Котельная №11
	95/70
	-
	65
	Открытая

	11
	Котельная №14
	95/70
	-
	65
	Открытая

	12
	Котельная №15
	95/70
	-
	-
	Закрытая 4-х трубная

	13
	Котельная №16
	95/70
	-
	65
	Открытая

	14
	Котельная №18
	95/70
	-
	65
	Открытая

	15
	Котельная №19
	95/70
	-
	65
	Открытая

	16
	Котельная №20
	95/70
	-
	65
	Открытая

	17
	Котельная №23
	95/70
	-
	65
	Открытая

	18
	Котельная №24
	95/70
	-
	65
	Открытая

	19
	Котельная №25
	95/70
	-
	65
	Открытая

	20
	Котельная №26
	95/70
	-
	65
	Открытая

	21
	Котельная №27
	95/70
	-
	65
	Открытая

	22
	Котельная №29
	95/70
	-
	65
	Открытая

	23
	Котельная №30
	95/70
	-
	65
	Открытая

	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»

	1
	ТЭЦ
	95/70
	-
	65
	Открытая

	Блочно-модульные котельные

	1
	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	95/70
	-
	65
	Открытая

	Новые источники теплоснабжения

	1
	Котельная №26(н)
	95/70
	-
	65
	Открытая

	2
	Котельная кв. Озерки
	95/70
	-
	65
	Закрытая


4.12.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей
Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблицах 4.2, 4.3.
5.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей следующих источников:
-
котельной №1 ООО «ТеплоРесурс» (замена тепловой изоляции);
-
котельной №4 ООО «ТеплоРесурс» (реконструкция существующих сетей и строительство новых сетей для подключения потребителей котельной №3);
-
котельной №7 ООО «ТеплоРесурс» (замена тепловой изоляции);
-
котельной №8 ООО «ТеплоРесурс» (замена тепловой изоляции);
-
котельной №10 ООО «ТеплоРесурс» (замена тепловой изоляции);
-
котельной №16 ООО «ТеплоРесурс» (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки, замена тепловой изоляции);
-
котельной №18 ООО «ТеплоРесурс» (замена тепловой изоляции);
-
котельной №20 ООО «ТеплоРесурс» (замена тепловой изоляции);
-
котельной №24 ООО «ТеплоРесурс» (замена тепловой изоляции);
-
котельной №25 ООО «ТеплоРесурс» (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки, строительство новых сетей для переключения части потребителей от котельной №23, замена тепловой изоляции);
-
котельной №16 ООО «ТеплоРесурс» (замена тепловой изоляции);
-
ТЭЦ АО «Каскад-Энерго» (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки, реконструкция существующих тепловых сетей, замена тепловой изоляции существующих сетей);
-
нового источника тепловой энергии - котельной №26(н) (строительство новых сетей для подключения потребителей котельных №7, 8, 26).
-
нового источника тепловой энергии - котельной кв. Озерки (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки).
5.1.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
По состоянию на 2018 г. на территории городского округа имеются источники тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности - котельные №7 и №25 (таблица 2.13).
Для ликвидации дефицита тепловой мощности указанных котельных предусматривается установка дополнительного котельного оборудования (котельная №25) и замена котельного оборудования с увеличением его мощности (котельная №7).
5.2.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку
Планом развития Анжеро-Судженского городского округа предусматривается комплексное многоэтажное и малоэтажное индивидуальное строительство в Восточном и Южном районах г. Анжеро-Судженск.
Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в указанных районах предлагается строительство новых сетей от котельных №8, №25, №16.
Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей жилищной и комплексной застройки, приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки.
	Наименование мероприятия
	Строительство/реконструкция
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длинаучастка,м
	Условный диаметр Dуподающего трубопровода, мм
	Условный диаметр Dу обратного трубопровода, мм
	Год прокладки
	Вид прокладки тепловой сети

	Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс»

	Подключение многоквартирных жилых домов квартала ул. М.Расковой - ул. Ботаническая Южный район
	Строительство
	Котельная №16
	УТ-1
	70
	150
	150
	2019
	надзем.

	
	Строительство
	УТ-1
	УТ-2
	79
	125
	125
	2019
	надзем.

	
	Строительство
	УТ-2
	Вход ж/д поз.4
	33
	100
	100
	2019
	надзем.

	
	Строительство
	Вход ж/д поз.4
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 4
	11
	70
	70
	2019
	подвальная

	
	Строительство
	Вход ж/д поз.4
	Вых. из ж/д поз.4
	54
	100
	100
	2019
	подвальная

	
	Строительство
	Вых. из ж/д поз.4 (2019)
	УТ-3
	18
	100
	100
	2019
	надзем.

	
	Строительство
	УТ-3
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 5
	39
	70
	70
	2019
	надзем.

	
	Строительство
	УТ-3
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 7
	39
	70
	70
	2020
	надзем.

	
	Строительство
	УТ-2
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 6
	35
	70
	70
	2021
	надзем.

	
	Строительство
	УТ-1
	УТ-4
	155
	100
	100
	2022
	надзем.

	
	Строительство
	УТ-4
	Разв. в ж/д поз. 2
	23
	100
	100
	2022
	надзем.

	
	Строительство
	Разв. в ж/д поз. 2 (2022)
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 2
	12
	70
	70
	2022
	подвальная

	
	Строительство
	Разв. в ж/д поз. 2 (2022)
	Вых. из ж/д поз. 2
	58
	70
	70
	2023
	подвальная

	
	Строительство
	Вых. из ж/д поз. 2 (2022)
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 3
	36
	70
	70
	2023
	надзем.

	
	Строительство
	УТ-4
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 1
	35
	70
	70
	2024
	надзем.

	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»

	Подключение комплексной застройки мкр. ул Сосновая Восточный район
	Строительство
	Т-6
	ТК-6-1
	14
	125
	125
	2018
	надзем.

	
	Строительство
	ТК-6-1
	детский сад на 150 мест с бассейном
	137
	125
	125
	2018
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-26
	ТК-28
	128
	300
	300
	2018
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-28
	ТК-34
	55
	300
	300
	2018
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-34
	жилой дом ул. Сосновая №54
	20
	100
	100
	2018
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-34
	ТК-34/1
	31
	300
	300
	2019
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-34/1
	ТК-34/2
	20
	200
	200
	2019
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-34/2
	ТК-34/3
	150
	150
	150
	2019
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-34/3
	жилой дом ул. Сосновая №63
	15
	100
	100
	2019
	подзем. кан.

	
	Строительство
	Т-7
	ТК-7-1
	40
	150
	150
	2020
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-7-1
	Общественно-торговыйцентр
	10
	100
	100
	2020
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-7-1
	ТК-7-2
	85
	125
	125
	2020
	подвальная

	
	Строительство
	ТК-7-2
	Административно -деловой центр
	10
	100
	100
	2020
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-7-2
	Общественно-культурныйцентр
	110
	100
	100
	2020
	подзем. кан.

	
	Строительство
	переход диаметра Ду500/400
	СК-8
	200
	200
	200
	2021
	надзем.

	
	Строительство
	СК-8
	Школа на 1000 мест
	20
	200
	200
	2021
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-34/2
	жилой дом ул. Сосновая №55
	20
	125
	125
	2021
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-34/1
	ТК-56
	125
	300
	300
	2021
	подзем. кан.

	Подключение комплексной застройки мкр. ул Сосновая Восточный район
	Строительство
	ТК-56
	жилой дом ул. Сосновая №56
	20
	80
	80
	2021
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-56
	ТК-53
	75
	300
	300
	2022
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-53
	жилой дом ул. Сосновая №57
	20
	80
	80
	2022
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-53
	ТК-52
	43
	300
	300
	2022
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-52
	жилой дом ул. Сосновая №58
	17
	80
	80
	2022
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-52
	ТК-51
	40
	300
	300
	2022
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-51
	жилой дом ул. Сосновая №59
	12
	80
	80
	2022
	подзем. кан.

	
	Строительство
	СК-8
	д/сад на 330 мест
	120
	80
	80
	2022
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-34/3
	жилой дом ул. Сосновая №62
	65
	150
	150
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-53
	ТК-54
	108
	150
	150
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-54
	жилой дом ул. Сосновая №60
	22
	100
	100
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-54
	жилой дом ул. Сосновая №61
	7
	100
	100
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	Т-5/1
	ТК-41
	138
	200
	200
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-41
	Врезка на поликлинику
	40
	150
	150
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	Врезка на поликлинику
	жилой дом ул. Сосновая №31
	90
	125
	125
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-41
	ТК-40
	110
	200
	200
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-40
	д/сад на 330 мест
	16
	100
	100
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-26
	ТК-27
	52
	250
	250
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-27
	жилой дом ул. Сосновая№33
	5
	100
	100
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-27
	ТК-45
	109
	250
	250
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-45
	ТК-46
	63
	125
	125
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-46
	ТК-47
	48
	125
	125
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-47
	жилой дом ул. Сосновая №32
	55
	80
	80
	2023
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-41
	жилой дом ул. Сосновая №34
	12
	150
	150
	2024
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-47
	жилой дом ул. Сосновая №35
	31
	100
	100
	2024
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-27
	жилой дом ул. Сосновая №36
	14
	100
	100
	2025
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-34
	ТК-35
	49
	150
	150
	2025
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-35
	жилой дом ул. Сосновая №37
	8
	100
	100
	2025
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-35
	жилой дом ул. Сосновая №38
	35
	100
	100
	2025
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-45
	ТК-44
	87
	250
	250
	2025
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-44
	ТК-44а
	45
	100
	100
	2025
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-44а
	д/сад на 330 мест
	8
	100
	100
	2025
	подзем. кан.

	
	Строительство
	Т-5
	ТК-5/1
	75
	100
	100
	2025
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-5/1
	Детский сад на 110 мест
	12
	100
	100
	2025
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-6-1
	Поликлиника для взросдых на 300 пос.
	25
	100
	100
	2025
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-53
	ТК-55
	43
	150
	150
	2026
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-55
	жилой дом ул. Сосновая №39
	8
	100
	100
	2026
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-55
	ТК-55а
	21
	100
	100
	2026
	подзем. кан.

	Подключение комплексной застройки мкр. ул Сосновая Восточный район
	Строительство
	ТК-55а
	жилой дом ул. Сосновая №40
	5
	100
	100
	2026
	подзем. кан.

	
	Строительство
	Врезка на поликлинику для детей
	Поликлиника для детей на 300 пос., станция скорой мед.помощи на 2 авт.
	5
	100
	100
	2026
	подзем. кан.

	
	Строительство
	Т-2
	ТК-36
	147
	300
	300
	2026
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-36
	ТК-36а
	129
	300
	300
	2026
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-36а
	ТК-38
	228
	300
	300
	2026
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-38
	ТК-42
	252
	300
	300
	2026
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-42
	ТК-48
	112
	300
	300
	2026
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-48
	ТК-50
	251
	300
	300
	2026
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-50
	ТК-51
	27
	300
	300
	2026
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-48
	ТК-49
	43
	200
	200
	2027
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-49
	жилой дом ул. Сосновая №41
	25
	150
	150
	2027
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-49
	жилой дом ул. Сосновая №42
	62
	125
	125
	2027
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-42
	ТК-42а
	65
	250
	250
	2028
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-42а
	ТК-43
	79
	250
	250
	2028
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-43
	ТК-44
	67
	250
	250
	2028
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-43
	д/сад на 330 мест (2028)
	25
	100
	100
	2028
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-43
	ТК-43а
	48
	150
	150
	2028
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-43а
	жилой дом ул. Сосновая №43 (2028)
	6
	150
	150
	2028
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-36
	ТК-37
	24
	125
	125
	2028
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-37
	Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (2028)
	16
	80
	80
	2028
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-37
	Объект обслуживания (баня, прачечная, химчистка)
	66
	100
	100
	2029
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-41
	ТК-41а
	30
	150
	150
	2029
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-41а
	Школа на 1770 мест
	5
	150
	150
	2029
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-38
	ТК-39
	53
	200
	200
	2029
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-39
	ТК-40
	63
	200
	200
	2029
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-39
	жилой дом ул. Сосновая №44
	35
	150
	150
	2029
	подзем. кан.

	
	Строительство
	ТК-39
	жилой дом ул. Сосновая №45
	32
	100
	100
	2030
	подзем. кан.

	Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»

	Подключение многоквартирных жилых домов ул. Челинская Восточный район
	Перекладка
	ТК-1
	ТК-2
	55
	200
	200
	2019
	подзем. кан.

	
	Перекладка
	ТК-2
	ТК-3
	33
	200
	200
	2019
	надзем.

	
	Перекладка
	ТК-3
	ТК-4
	40
	200
	200
	2019
	надзем.

	
	Перекладка
	ТК-4
	ТК-5
	12
	200
	200
	2019
	надзем.

	
	Перекладка
	ТК-5
	ТК-6
	50
	200
	200
	2019
	надзем.

	
	Перекладка
	ТК-6
	ТК-6а
	47
	200
	200
	2019
	надзем.

	
	Перекладка
	ТК-6а
	ТК-7
	14
	200
	200
	2019
	надзем.

	
	Перекладка
	ТК-7
	Тв-7а
	50
	200
	200
	2019
	подзем. кан.

	
	Строительство
	Тв-7а
	Тв-7б
	190
	80
	80
	2019
	надзем.

	
	Строительство
	Тв-7б
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №1
	10
	70
	70
	2019
	надзем.

	
	Строительство
	Тв-7б
	3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №2
	70
	70
	70
	2019
	надзем.

	Котельная кв. Озерки (проект)

	Подключение индивидуальных жилых домов кв. Озерки Южный район
	Строительство
	теплосети кв. Озерки
	830
	40
	40
	2021-2025
	надзем.

	
	Строительство
	теплосети кв. Озерки
	980
	50
	50
	2021-2025
	надзем.

	
	Строительство
	теплосети кв. Озерки
	315
	70
	70
	2021-2025
	надзем.

	
	Строительство
	теплосети кв. Озерки
	190
	80
	80
	2021-2025
	надзем.

	
	Строительство
	теплосети кв. Озерки
	100
	100
	100
	2021-2025
	надзем.


Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в мкр. ул. Сосновая Восточного района в 2018 г. необходимо осуществить ввод в эксплуатацию ПНС. На ПНС проектом предусматривается устройство насосов на подающем (NB150-200/224-A-F1 -A-BAQEG=800 м3/ч; Н=30 м - 3 шт.) и обратном (NB150- 200/224-A-F1-A-BAQEG=800 м3/ч; Н=30 м - 3 шт.) трубопроводах.
5.2.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории городского округа имеется крупный источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Большая часть потребителей города подключена к указанному источнику.
Для обеспечения возможности подачи теплоносителя потребителям мкр. ул. Сосновая от двух источников и переключения части потребителей котельной №23 на котельную №25 предлагается строительство тепловых сетей от котельной №25 (таблица 5.2).
Таблица 5.2. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для переключения потребителей котельной №23 к сетям котельной №25 (перемычки между сетями котельных №23 и №25)
	Строительство/реконструкция
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длинаучастка,м
	Условный диаметр Dу подающеготрубопровода,мм
	Условный диаметр Dу обратноготрубопровода,мм
	Год прокладки
	Вид прокладки тепловой сети

	Строительство
	Т-1
	ТВ-11/12
	40
	200
	200
	2019
	надзем.

	Строительство
	ТВ-11/12
	ТВ-13
	100
	200
	200
	2019
	надзем.

	Строительство
	ТВ-13
	ТВ-14
	40
	150
	150
	2020
	подзем.кан.

	Строительство
	ТВ-14
	ТК-7
	170
	150
	150
	2020
	надзем.

	Строительство
	переход диаметра Ду500/400
	ТК-19
	65
	250
	250
	2021
	подзем.кан.


Прочие источники тепловой энергии расположены обособленно, на значительном расстоянии друг от друга, либо отдалены друг от друга железной дорогой. Строительство тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловойэнергии потребителям от различных источников тепловой в этом случае экономически не целесообразно и не рассматривается данной схемой теплоснабжения.
5.3.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского округа предусматривается закрытие части котельных:
-
котельной №3 ООО «ТеплоРесурс» с подключением потребителей к зоне действия котельной №4 ООО «ТеплоРесурс»;
-
котельных №7, 8, 26 ООО «ТеплоРесурс» с подключением потребителей к зоне действия вновь строящегося источника - котельной №26(н);
Мероприятия по переключению приведены в таблице 5.3.
Таблица 5.3. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных
	Строительство/ реконструкция
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длинаучастка,м
	Условный диаметр Dу  подающеготрубопровода,мм
	Условный диаметр Dу  обратноготрубопровода,мм
	Год прокладки
	Вид прокладки тепловой сети

	Ликвидация котельной №3 с переключением потребителей на котельную №4

	Перекладка
	Котельная№4
	опуск
	128
	125
	125
	2020
	надзем.

	Перекладка
	опуск
	подъем
	21
	125
	125
	2020
	подзем. кан.

	Строительство
	подъем
	ДК "Судженский"
	280
	100
	100
	2020
	надзем.

	Ликвидация котельных №26, 7, 8 с переключением потребителей на новую котельную №26 (н)

	Строительство
	Котельная №26 (н)
	ТВ-7 (сети кот.№26)
	90
	150
	150
	2022
	надзем.

	Строительство
	Котельная №26 (н)
	УТ-1
	860
	350
	350
	2023
	надзем.

	Строительство
	УТ-1
	Тв-7а (сети кот. №8)
	85
	250
	250
	2023
	надзем.

	Строительство
	УТ-1
	ТК-1 (сети кот. №7)
	35
	300
	300
	2023
	надзем.


Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предлагается реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ АО «Каскад-Энерго» с заменой тепловой изоляции. Указанные мероприятия приведены в таблице 5.4.
Таблица 5.4. Сети, подлежащие реконструкции с заменой тепловой изоляции
	№
п/п
	Наименование участка, диаметр, длина
	Год реализации мероприятия

	Теплосеть от ТЭЦ АО «Каскад-Энерго» (сети АО «Каскад-Энерго»)

	1.
	Тепловая сеть ТЭЦ-Машзавод (от ТЭЦ до Т-III-18 Дн=426 L=98 п.м.)
	2020

	Теплосеть от ТЭЦ АО «Каскад-Энерго» (сети ООО «НСК»)

	2.
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-У-11-14 до ТК-У-11-15 Дн=108, L=10м.
	2020

	3.
	Тепловая сеть от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (•)В до (•)Г Дн=530 L=200м.
	2020

	4.
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-14 Дн=150, L=12,5
	2021

	5.
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до ПУТ-кот.№11 Дн=250 L=220м.
	2022

	6.
	наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от У-7.1 доТ(•)-IV-17-1а Дн=159, L=95м.
	2022

	7.
	наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский от (Т.)-IV-20-4 до ул.Кубанская, 1 Дн=159, L=190м.
	2022

	8.
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до (Т.)-V-12а Дн=500 L=260м.
	2023

	9.
	наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от Т(•)-IV-17 до У-7.1 Дн=219, L=109м.
	2023

	10.
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-15 до ТК-V-11 Дн=530 L=295м.
	2023

	11.
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (•)Г до (•)Д Дн=530 L=400м.трассы.
	2024

	12.
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (•)Е до (•)Ж Дн=530 L=760м.трассы.
	2024

	13.
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (•)Ж до (•)З Дн=530 L=768м.
	2025

	Теплосеть от ООО «ТеплоРесурс»

	16.
	Тепловые сети от котельной №1 Дн=108 мм, L=40 м; Дн=89 мм, L=20 м; Дн=273 мм, L=50 м; Дн=89 мм, L=13 м; Дн=159 мм, L=64 м; Дн=219 мм, L=75 м; Дн=159 мм, L=100 м; Дн=108 мм, L=194 м;
	2019

	17.
	Тепловые сети от котельной №24 Дн=159 мм, L=400 м
	2019

	18.
	Тепловые сети от котельной №25 Дн=108 мм, L=105 м; Дн=108 мм, L=63 м; Дн=108 мм, L=90 м; Дн=159 мм, L=132 м; Дн=89 мм, L=12 м; Дн=159 мм, L=170 м; Дн=159 мм, L=120 м; Дн=159 мм, L=200 м; Дн=419 мм, L=100 м; Дн=273 мм, L=250 м; Дн=159 мм, L=50 м;
	2019

	19.
	Тепловые сети от котельной №7 Дн=325 мм, L=179 м; Дн=273 мм, L=87 м; Дн=219 мм, L=300 м; Дн=159 мм, L=51 м; Дн=108 мм, L=70 м
	2020

	20.
	Тепловые сети от котельной №8 Дн=273 мм, L=20 м; Дн=159 мм, L=40 м
	2020

	21.
	Тепловые сети от котельной №10 Дн=159 мм, L=100 м; Дн=159 мм, L=30 м
	2020

	22.
	Тепловые сети от котельной №18 Дн=159 мм, L=402 м; Дн=159 мм, L=50 м
	2020

	23.
	Тепловые сети от котельной №26 Дн=159 мм, L=50 м; Дн=159 мм, L=40 м; Дн=133 мм, L=110 м
	2020

	24.
	Тепловые сети от котельной №16 Дн=76 мм, L=30 м; Дн=108 мм, L=27 м; Дн=219 мм, L=10 м; Дн=377 мм, L=105 м
	2021

	25.
	Тепловые сети от котельной №20 Дн=219 мм, L=100 м; Дн=159 мм, L=392 м; Дн=108 мм, L=167 м; Дн=89 мм, L=724 м; Дн=76 мм, L=169 м; Дн=57 мм, L=60 м; Дн=40 мм, L=188 м; Дн=32 мм, L=504 м; Дн=27 мм, L=84 м;
	2021


Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТЭЦ АО «Каскад-Энерго» (снижение тепловых потерь в сетях ООО «НСК») предусматривается замена участков трубопроводов с уменьшением диаметра (таблица 5.5).
Таблица 5.5. Сети, подлежащие замене с уменьшением диаметров трубопроводов
	№
п/п
	Наименование участка, диаметр, длина
	Год реализации мероприятия

	1
	Тепловая магистраль Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Урицкого, д.3а от ТК-1У-2-1 до ул.Урицкого, д.3а с Ду=100 на Ду50мм. L=105м.
	2020

	2
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-У-11-28 до ТК-У-11-29 cДу=100 на Ду=80мм. L=38м
	2020

	3
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-У-11-27 до ТК-У-11-28 cДу=100 на Ду=80мм. L=2^
	2020

	4
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 3 от ТК-У- 74 с Ду=100 на Ду=80м. L=7м.
	2020

	5
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 3 от ТК-1У-9-8 с Ду=125 на Ду=100м. L=33м.
	2020

	6
	Тепловая магистраль Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, д.62 от ТК-У-7 до ул. С.Перовской, 62 с Ду=100мм. на Ду=80мм. L= 44м.
	2020

	7
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Гагарина 1 от ТК-У-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=П5м.
	2021

	8
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 7 от ТК-У-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=П3,7м.
	2021

	9
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-У-11-5 до ТК-У-11-6 cДу=219 на Ду=159мм. L=45м
	2022

	10
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-У-11-4 до ТК-У-11-5 cДу=219 на Ду=159мм. L=40м
	2022

	11
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-У-11-8 до ТК-У-11-9 cДу=150 на Ду=80мм. L=48м
	2022

	12
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-У-11-6 до ТК-У-11-7 cДу=150 на Ду=100мм. L=70м
	2022

	13
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-У-11-3 до ТК-У-11-4 cДу=219 на Ду=159мм. L=^
	2022

	14
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-У-11-2 до ТК-У-11-3 cДу=250 на Ду=150мм. L=70м
	2023

	22.
	Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-У-10- 23 до ТК-У-10-24 с Ду=100 на Ду=80м. L=80м.
	2023

	15
	Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-У-10- 22 до ТК-У-10-23 с Ду=150 на Ду=100м. L=40м.
	2023

	16
	Тепловая сеть ул.Просвещения, д.180а с Ду=100 на Ду=80 L=19м.
	2023

	17
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Заречная 16 от ТК-1У-9а с Ду=150 на Ду=100м. L=90м.
	2026

	18.
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-У-11-10 до ТК-У-11-11 cДу=100 на Ду=80мм. L=20м
	2026

	19
	Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-У-10- 21 до ТК-У-10-22 с Ду=150 на Ду=100м. L=45м.
	2026


Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предлагается реконструкция ПНС на тепловых сетях от ТЭЦ АО «Каскад-Энерго» с заменой подкачивающих насосов. Указанные мероприятия приведены в таблице 5.6.
Таблица 5.6. Мероприятия по реконструкции/строительству сооружений на тепловых сетях городского округа
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Марка оборудования
	Год реализации мероприятия

	1.
	Замена насосов ПНС по ул. С. Перовской
	Насос центробежный СЭ 800-55-11 с электродвигателем А-03-315 М4У3
	2021.

	2.
	Замена насосов ПНС по ул. С. Перовской
	Насос консольный моноблочный КМ-100-65-200 с электродвигателем АИР 180М2ЖУ2
	2025


В период с 2021 по 2025 гг. потребители основных источников должны быть переведены на закрытый горячий водоразбор. Для этого на объектах необходимо выполнить монтаж либо реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС. Информация по устройству и реконструкции ИТП у потребителей городского поселения приведена в таблице 5.7.
Таблица  5.7. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей городского поселения для перехода на закрытую систему ГВС
	Расчетная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Требуемое количество ИТП на объектах

	
	ТЭЦ
	Котельная №1
	Котельная №4 (с учетом подключенных потребителей кот. №3)
	Котельная №5
	Котельная №9
	Котельная №10
	Котельная №11
	Котельная №14
	Котельная №16
	Котельная №18
	Котельная №19
	Котельная №20
	Котельная №23
	Котельная №24
	Котельная №25
	Котельная №26 (Н)
	Котельная №27
	Котельная №29
	Котельная №30
	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная)

	до 0,01
	252
	17
	6
	0
	2
	6
	0
	130
	12
	23
	1
	29
	38
	15
	60
	44
	0
	4
	8
	0

	0,01-0,03
	146
	9
	4
	1
	1
	3
	1
	7
	5
	6
	2
	3
	3
	1
	36
	26
	1
	0
	0
	1

	0,03-0,04
	57
	7
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0

	0,04-0,06
	36
	16
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	1
	0
	5
	3
	0
	0
	0
	0

	0,06-0,08
	21
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0

	0,08-0,12
	19
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	0,12-0,15
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	0,15 и выше
	13
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	546
	56
	10
	2
	3
	10
	1
	145
	23
	29
	3
	36
	42
	16
	116
	74
	1
	4
	8
	1


5.4.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Частично мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице 5.1.
Мероприятия по строительству тепловых сетей для объектов точечной застройки приведены в таблице 5.8.
Таблица 5.8. Мероприятия по строительству сетей для подключения объектов точечной застройки
	Строительство/реконструкция
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Условный диаметр Dу  подающего трубопровода, мм
	Условный диаметр Dу  обратного трубопровода, мм
	Год прокладки
	Вид прокладки тепловой сети

	Система теплоснабжения ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»

	Строительство
	ТК-1-63
	Медицинский центр, ул. Ленина, 32А
	55
	40
	40
	2018
	подзем. кан.

	Строительство
	ТК-1-63
	Гаражи Селиванова С.Ф., Нестеренко Н.В, ул. Ленина, 32А
	40
	32
	32
	2018
	подзем. кан.

	Строительство
	ТК-1-42
	Магазин и склад, ул. Ленина, 16
	20
	50
	50
	2018
	подзем. кан.

	Строительство
	TK-II-26
	Гаражи, ул. Ленина, пер. Телефонный
	35
	32
	32
	2018
	подзем. бескан.

	Строительство
	TK-II-30
	Административно-бытовое здание со встроенным гаражом, ул. Ленина, 11
	35
	40
	40
	2018
	подзем. кан.

	Строительство
	(T.)-III-10
	Гаражи в районе бывших теплиц ш. "Анжерская"
	30
	40
	40
	2018
	подзем. бескан.

	Строительство
	TK-V-13-21
	Баня, ул. Лазо, 34а
	85
	40
	40
	2018
	подзем. кан.

	Строительство
	T-IV-20a
	Индивидуальный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 21
	25
	32
	32
	2018
	подзем. бескан.

	Строительство
	ТК-9а-2
	Индивидуальный жилой дом, пер. Энергетический, 9Б
	15
	32
	32
	2018
	подзем. бескан.

	Строительство
	TK-II-8-16
	Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35
	70
	32
	32
	2019
	подзем. бескан.

	Строительство
	TK-II-23
	Магазин, ул. Желябова, 15а
	40
	32
	32
	2019
	подзем. бескан.

	Строительство
	T-IV-20-1a
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1
	40
	32
	32
	2019
	подзем. бескан.

	Строительство
	TK-IV-20-2
	Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1
	40
	32
	32
	2019
	подзем. бескан.

	Строительство
	TK-V-10-2-32
	Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170
	180
	32
	32
	2019
	надзем.

	Строительство
	TK-V-14-22
	Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1
	6
	32
	32
	2019
	подзем. бескан.

	Строительство
	T-V-9a
	Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13
	145
	32
	32
	2019
	подзем. бескан.

	Строительство
	TK-II-6r
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24
	25
	40
	40
	2020
	подзем. бескан.

	Строительство
	TK-IV-12-6
	Магазин, ул. М.Горького , 49
	80
	50
	50
	2020
	подзем. кан.


5.5.
Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения).
На тепловых сетях городского округа не требуется выполнение отдельных мероприятий в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), помимо приведенных выше.
5.6.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках городского округа за истекший период не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.
В данной ситуации строительство дополнительных тепловых сетей (помимо описанных выше) для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные и кольцевые линии) экономически не целесообразно.
5.7.
Сводная информация по строительству и реконструкции тепловых сетей.
Сводная информация по строительству и реконструкции тепловых сетей городского округа для реализации мероприятий по подключению перспективной нагрузки, ликвидации котельных и переключения потребителей на другие источники приведена в таблице 5.9.
Таблица 5.9. Сети, подлежащие строительству/ реконструкции
	Наименование источника
	Стр-во/реконструкц.
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длинаучастка,м
	Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, мм
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Год прокладки
	Мероприятия

	Котельная №4 ООО "ТеплоРесурс"
	Перекладка
	Котельная №4
	опуск
	128
	125
	125
	надзем.
	2020
	Переключение потребителей кот. №3 на кот. №4

	Котельная №4 ООО "ТеплоРесурс"
	Перекладка
	опуск
	подъем
	21
	125
	125
	подзем. кан.
	2020
	Переключение потребителей кот. №3 на кот. №4

	Котельная №4 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	подъем
	ДК "Судженский", Сарафанникова
	280
	100
	100
	надзем.
	2020
	Переключение потребителей кот. №3 на кот. №4

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Котельная №16
	УТ-1
	70
	150
	150
	надзем.
	2019
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	УТ-1
	УТ-2
	79
	125
	125
	надзем.
	2019
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	УТ-2
	Вход ж/д поз.4
	33
	100
	100
	надзем.
	2019
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Вход ж/д поз.4
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 4
	11
	70
	70
	подвальная
	2019
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Вход ж/д поз.4
	Вых. из ж/д поз.4
	54
	100
	100
	подвальная
	2019
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Вых. из ж/д поз.4 (2019)
	УТ-3
	18
	100
	100
	надзем.
	2019
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	УТ-3
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 5
	39
	70
	70
	надзем.
	2019
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	УТ-3
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 7
	39
	70
	70
	надзем.
	2020
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	УТ-2
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 6
	35
	70
	70
	надзем.
	2021
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	УТ-1
	УТ-4
	155
	100
	100
	надзем.
	2022
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	УТ-4
	Разв. в ж/д поз. 2
	23
	100
	100
	надзем.
	2022
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Разв. в ж/д поз. 2 (2022)
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 2
	12
	70
	70
	подвальная
	2022
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Разв. в ж/д поз. 2 (2022)
	Вых. из ж/д поз. 2
	58
	70
	70
	подвальная
	2023
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Вых. из ж/д поз. 2 (2022)
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 3
	36
	70
	70
	надзем.
	2023
	Подключение перспективы

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	УТ-4
	4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 1
	35
	70
	70
	надзем.
	2024
	Подключение перспективы

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Т-7
	ТК-7-1
	40
	150
	150
	подзем. кан.
	2020
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-7-1
	Общественноторговый центр
	10
	100
	100
	подзем. кан.
	2020
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-7-1
	ТК-7-2
	85
	125
	125
	подвальная
	2020
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-7-2
	Административноделовой центр
	10
	100
	100
	подзем. кан.
	2020
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-7-2
	Общественнокультурный центр
	110
	100
	100
	подзем. кан.
	2020
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	переход диаметра Ду500/400
	СК-8
	200
	200
	200
	надзем.
	2021
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	СК-8
	Школа на 1000 мест
	20
	200
	200
	подзем. кан.
	2021
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-34/2
	жилой дом ул. Сосновая №55
	20
	125
	125
	подзем. кан.
	2021
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-34/1
	ТК-56
	125
	300
	300
	подзем. кан.
	2021
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-56
	жилой дом ул. Сосновая №56
	20
	80
	80
	подзем. кан.
	2021
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-56
	ТК-53
	75
	300
	300
	подзем. кан.
	2022
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-53
	жилой дом ул. Сосновая №57
	20
	80
	80
	подзем. кан.
	2022
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-53
	ТК-52
	43
	300
	300
	подзем. кан.
	2022
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-52
	жилой дом ул. Сосновая №58
	17
	80
	80
	подзем. кан.
	2022
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-52
	ТК-51
	40
	300
	300
	подзем. кан.
	2022
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-51
	жилой дом ул. Сосновая №59
	12
	80
	80
	подзем. кан.
	2022
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	СК-8
	д/сад на 330 мест
	120
	80
	80
	подзем. кан.
	2022
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-34/3
	жилой дом ул. Сосновая №62
	65
	150
	150
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-53
	ТК-54
	108
	150
	150
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-54
	жилой дом ул. Сосновая №60
	22
	100
	100
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-54
	жилой дом ул. Сосновая №61
	7
	100
	100
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Т-5/1
	ТК-41
	138
	200
	200
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-41
	Врезка на поликлинику
	40
	150
	150
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Врезка на поликлинику
	жилой дом ул. Сосновая №31
	90
	125
	125
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-41
	ТК-40
	110
	200
	200
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-40
	д/сад на 330 мест
	16
	100
	100
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-26
	ТК-27
	52
	250
	250
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-27
	жилой дом ул. Сосновая №33
	5
	100
	100
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-27
	ТК-45
	109
	250
	250
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-45
	ТК-46
	63
	125
	125
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-46
	ТК-47
	48
	125
	125
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-47
	жилой дом ул. Сосновая №32
	55
	80
	80
	подзем. кан.
	2023
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-41
	жилой дом ул. Сосновая №34
	12
	150
	150
	подзем. кан.
	2024
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-47
	жилой дом ул. Сосновая №35
	31
	100
	100
	подзем. кан.
	2024
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-27
	жилой дом ул. Сосновая №36
	14
	100
	100
	подзем. кан.
	2025
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-34
	ТК-35
	49
	150
	150
	подзем. кан.
	2025
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-35
	жилой дом ул. Сосновая №37
	8
	100
	100
	подзем. кан.
	2025
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-35
	жилой дом ул. Сосновая №38
	35
	100
	100
	подзем. кан.
	2025
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-45
	ТК-44
	87
	250
	250
	подзем. кан.
	2025
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-44
	ТК-44а
	45
	100
	100
	подзем. кан.
	2025
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-44а
	д/сад на 330 мест
	8
	100
	100
	подзем. кан.
	2025
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Т-5
	ТК-5/1
	75
	100
	100
	подзем. кан.
	2025
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-5/1
	Детский сад на 110 мест
	12
	100
	100
	подзем. кан.
	2025
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-6-1
	Поликлиника для взросдых на 300 пос.
	25
	100
	100
	подзем. кан.
	2025
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-53
	ТК-55
	43
	150
	150
	подзем. кан.
	2026
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-55
	жилой дом ул. Сосновая №39
	8
	100
	100
	подзем. кан.
	2026
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-55
	ТК-55а
	21
	100
	100
	подзем. кан.
	2026
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-55а
	жилой дом ул. Сосновая №40
	5
	100
	100
	подзем. кан.
	2026
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Врезка на поликлинику для детей
	Поликлиника для детей на 300 пос., станция скорой мед.помощи на 2 авт.
	5
	100
	100
	подзем. кан.
	2026
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Т-2
	ТК-36
	147
	300
	300
	подзем. кан.
	2026
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-36
	ТК-36а
	129
	300
	300
	подзем. кан.
	2026
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-36а
	ТК-38
	228
	300
	300
	подзем. кан.
	2026
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-38
	ТК-42
	252
	300
	300
	подзем. кан.
	2026
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-42
	ТК-48
	112
	300
	300
	подзем. кан.
	2026
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-48
	ТК-50
	251
	300
	300
	подзем. кан.
	2026
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-50
	ТК-51
	27
	300
	300
	подзем. кан.
	2026
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-48
	ТК-49
	43
	200
	200
	подзем. кан.
	2027
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-49
	жилой дом ул. Сосновая №41
	25
	150
	150
	подзем. кан.
	2027
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-49
	жилой дом ул. Сосновая №42
	62
	125
	125
	подзем. кан.
	2027
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-42
	ТК-42а
	65
	250
	250
	подзем. кан.
	2028
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-42а
	ТК-43
	79
	250
	250
	подзем. кан.
	2028
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-43
	ТК-44
	67
	250
	250
	подзем. кан.
	2028
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-43
	д/сад на 330 мест (2028)
	25
	100
	100
	подзем. кан.
	2028
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-43
	ТК-43а
	48
	150
	150
	подзем. кан.
	2028
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-43а
	жилой дом ул. Сосновая №43 (2028)
	6
	150
	150
	подзем. кан.
	2028
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-36
	ТК-37
	24
	125
	125
	подзем. кан.
	2028
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-37
	Физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном (2028)
	16
	80
	80
	подзем. кан.
	2028
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-37
	Объект обслуживания (баня, прачечная, химчистка)
	66
	100
	100
	подзем. кан.
	2029
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-41
	ТК-41а
	30
	150
	150
	подзем. кан.
	2029
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-41а
	Школа на 1770 мест
	5
	150
	150
	подзем. кан.
	2029
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-38
	ТК-39
	53
	200
	200
	подзем. кан.
	2029
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-39
	ТК-40
	63
	200
	200
	подзем. кан.
	2029
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-39
	жилой дом ул. Сосновая №44
	35
	150
	150
	подзем. кан.
	2029
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТК-39
	жилой дом ул. Сосновая №45
	32
	100
	100
	подзем. кан.
	2030
	Подключение перспективы мкр. Сосновый

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТВ-13
	ТВ-14
	40
	150
	150
	надзем.
	2020
	Переключение потребителей кот. №23 на кот. №25

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	ТВ-14
	ТК-7
	170
	150
	150
	надзем.
	2020
	Переключение потребителей кот. №23 на кот. №25

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	переход диаметра Ду500/400
	ТК-19
	65
	250
	250
	надзем.
	2021
	Переключение потребителей кот. №23 на кот. №25

	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго» т/м II Желябова
	Строительство
	ТК-11-6г
	Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24
	25
	40
	40
	подзем. бес- кан.
	2020
	Подключение перспективы

	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго» т/м IV Совхоз
	Строительство
	ТК-1У-12-6
	Магазин, ул. М.Горького , 49
	80
	50
	50
	подзем. кан.
	2020
	Подключение перспективы

	Котельная №26 (н) ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Котельная №26 (н)
	ТВ-7 (сети кот.№26)
	90
	150
	150
	надзем.
	2022
	Переключение потребителей кот.№26 на кот. 26 (н)

	Котельная №26 (н) ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	Котельная №26 (н)
	УТ-1
	860
	300
	300
	надзем.
	2023
	Переключение потребителей кот.№7, 8 на кот. 26 (н)

	Котельная №26 (н) ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	УТ-1
	Тв-7а (сети кот. №8)
	85
	250
	250
	надзем.
	2023
	Переключение потребителей кот.№8 на кот. 26 (н)

	Котельная №26 (н) ООО "ТеплоРесурс"
	Строительство
	УТ-1
	ТК-1 (сети кот. №7)
	35
	350
	350
	надзем.
	2023
	Переключение потребителей кот.№7 на кот. 26 (н)

	БМК кв. Озерки (перспектива)
	Строительство
	теплосети кв. Озерки
	
	830
	40
	40
	надзем.
	2021-
2025
	Подключение перспективы кв. Озерки

	БМК кв. Озерки (перспектива)
	Строительство
	теплосети кв. Озерки
	
	980
	50
	50
	надзем.
	2021-
2025
	Подключение перспективы кв. Озерки

	БМК кв. Озерки (перспектива)
	Строительство
	теплосети кв. Озерки
	
	315
	70
	70
	надзем.
	2021-
2025
	Подключение перспективы кв. Озерки

	БМК кв. Озерки (перспектива)
	Строительство
	теплосети кв. Озерки
	
	190
	80
	80
	надзем.
	2021-
2025
	Подключение перспективы кв. Озерки

	БМК кв. Озерки (перспектива)
	Строительство
	теплосети кв. Озерки
	
	100
	100
	100
	надзем.
	2021-
2025
	Подключение перспективы кв. Озерки


6.
Перспективные топливные балансы
В таблицах 6.1-6.4. представлены прогнозные значения выработки, отпуска в сеть и реализации тепловой энергии теплоисточниками городского округа. При этом плановые технико-экономические показатели на 2019 г. приводятся на основании заявок теплоснабжающих организации.
Таблица 6.1. Перспективные значения выработки, отпуска в сеть и реализации тепловой энергии на ТЭЦ АО «Каскад-Энерго», Гкал
	Год
	Годовая выработка тепловой энергии
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной
	Годовой отпуск тепловой энергии
	Потери тепловой энергии в сетях
	Годовая реализация тепловой энергии на отопление и вентиляцию
	Годовая реализация тепловой энергии на ГВС

	2020
	2020
	283 219
	18 777
	264 342
	17 943
	218 522

	2021
	2021
	286 135
	18 789
	267 346
	17 955
	223 025

	2022
	2022
	288 222
	18 789
	269 433
	17 955
	224 781

	2023
	2023
	288 222
	18 789
	269 433
	17 955
	224 781

	2024
	2024
	288 222
	18 789
	269 433
	17 955
	224 781

	2025
	2025
	288 222
	18 789
	269 433
	17 955
	224 781

	2026
	2026
	288 222
	18 789
	269 433
	17 955
	224 781

	2027
	2027
	288 222
	18 789
	269 433
	17 955
	224 781

	2028
	2028
	288 222
	18 789
	269 433
	17 955
	224 781

	2029
	2029
	288 222
	18 789
	269 433
	17 955
	224 781

	2030
	2030
	288 222
	18 789
	269 433
	17 955
	224 781


Примечание: 1. Плановая реализация тепловой энергии за каждый год должна определяться на основании фактических показателей за предшествующие три года, которые невозможно прогнозировать на стадии разработки схемы теплоснабжения т.к. они зависят от продолжительности отопительного сезона, фактических температур наружного воздуха в отопительный период и др. параметров, в связи с чем в таблице приведены прогнозные значения годовой реализации. При их определении учитывался прирост потребления тепла за счет подключения перспективных объектов (таблица 1.6). В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина годовой реализации тепловой энергии подлежит соответствующей корректировке.
Таблица 6.2. Перспективные значения выработки, отпуска в сеть и реализации тепловой энергии на котельных ООО «ТеплоРесурс», Гкал
	Год
	Годовая выработка тепловой энергии
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной
	Годовой отпуск тепловой энергии
	Потери тепловой энергии в сетях
	Реализация
тепловой
энергии
	Потери тепловой энергии связанные со срезкой температурного графика

	Котельная №1

	2020
	41910,00
	396,00
	41514,00
	3895,00
	35083,00
	2536,00

	2021
	41910,00
	396,00
	41514,00
	3895,00
	35083,00
	2536,00

	2022
	41910,00
	396,00
	41514,00
	3895,00
	35083,00
	2536,00

	2023
	41910,00
	396,00
	41514,00
	3895,00
	35083,00
	2536,00

	2024
	41910,00
	396,00
	41514,00
	3895,00
	35083,00
	2536,00

	2025
	41910,00
	396,00
	41514,00
	3895,00
	35083,00
	2536,00

	2026
	41910,00
	396,00
	41514,00
	3895,00
	35083,00
	2536,00

	2027
	41910,00
	396,00
	41514,00
	3895,00
	35083,00
	2536,00

	2028
	41910,00
	396,00
	41514,00
	3895,00
	35083,00
	2536,00

	2029
	41910,00
	396,00
	41514,00
	3895,00
	35083,00
	2536,00

	2030
	41910,00
	396,00
	41514,00
	3895,00
	35083,00
	2536,00

	Котельная № 3

	2020-2030
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4

	2020
	3697,36
	51,80
	3645,56
	612,56
	2830,00
	203,00

	2021
	3697,36
	51,80
	3645,56
	612,56
	2830,00
	203,00

	2022
	3697,36
	51,80
	3645,56
	612,56
	2830,00
	203,00

	2023
	3697,36
	51,80
	3645,56
	612,56
	2830,00
	203,00

	2024
	3697,36
	51,80
	3645,56
	612,56
	2830,00
	203,00

	2025
	3697,36
	51,80
	3645,56
	612,56
	2830,00
	203,00

	2026
	3697,36
	51,80
	3645,56
	612,56
	2830,00
	203,00

	2027
	3697,36
	51,80
	3645,56
	612,56
	2830,00
	203,00

	2028
	3697,36
	51,80
	3645,56
	612,56
	2830,00
	203,00

	2029
	3697,36
	51,80
	3645,56
	612,56
	2830,00
	203,00

	2030
	3697,36
	51,80
	3645,56
	612,56
	2830,00
	203,00

	Котельная № 5

	2020
	1557,00
	26,00
	1531,00
	142,00
	1322,00
	67,00

	2021
	1557,00
	26,00
	1531,00
	142,00
	1322,00
	67,00

	2022
	1557,00
	26,00
	1531,00
	142,00
	1322,00
	67,00

	2023
	1557,00
	26,00
	1531,00
	142,00
	1322,00
	67,00

	2024
	1557,00
	26,00
	1531,00
	142,00
	1322,00
	67,00

	2025
	1557,00
	26,00
	1531,00
	142,00
	1322,00
	67,00

	2026
	1557,00
	26,00
	1531,00
	142,00
	1322,00
	67,00

	2027
	1557,00
	26,00
	1531,00
	142,00
	1322,00
	67,00

	2028
	1557,00
	26,00
	1531,00
	142,00
	1322,00
	67,00

	2029
	1557,00
	26,00
	1531,00
	142,00
	1322,00
	67,00

	2030
	1557,00
	26,00
	1531,00
	142,00
	1322,00
	67,00

	Котельная № 6

	2020
	443,00
	7,00
	436,00
	20,00
	401,00
	15,00

	2021
	443,00
	7,00
	436,00
	20,00
	401,00
	15,00

	2022
	443,00
	7,00
	436,00
	20,00
	401,00
	15,00

	2023
	443,00
	7,00
	436,00
	20,00
	401,00
	15,00

	2024
	443,00
	7,00
	436,00
	20,00
	401,00
	15,00

	2025
	443,00
	7,00
	436,00
	20,00
	401,00
	15,00

	2026
	443,00
	7,00
	436,00
	20,00
	401,00
	15,00

	2027
	443,00
	7,00
	436,00
	20,00
	401,00
	15,00

	2028
	443,00
	7,00
	436,00
	20,00
	401,00
	15,00

	2029
	443,00
	7,00
	436,00
	20,00
	401,00
	15,00

	2030
	443,00
	7,00
	436,00
	20,00
	401,00
	15,00

	Котельная № 7

	2020
	13561,00
	139,00
	13422,00
	1902,00
	10888,00
	632,00

	2021
	13561,00
	139,00
	13422,00
	1902,00
	10888,00
	632,00

	2022
	13561,00
	139,00
	13422,00
	1902,00
	10888,00
	632,00

	2023-2030
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 8

	2020
	14822,44
	163,70
	14658,74
	3857,86
	10249,87
	551,00

	2021
	14822,44
	163,70
	14658,74
	3857,86
	10249,87
	551,00

	2022
	14822,44
	163,70
	14658,74
	3857,86
	10249,87
	551,00

	2023-2030
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №9

	2020
	779,00
	12,00
	767,00
	125,00
	609,00
	33,00

	2021
	779,00
	12,00
	767,00
	125,00
	609,00
	33,00

	2022
	779,00
	12,00
	767,00
	125,00
	609,00
	33,00

	2023
	779,00
	12,00
	767,00
	125,00
	609,00
	33,00

	2024
	779,00
	12,00
	767,00
	125,00
	609,00
	33,00

	2025
	779,00
	12,00
	767,00
	125,00
	609,00
	33,00

	2026
	779,00
	12,00
	767,00
	125,00
	609,00
	33,00

	2027
	779,00
	12,00
	767,00
	125,00
	609,00
	33,00

	2028
	779,00
	12,00
	767,00
	125,00
	609,00
	33,00

	2029
	779,00
	12,00
	767,00
	125,00
	609,00
	33,00

	2030
	779,00
	12,00
	767,00
	125,00
	609,00
	33,00

	Котельная №10

	2020
	4313,00
	54,00
	4259,00
	1194,00
	2892,00
	173,00

	2021
	4313,00
	54,00
	4259,00
	1194,00
	2892,00
	173,00

	2022
	4313,00
	54,00
	4259,00
	1194,00
	2892,00
	173,00

	2023
	4313,00
	54,00
	4259,00
	1194,00
	2892,00
	173,00

	2024
	4313,00
	54,00
	4259,00
	1194,00
	2892,00
	173,00

	2025
	4313,00
	54,00
	4259,00
	1194,00
	2892,00
	173,00

	2026
	4313,00
	54,00
	4259,00
	1194,00
	2892,00
	173,00

	2027
	4313,00
	54,00
	4259,00
	1194,00
	2892,00
	173,00

	2028
	4313,00
	54,00
	4259,00
	1194,00
	2892,00
	173,00

	2029
	4313,00
	54,00
	4259,00
	1194,00
	2892,00
	173,00

	2030
	4313,00
	54,00
	4259,00
	1194,00
	2892,00
	173,00

	Котельная №11

	2020
	216,00
	3,00
	213,00
	23,00
	176,00
	14,00

	2021
	216,00
	3,00
	213,00
	23,00
	176,00
	14,00

	2022
	216,00
	3,00
	213,00
	23,00
	176,00
	14,00

	2023
	216,00
	3,00
	213,00
	23,00
	176,00
	14,00

	2024
	216,00
	3,00
	213,00
	23,00
	176,00
	14,00

	2025
	216,00
	3,00
	213,00
	23,00
	176,00
	14,00

	2026
	216,00
	3,00
	213,00
	23,00
	176,00
	14,00

	2027
	216,00
	3,00
	213,00
	23,00
	176,00
	14,00

	2028
	216,00
	3,00
	213,00
	23,00
	176,00
	14,00

	2029
	216,00
	3,00
	213,00
	23,00
	176,00
	14,00

	2030
	216,00
	3,00
	213,00
	23,00
	176,00
	14,00

	Котельная №14

	2020
	42999,00
	570,00
	42429,00
	11937,00
	28879,00
	1613,00

	2021
	42999,00
	570,00
	42429,00
	11937,00
	28879,00
	1613,00

	2022
	42999,00
	570,00
	42429,00
	11937,00
	28879,00
	1613,00

	2023
	42999,00
	570,00
	42429,00
	11937,00
	28879,00
	1613,00

	2024
	42999,00
	570,00
	42429,00
	11937,00
	28879,00
	1613,00

	2025
	42999,00
	570,00
	42429,00
	11937,00
	28879,00
	1613,00

	2026
	42999,00
	570,00
	42429,00
	11937,00
	28879,00
	1613,00

	2027
	42999,00
	570,00
	42429,00
	11937,00
	28879,00
	1613,00

	2028
	42999,00
	570,00
	42429,00
	11937,00
	28879,00
	1613,00

	2029
	42999,00
	570,00
	42429,00
	11937,00
	28879,00
	1613,00

	2030
	42999,00
	570,00
	42429,00
	11937,00
	28879,00
	1613,00

	Котельная №15

	2020
	5838,00
	119,00
	5719,00
	1854,00
	3865,00
	0,00

	2021
	5838,00
	119,00
	5719,00
	1854,00
	3865,00
	0,00

	2022
	5838,00
	119,00
	5719,00
	1854,00
	3865,00
	0,00

	2023
	5838,00
	119,00
	5719,00
	1854,00
	3865,00
	0,00

	2024
	5838,00
	119,00
	5719,00
	1854,00
	3865,00
	0,00

	2025
	5838,00
	119,00
	5719,00
	1854,00
	3865,00
	0,00

	2026
	5838,00
	119,00
	5719,00
	1854,00
	3865,00
	0,00

	2027
	5838,00
	119,00
	5719,00
	1854,00
	3865,00
	0,00

	2028
	5838,00
	119,00
	5719,00
	1854,00
	3865,00
	0,00

	2029
	5838,00
	119,00
	5719,00
	1854,00
	3865,00
	0,00

	2030
	5838,00
	119,00
	5719,00
	1854,00
	3865,00
	0,00

	Котельная №16

	2020
	9981,79
	109,48
	9872,31
	1659,02
	7783,29
	430,00

	2021
	10824,19
	118,72
	10705,47
	1799,03
	8476,44
	430,00

	2022
	11666,58
	127,96
	11538,63
	1939,04
	9169,59
	430,00

	2023
	12508,98
	137,20
	12371,78
	2079,05
	9862,73
	430,00

	2024
	13351,38
	146,44
	13204,94
	2219,06
	10555,88
	430,00

	2025
	14193,77
	155,67
	14038,10
	2359,07
	11249,03
	430,00

	2026
	14193,77
	155,67
	14038,10
	2359,07
	11249,03
	430,00

	2027
	14193,77
	155,67
	14038,10
	2359,07
	11249,03
	430,00

	2028
	14193,77
	155,67
	14038,10
	2359,07
	11249,03
	430,00

	2029
	14193,77
	155,67
	14038,10
	2359,07
	11249,03
	430,00

	2030
	14193,77
	155,67
	14038,10
	2359,07
	11249,03
	430,00

	Котельная №18

	2020
	7792,00
	92,00
	7700,00
	1920,00
	5480,00
	300,00

	2021
	7792,00
	92,00
	7700,00
	1920,00
	5480,00
	300,00

	2022
	7792,00
	92,00
	7700,00
	1920,00
	5480,00
	300,00

	2023
	7792,00
	92,00
	7700,00
	1920,00
	5480,00
	300,00

	2024
	7792,00
	92,00
	7700,00
	1920,00
	5480,00
	300,00

	2025
	7792,00
	92,00
	7700,00
	1920,00
	5480,00
	300,00

	2026
	7792,00
	92,00
	7700,00
	1920,00
	5480,00
	300,00

	2027
	7792,00
	92,00
	7700,00
	1920,00
	5480,00
	300,00

	2028
	7792,00
	92,00
	7700,00
	1920,00
	5480,00
	300,00

	2029
	7792,00
	92,00
	7700,00
	1920,00
	5480,00
	300,00

	2030
	7792,00
	92,00
	7700,00
	1920,00
	5480,00
	300,00

	Котельная №19

	2020
	676,00
	19,00
	657,00
	95,00
	531,00
	31,00

	2021
	676,00
	19,00
	657,00
	95,00
	531,00
	31,00

	2022
	676,00
	19,00
	657,00
	95,00
	531,00
	31,00

	2023
	676,00
	19,00
	657,00
	95,00
	531,00
	31,00

	2024
	676,00
	19,00
	657,00
	95,00
	531,00
	31,00

	2025
	676,00
	19,00
	657,00
	95,00
	531,00
	31,00

	2026
	676,00
	19,00
	657,00
	95,00
	531,00
	31,00

	2027
	676,00
	19,00
	657,00
	95,00
	531,00
	31,00

	2028
	676,00
	19,00
	657,00
	95,00
	531,00
	31,00

	2029
	676,00
	19,00
	657,00
	95,00
	531,00
	31,00

	2030
	676,00
	19,00
	657,00
	95,00
	531,00
	31,00

	Котельная №20

	2020
	10217,00
	145,00
	10072,00
	3308,00
	6316,00
	448,00

	2021
	10217,00
	145,00
	10072,00
	3308,00
	6316,00
	448,00

	2022
	10217,00
	145,00
	10072,00
	3308,00
	6316,00
	448,00

	2023
	10217,00
	145,00
	10072,00
	3308,00
	6316,00
	448,00

	2024
	10217,00
	145,00
	10072,00
	3308,00
	6316,00
	448,00

	2025
	10217,00
	145,00
	10072,00
	3308,00
	6316,00
	448,00

	2026
	10217,00
	145,00
	10072,00
	3308,00
	6316,00
	448,00

	2027
	10217,00
	145,00
	10072,00
	3308,00
	6316,00
	448,00

	2028
	10217,00
	145,00
	10072,00
	3308,00
	6316,00
	448,00

	2029
	10217,00
	145,00
	10072,00
	3308,00
	6316,00
	448,00

	2030
	10217,00
	145,00
	10072,00
	3308,00
	6316,00
	448,00

	Котельная №23

	2020
	13771,46
	148,61
	13622,85
	1625,85
	11157,00
	840,00

	2021
	13771,46
	148,61
	13622,85
	1625,85
	11157,00
	840,00

	2022
	5604,09
	60,48
	5543,62
	661,62
	4540,00
	342,00

	2023
	5604,09
	60,48
	5543,62
	661,62
	4540,00
	342,00

	2024
	5604,09
	60,48
	5543,62
	661,62
	4540,00
	342,00

	2025
	5604,09
	60,48
	5543,62
	661,62
	4540,00
	342,00

	2026
	5604,09
	60,48
	5543,62
	661,62
	4540,00
	342,00

	2027
	5604,09
	60,48
	5543,62
	661,62
	4540,00
	342,00

	2028
	5604,09
	60,48
	5543,62
	661,62
	4540,00
	342,00

	2029
	5604,09
	60,48
	5543,62
	661,62
	4540,00
	342,00

	2030
	5604,09
	60,48
	5543,62
	661,62
	4540,00
	342,00

	Котельная №24

	2020
	5347,00
	74,00
	5273,00
	3208,00
	1956,00
	109,00

	2021
	5347,00
	74,00
	5273,00
	3208,00
	1956,00
	109,00

	2022
	5347,00
	74,00
	5273,00
	3208,00
	1956,00
	109,00

	2023
	5347,00
	74,00
	5273,00
	3208,00
	1956,00
	109,00

	2024
	5347,00
	74,00
	5273,00
	3208,00
	1956,00
	109,00

	2025
	5347,00
	74,00
	5273,00
	3208,00
	1956,00
	109,00

	2026
	5347,00
	74,00
	5273,00
	3208,00
	1956,00
	109,00

	2027
	5347,00
	74,00
	5273,00
	3208,00
	1956,00
	109,00

	2028
	5347,00
	74,00
	5273,00
	3208,00
	1956,00
	109,00

	2029
	5347,00
	74,00
	5273,00
	3208,00
	1956,00
	109,00

	2030
	5347,00
	74,00
	5273,00
	3208,00
	1956,00
	109,00

	Котельная №25

	2020
	81639,89
	1457,67
	80182,22
	20146,78
	56381,68
	3653,75

	2021
	89034,57
	1589,71
	87444,86
	21971,61
	61819,50
	3653,75

	2022
	112508,67
	2008,83
	110499,84
	27764,46
	78583,29
	4152,09

	2023
	117274,66
	2093,93
	115180,73
	28940,60
	82088,05
	4152,09

	2024
	141431,48
	2525,25
	138906,23
	34901,92
	99852,22
	4152,09

	2025
	150814,75
	2692,79
	148121,97
	37217,49
	106752,39
	4152,09

	2026
	168636,96
	3011,00
	165625,96
	41615,59
	119858,29
	4152,09

	2027
	176987,55
	3160,10
	173827,45
	43676,32
	125999,05
	4152,09

	2028
	186820,58
	3335,67
	183484,91
	46102,87
	133229,95
	4152,09

	2029
	197524,72
	3526,79
	193997,93
	48744,40
	141101,44
	4152,09

	2030
	216903,38
	3872,79
	213030,58
	53526,59
	155351,90
	4152,09

	Котельная №26

	2020
	4491,00
	39,00
	4452,00
	483,00
	3729,00
	240,00

	2021
	4491,00
	39,00
	4452,00
	483,00
	3729,00
	240,00

	2022-2030
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №27

	2020
	432,00
	6,00
	426,00
	16,00
	382,00
	28,00

	2021
	432,00
	6,00
	426,00
	16,00
	382,00
	28,00

	2022
	432,00
	6,00
	426,00
	16,00
	382,00
	28,00

	2023
	432,00
	6,00
	426,00
	16,00
	382,00
	28,00

	2024
	432,00
	6,00
	426,00
	16,00
	382,00
	28,00

	2025
	432,00
	6,00
	426,00
	16,00
	382,00
	28,00

	2026
	432,00
	6,00
	426,00
	16,00
	382,00
	28,00

	2027
	432,00
	6,00
	426,00
	16,00
	382,00
	28,00

	2028
	432,00
	6,00
	426,00
	16,00
	382,00
	28,00

	2029
	432,00
	6,00
	426,00
	16,00
	382,00
	28,00

	2030
	432,00
	6,00
	426,00
	16,00
	382,00
	28,00

	Котельная №29

	2020
	1837,00
	28,00
	1809,00
	377,00
	1323,00
	109,00

	2021
	1837,00
	28,00
	1809,00
	377,00
	1323,00
	109,00

	2022
	1837,00
	28,00
	1809,00
	377,00
	1323,00
	109,00

	2023
	1837,00
	28,00
	1809,00
	377,00
	1323,00
	109,00

	2024
	1837,00
	28,00
	1809,00
	377,00
	1323,00
	109,00

	2025
	1837,00
	28,00
	1809,00
	377,00
	1323,00
	109,00

	2026
	1837,00
	28,00
	1809,00
	377,00
	1323,00
	109,00

	2027
	1837,00
	28,00
	1809,00
	377,00
	1323,00
	109,00

	2028
	1837,00
	28,00
	1809,00
	377,00
	1323,00
	109,00

	2029
	1837,00
	28,00
	1809,00
	377,00
	1323,00
	109,00

	2030
	1837,00
	28,00
	1809,00
	377,00
	1323,00
	109,00

	Котельная №30

	2020
	1090,00
	16,00
	1074,00
	350,00
	636,00
	88,00

	2021
	1090,00
	16,00
	1074,00
	350,00
	636,00
	88,00

	2022
	1090,00
	16,00
	1074,00
	350,00
	636,00
	88,00

	2023
	1090,00
	16,00
	1074,00
	350,00
	636,00
	88,00

	2024
	1090,00
	16,00
	1074,00
	350,00
	636,00
	88,00

	2025
	1090,00
	16,00
	1074,00
	350,00
	636,00
	88,00

	2026
	1090,00
	16,00
	1074,00
	350,00
	636,00
	88,00

	2027
	1090,00
	16,00
	1074,00
	350,00
	636,00
	88,00

	2028
	1090,00
	16,00
	1074,00
	350,00
	636,00
	88,00

	2029
	1090,00
	16,00
	1074,00
	350,00
	636,00
	88,00

	2030
	1090,00
	16,00
	1074,00
	350,00
	636,00
	88,00


Примечание: 1. Плановая реализация тепловой энергии за каждый год должна определяться на основании фактических показателей за предшествующие три года, которые невозможно прогнозировать на стадии разработки схемы теплоснабжения т.к. они зависят от продолжительности отопительного сезона, фактических температур наружного воздуха в отопительный период и др. параметров, в связи с чем в таблице приведены прогнозные значения годовой реализации. При их определении учитывался прирост потребления тепла за счет подключения перспективных объектов (таблица 1.6). В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина годовой реализации тепловой энергии подлежит соответствующей корректировке.
Таблица 6.3. Перспективные значения выработки, отпуска в сеть и реализации тепловой энергии на блочно-модульных котельных (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А), Гкал
	Год
	Годовая выработка тепловой энергии
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной
	Годовой отпуск тепловой энергии
	Потери тепловой энергии в сетях
	Потребление тепловой энергии собственными производственными объектами
	Реализация тепловой энергии

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	2720,00
	2,00
	2718,00
	259,00
	0,00
	2459,00

	2022
	2720,00
	2,00
	2718,00
	259,00
	0,00
	2459,00

	2023
	2720,00
	2,00
	2718,00
	259,00
	0,00
	2459,00

	2024
	2720,00
	2,00
	2718,00
	259,00
	0,00
	2459,00

	2025
	2720,00
	2,00
	2718,00
	259,00
	0,00
	2459,00


Примечание: 1. Плановая реализация тепловой энергии за каждый год должна определяться на основании фактических показателей за предшествующие три года, которые невозможно прогнозировать на стадии разработки схемы теплоснабжения т.к. они зависят от продолжительности отопительного сезона, фактических температур наружного воздуха в отопительный период и др. параметров, в связи с чем в таблице приведены прогнозные значения годовой реализации. При их определении учитывался прирост потребления тепла за счет подключения перспективных объектов (таблица 1.6). В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина годовой реализации тепловой энергии подлежит соответствующей корректировке.

Таблица 6.4. Перспективные значения выработки, отпуска в сеть и реализации тепловой энергии на новых источниках
	Год
	Годовая выработка тепловой энергии, Гкал
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, Гкал
	Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал
	Потери тепловой энергии в сетях, Гкал
	Реализация тепловой энергии, Гкал

	Котельная кв. Озерки (проект)

	2022
	224
	3
	221
	29
	192

	2023
	448
	6
	442
	58
	384

	2024
	671
	9
	663
	86
	576

	2025
	895
	12
	884
	115
	768

	2026
	1 119
	14
	1 104
	144
	960

	2027
	1 343
	17
	1 325
	173
	1 152

	2028
	1 566
	20
	1 546
	202
	1 345

	2029
	1 790
	23
	1 767
	230
	1 537

	2030
	2 014
	26
	1 988
	259
	1 729

	Котельная №26 (проект)

	2022
	4 763
	198
	4 564
	595
	3 729

	2023
	31 548
	1 314
	30 233
	3 943
	24 867

	2024
	31 548
	1 314
	30 233
	3 943
	24 867

	2025
	31 548
	1 314
	30 233
	3 943
	24 867

	2026
	31 548
	1 314
	30 233
	3 943
	24 867

	2027
	31 548
	1 314
	30 233
	3 943
	24 867

	2028
	31 548
	1 314
	30 233
	3 943
	24 867

	2029
	31 548
	1 314
	30 233
	3 943
	24 867

	2030
	31 548
	1 314
	30 233
	3 943
	24 867


Примечание: 1. Плановая реализация тепловой энергии за каждый год должна определяться на основании фактических показателей за предшествующие три года, которые невозможно прогнозировать на стадии разработки схемы теплоснабжения т.к. они зависят от продолжительности отопительного сезона, фактических температур наружного воздуха в отопительный период и др. параметров, в связи с чем в таблице приведены прогнозные значения годовой реализации. При их определении учитывался прирост потребления тепла за счет подключения перспективных объектов (таблица 1.6). В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина годовой реализации тепловой энергии подлежит соответствующей корректировке.
Сводные прогнозные значения отпуска тепловой энергии и потребления топлива теплоисточниками городского округа до 2030 года включительно представлены в таблице 6.5.
На рисунках 6.1 представлены прогнозные значения потребления топлива теплоисточниками городского округа по периодам.
[image: image16.jpg]150

125

100

75

50

25

144,645

155,412

135,620

135,269

2019

2020

2025

2030





□ Перспективный расход условного топлива по городскому поселению, тыс.т.у.т.
Рис. 6.1. Перспективный расход условного топлива по периодам (каменный уголь)
Таблица 6.5. Перспективный расход условного топлива на теплоисточниках городского округа по периодам (котельные и ТЭЦ на каменном угле)
	Наименование энергоисточника
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	
	Годовойотпуск тепловойэнергии
	Годовая выработка тепловой энергии
	НУР
	Годовой расход условного топлива, 
	Годовойотпуск тепловойэнергии
	Годовая выработка тепловой энергии
	НУР
	Годовой расход условного топлива, 
	Годовойотпуск тепловойэнергии
	Годовая выработка тепловой энергии
	НУР
	Годовой расход условного топлива, 

	
	Гкал
	Гкал
	кг.у.т./Гкал
	тыс т.у.т
	Гкал
	Гкал
	кг.у.т./Гкал
	тыс т.у.т
	Гкал
	Гкал
	кг.у.т./Гкал
	тыс т.у.т

	ТЭЦ АО "Каскад- Энерго"
	264342
	283218
	188,6
	53,415
	269433
	288222
	188,6
	54,358
	269433
	288222
	188,6
	54,358

	Котельная №1 ООО "ТеплоРесурс"
	41514
	41910
	179,26
	8,971
	41514
	41910
	179,26
	8,666
	41514
	41910
	179,26
	8,666

	Котельная №4 ООО "ТеплоРесурс"
	3646
	3697
	224,79
	0,830
	3646
	3697
	224,79
	0,830
	3646
	3697
	224,79
	0,830

	Котельная №5 ООО "ТеплоРесурс"
	1531
	1557
	230,71
	0,348
	1531
	1557
	230,71
	0,348
	1531
	1557
	230,71
	0,348

	Котельная №6 ООО "ТеплоРесурс"
	436
	443
	233,96
	0,101
	436
	443
	233,96
	0,101
	436
	443
	233,96
	0,101

	Котельная №7 ООО "ТеплоРесурс"
	13422
	13561
	232,62
	2,713
	-
	-
	232,62
	-
	-
	-
	232,62
	-

	Котельная №8 ООО "ТеплоРесурс"
	12805
	12948
	232,88
	2,502
	-
	-
	232,88
	-
	-
	-
	232,88
	-

	Котельная №9 ООО "ТеплоРесурс"
	767
	779
	229,69
	0,174
	767
	779
	229,69
	0,174
	767
	779
	229,69
	0,174

	Котельная №10 ООО "ТеплоРесурс"
	4259
	4313
	226,42
	0,974
	4259
	4313
	226,42
	0,974
	4259
	4313
	226,42
	0,974

	Котельная №11 ООО "ТеплоРесурс"
	213
	216
	241,52
	0,048
	213
	216
	241,52
	0,048
	213
	216
	241,52
	0,048

	Котельная №14 ООО "ТеплоРесурс"
	42429
	42999
	232,13
	9,786
	42429
	42999
	232,13
	9,786
	42429
	42999
	232,13
	9,786

	Котельная №15 ООО "ТеплоРесурс"
	5719
	5838
	183,14
	1,315
	5719
	5838
	183,14
	1,315
	5719
	5838
	183,14
	1,315

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	9872
	9982
	193,90
	2,166
	14038
	14194
	193,90
	3,080
	14038
	14194
	193,90
	3,080

	Котельная №18 ООО "ТеплоРесурс"
	7700
	7792
	231,38
	1,358
	7700
	7792
	231,38
	1,358
	7700
	7792
	231,38
	1,358

	Котельная №19 ООО "ТеплоРесурс"
	657
	676
	233,21
	0,152
	657
	676
	233,21
	0,152
	657
	676
	233,21
	0,152

	Котельная №20 ООО "ТеплоРесурс"
	10072
	10217
	175,42
	2,202
	10072
	10217
	175,42
	2,202
	10072
	10217
	175,42
	2,202

	Котельная №23 ООО "ТеплоРесурс"
	13623
	13771
	200,40
	3,093
	5544
	5604
	200,40
	1,259
	5544
	5604
	200,40
	1,259

	Котельная №24 ООО "ТеплоРесурс"
	5273
	5347
	224,18
	1,185
	5273
	5347
	224,18
	1,185
	5273
	5347
	224,18
	1,185

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	80182
	81640
	196,07
	14,730
	148122
	150815
	196,07
	25,859
	213031
	216903
	196,07
	36,431

	Котельная №26 ООО "ТеплоРесурс"
	4452
	4491
	228,89
	1,014
	-
	-
	228,89
	-
	-
	-
	228,89
	-

	Котельная №27 ООО "ТеплоРесурс"
	426
	432
	234,85
	0,098
	426
	432
	234,85
	0,098
	426
	432
	234,85
	0,098

	Котельная №29 ООО "ТеплоРесурс"
	1809
	1837
	207,57
	0,337
	1809
	1837
	207,57
	0,337
	1809
	1837
	207,57
	0,337

	Котельная №30 ООО "ТеплоРесурс"
	1074
	1090
	220,28
	0,243
	1074
	1090
	220,28
	0,243
	1074
	1090
	220,28
	0,243

	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная,7А и ул.Водоканальная,27А)
	-
	-
	-
	-
	2718
	2720
	180,28
	0,720
	2718
	2720
	180,28
	0,720

	Котельная кв. Озерки (проект)
	-
	-
	-
	0,000
	884
	895
	
	0,156
	1988
	2014
	
	0,351

	Котельная №26(н) (проект)
	-
	-
	-
	0,000
	30233
	31548
	
	5,496
	30233
	31548
	
	5,496

	ИТОГО:
	526223
	548754
	
	107,755
	598497
	623141
	
	118,745
	664510
	690,348
	
	129,512


Согласно таблице 6.5 и рисунку 6.1, в период с 2019 г. по 2020 г. наблюдается снижение расхода топлива (каменный уголь) на 0,351 тыс. т.у.т. или 0,26 %. Это объясняется тем, что планируется реконструкция основного теплогенерирующего оборудования котельных №1, 7, 8, 25 ООО «ТеплоРесурс» и как следствие увеличение КПД котельных.
С 2021 г. по 2030 г. перспективный расход топлива (каменный уголь) увеличится на 20,143 тыс. т.у.т. или на 12,96 %. Это объясняется тем, что планируется подключение перспективной нагрузки потребителей в зоне действия котельных № 16, 25, а так же подключение потребителей в зоне действия новой блочно -модульной котельной кв. Озерки.
В таблице 6.6 и рисунку 6.2 представлены прогнозные значения потребления топлива теплоисточниками городского округа по годам до 2030 года включительно.
Таблица 6.6. Перспективный баланс городского округа по топливу за период с 2019 г.по 2030 г.
	Год
	Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т.

	
	Каменный уголь

	2020
	135,269

	2021
	136,117

	2022
	138,446

	2023
	138,679

	2024
	143,089

	2025
	144,645

	2026
	147,434

	2027
	148,591

	2028
	150,281

	2029
	152,118

	2030
	155,412


[image: image17.png]180

152,118

160 144,645 148,591
140 135620 136117 138679 o T 150281
T 135069 138,446

155,412

v 143,089 147,434

120

100

80

60

40

20

0 T T T T T T T T T T T

N} » \]
O S U IO A OO

_._HepCHCKTI/IBHl:II\//I pacxoz yCI0BHOrO TOILIUBA IO TOPOACKOMY MOCEICHHUIO, ThIC.T.Y.T.




Рис. 6.2. Перспективный баланс городского округа по топливу (каменный уголь)
Согласно таблице 6.6 и рисунку 6.2. , в период с 2019 г. по 2020 г. наблюдается снижение расхода топлива (каменный уголь). Это объясняется тем, что планируется реконструкция основного теплогенерирующего оборудования котельных №1, 7, 8, 25 ООО «ТеплоРесурс» и как следствие увеличение КПД котельных.
С 2021 г. по 2030 г. перспективный расход топлива (каменный уголь) увеличится. Это объясняется тем, что планируется подключение перспективной нагрузки потребителей в зоне действия котельных № 16, 25, а так же подключение потребителей в зоне действия новой блочно-модульной котельной кв. Озерки.
В таблице 6.7 представлены результаты прогноза перспективных значений нормативов, создания запасов топлива для теплоисточников по периодам, рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.
Таблица 6.7. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля
	Наименование
теплоисточника
	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. т.
	Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т.
	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т

	2020 г.

	ТЭЦ АО "Каскад-Энерго"
	37,5516
	5,1834
	32,3683

	Котельная №1 ООО "ТеплоРесурс"
	5,6520
	0,5590
	5,0930

	Котельная №3 ООО "ТеплоРесурс"
	-
	-
	-

	Котельная №4 ООО "ТеплоРесурс"
	0,6254
	0,0616
	0,5638

	Котельная №5 ООО "ТеплоРесурс"
	0,2510
	0,0240
	0,2270

	Котельная №6 ООО "ТеплоРесурс"
	0,0840
	0,0080
	0,0760

	Котельная №7 ООО "ТеплоРесурс"
	1,9610
	0,1920
	1,7690

	Котельная №8 ООО "ТеплоРесурс"
	1,7066
	0,1657
	1,5409

	Котельная №9 ООО "ТеплоРесурс"
	0,1120
	0,0110
	0,1010

	Котельная №10 ООО "ТеплоРесурс"
	0,5050
	0,0500
	0,4550

	Котельная №11 ООО "ТеплоРесурс"
	0,0360
	0,0040
	0,0320

	Котельная №14 ООО "ТеплоРесурс"
	4,4040
	0,4270
	3,9770

	Котельная №15 ООО "ТеплоРесурс"
	0,7100
	0,0690
	0,6410

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	1,4535
	0,1426
	1,3110

	Котельная №18 ООО "ТеплоРесурс"
	0,9320
	0,0910
	0,8410

	Котельная №19 ООО "ТеплоРесурс"
	0,0950
	0,0090
	0,0860

	Котельная №20 ООО "ТеплоРесурс"
	1,0790
	0,1040
	0,9750

	Котельная №23 ООО "ТеплоРесурс"
	1,7429
	0,1740
	1,5689

	Котельная №24 ООО "ТеплоРесурс"
	0,3300
	0,0320
	0,2980

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	8,3669
	1,4804
	6,8865

	Котельная №26 ООО "ТеплоРесурс"
	0,6210
	0,0610
	0,5600

	Котельная №27 ООО "ТеплоРесурс"
	0,0800
	0,0080
	0,0720

	Котельная №29 ООО "ТеплоРесурс"
	0,2210
	0,0210
	0,2000

	Котельная №30 ООО "ТеплоРесурс"
	0,1010
	0,0100
	0,0910

	Котельная кв. Озерки (проект)
	-
	-
	-

	Котельная №26(н) (проект)
	-
	-
	-

	ИТОГО
	68,6210
	8,8877
	59,7333

	2025 г.

	ТЭЦ АО "Каскад-Энерго"
	37,5751
	5,1866
	32,3884

	Котельная №1 ООО "ТеплоРесурс"
	5,6520
	0,5590
	5,0930

	Котельная №3 ООО "ТеплоРесурс"
	-
	-
	-

	Котельная №4 ООО "ТеплоРесурс"
	0,6254
	0,0616
	0,5638

	Котельная №5 ООО "ТеплоРесурс"
	0,2510
	0,0240
	0,2270

	Котельная №6 ООО "ТеплоРесурс"
	0,0840
	0,0080
	0,0760

	Котельная №7 ООО "ТеплоРесурс"
	-
	-
	-

	Котельная №8 ООО "ТеплоРесурс"
	-
	-
	-

	Котельная №9 ООО "ТеплоРесурс"
	0,1120
	0,0110
	0,1010

	Котельная №10 ООО "ТеплоРесурс"
	0,5050
	0,0500
	0,4550

	Котельная №11 ООО "ТеплоРесурс"
	0,0360
	0,0040
	0,0320

	Котельная №14 ООО "ТеплоРесурс"
	4,4040
	0,4270
	3,9770

	Котельная №15 ООО "ТеплоРесурс"
	0,7100
	0,0690
	0,6410

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	1,8248
	0,1790
	1,6458

	Котельная №18 ООО "ТеплоРесурс"
	0,9320
	0,0910
	0,8410

	Котельная №19 ООО "ТеплоРесурс"
	0,0950
	0,0090
	0,0860

	Котельная №20 ООО "ТеплоРесурс"
	1,0790
	0,1040
	0,9750

	Котельная №23 ООО "ТеплоРесурс"
	0,7093
	0,0708
	0,6384

	Котельная №24 ООО "ТеплоРесурс"
	0,3300
	0,0320
	0,2980

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	12,9755
	2,2958
	10,6796

	Котельная №26 ООО "ТеплоРесурс"
	-
	-
	-

	Котельная №27 ООО "ТеплоРесурс"
	0,0800
	0,0080
	0,0720

	Котельная №29 ООО "ТеплоРесурс"
	0,2210
	0,0210
	0,2000

	Котельная №30 ООО "ТеплоРесурс"
	0,1010
	0,0100
	0,0910

	Котельная кв. Озерки (проект)
	0,0477
	0,0066
	0,0411

	Котельная №26(н) (проект)
	2,1626
	0,2988
	1,8639

	ИТОГО
	70,5123
	9,5262
	60,9861

	2030 г.

	ТЭЦ АО "Каскад-Энерго"
	37,5751
	5,1866
	32,3884

	Котельная №1 ООО "ТеплоРесурс"
	5,6520
	0,5590
	5,0930

	Котельная №3 ООО "ТеплоРесурс"
	-
	-
	-

	Котельная №4 ООО "ТеплоРесурс"
	0,6254
	0,0616
	0,5638

	Котельная №5 ООО "ТеплоРесурс"
	0,2510
	0,0240
	0,2270

	Котельная №6 ООО "ТеплоРесурс"
	0,0840
	0,0080
	0,0760

	Котельная №7 ООО "ТеплоРесурс"
	-
	-
	-

	Котельная №8 ООО "ТеплоРесурс"
	-
	-
	-

	Котельная №9 ООО "ТеплоРесурс"
	0,1120
	0,0110
	0,1010

	Котельная №10 ООО "ТеплоРесурс"
	0,5050
	0,0500
	0,4550

	Котельная №11 ООО "ТеплоРесурс"
	0,0360
	0,0040
	0,0320

	Котельная №14 ООО "ТеплоРесурс"
	4,4040
	0,4270
	3,9770

	Котельная №15 ООО "ТеплоРесурс"
	0,7100
	0,0690
	0,6410

	Котельная №16 ООО "ТеплоРесурс"
	1,8248
	0,1790
	1,6458

	Котельная №18 ООО "ТеплоРесурс"
	0,9320
	0,0910
	0,8410

	Котельная №19 ООО "ТеплоРесурс"
	0,0950
	0,0090
	0,0860

	Котельная №20 ООО "ТеплоРесурс"
	1,0790
	0,1040
	0,9750

	Котельная №23 ООО "ТеплоРесурс"
	0,7093
	0,0708
	0,6384

	Котельная №24 ООО "ТеплоРесурс"
	0,3300
	0,0320
	0,2980

	Котельная №25 ООО "ТеплоРесурс"
	16,8830
	2,9872
	13,8958

	Котельная №26 ООО "ТеплоРесурс"
	-
	-
	-

	Котельная №27 ООО "ТеплоРесурс"
	0,0800
	0,0080
	0,0720

	Котельная №29 ООО "ТеплоРесурс"
	0,2210
	0,0210
	0,2000

	Котельная №30 ООО "ТеплоРесурс"
	0,1010
	0,0100
	0,0910

	Котельная кв. Озерки (проект)
	0,1073
	0,0148
	0,0925

	Котельная №26(н) (проект)
	2,1626
	0,2988
	1,8639

	ИТОГО
	74,4794
	10,2258
	64,2536


7.
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
7.1.
Общие положения
В таблице 7.1 приведена Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2030 года с кап. затратами в ценах 2018 г., разработанная на основании принятых решений.
В таблице 7.2 приведена Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2030 года с проиндексированными кап. затратами.
Таблица 7.1. Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2030 года с кап. затратами указанными в ценах 2019 г., в тыс. руб. с НДС.
	Наименование котельной, мероприятия
	Планируемые действия
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего
	Источник финансирования

	1. Система теплоснабжения от ТЭЦ АО "Каскад-Энерго"
	24033
	20155
	18290
	18289
	18222
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	98989
	 

	Реконструкция ТЭЦ
	Реконструкция и модернизация котельного оборудования
	Реконструкция котлоагрегата КЕ 25/14 стац. №3 с заменой топки инв. №117266, рег. №9111
	0
	0
	0
	18289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18289
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция и модернизация вспомогательного оборудования
	Замена газоочистных установок котлоагрегата КВТС-20- 150 (золоуловитель БЦ2- 6х(4+3)) (Золоуловитель БЦ2- 6х(4+3) инв. №117463, 117619, 117462)
	2600
	2584
	2577
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7761
	собственные средства ТСО

	
	
	Модернизация (дооснащение) системы регулирования и управления электродвигателями дымососов и дутьевых вентиляторов котлов, питательных насосов, подпиточных насосов частотными преобразователями (Дымосос ДН-19 инв. №119016, Вентилятор ВДН-15 инв. №118135)
	0
	0
	0
	0
	3348
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3348
	собственные средства ТСО

	
	
	Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ (подстанции КТП- 1000 в количестве 3 шт. инв. № 118006, 116645, 116646)
	15854
	15480
	15713
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	47047
	собственные средства ТСО

	
	
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации системы программного обеспечения стойки СВИД турбогенераторов П-6 (инв. №950), ТГ-3,5 (инв. №919).
	0
	0
	0
	0
	1389
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1389
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция и модернизация зданий и сооружений
	Техническое перевооружение канализационных сетей (Сети канализационные инв. №116641)
	0
	0
	0
	0
	3152
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3152
	собственные средства ТСО

	
	
	Замена люминесцентных ламп уличного (50 шт.) и внутреннего (165 шт.) систем освещения на светодиодные аналоги (Здание котельной инв. №119017)
	0
	0
	0
	0
	710
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	710
	собственные средства ТСО

	Обслуживание тепловых сетей и источника
	Приобретение станков, оборудования, автотранспорта и спецтехники
	Приобретение подъемного стрелового крана ПКС-55713- 5К-3 на шасси КАМАЗ 43118
	0
	0
	0
	0
	7376
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7376
	собственные средства ТСО

	
	
	Приобретение деревообрабатывающего оборудования - комбинированного станка марки Д400
	0
	0
	0
	0
	535
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	535
	собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей
	Реконструкция тепловых сетей - замена тепловой изоляции
	Замена тепловой изоляции теплотрасс на современный изоляционный материал типа ППУ участка ТЭЦ-Машзавод 2Ду400 мм, 98 м (Трубопровод сетей инв. №115654)
	0
	219
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	219
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция ПНС
	Реконструкция электроснабжения (резервное электроснабжение) части трубопровода тепловых сетей инв№117429 АО "Каскад- энерго" г. Анжеро-Судженск (ПНС ул.Чапаева, 63а)
	0
	0
	0
	0
	1712
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1712
	собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки
	Строительство тепловых сетей
	ТК-11-8-1б - Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35, 70 м, 2Ду32 мм, подзем. бескан.
	880
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	880
	средства застройщика

	
	
	ТК-11-23 - Магазин, ул. Желябова, 15а, 40 м, 2Ду32 мм, подзем. бескан.
	503
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	503
	средства застройщика

	
	
	Т-1У-20-1а - Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1, 40 м, 2Ду32 мм, подзем. бескан.
	503
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	503
	средства застройщика

	
	
	ТК-1У-20-2 - Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1, 40 м, 2Ду32 мм, подзем. бескан.
	503
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	503
	средства застройщика

	
	
	ТК-У-10-2-32 - Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170, 180 м, 2Ду32 мм, надзем.
	1290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1290
	средства застройщика

	
	
	ТК-У-14-22 - Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1, 6 м, 2Ду32 мм, подзем. бескан.
	75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75
	средства застройщика

	
	
	Т-У-9а - Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13, 145 м, 2Ду32 мм, подзем. бескан.
	1824
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1824
	средства застройщика

	
	
	ТК-11-6г - Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24, 25 м, 2Ду40 мм, подзем. бескан.
	0
	393
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	393
	средства застройщика

	
	
	ТК-1У-12-6 - Магазин, ул. М.Горького , 49, 80 м, 2Ду50 мм, подзем. кан.
	0
	1479
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1479
	средства застройщика

	1. Система теплоснабжения от ТЭЦ АО "Каскад-Энерго" (зона действия ООО "НСК")
	2 767
	2 764
	3 090
	3 771
	3 659
	3 871
	3 728
	3 633
	4 019
	2 056
	3 259
	3 104
	42 271
	 

	Развитие тепловых сетей
	Реконструкция тепловых сетей - замена тепловой изоляции
	Тепловая сеть надземной прокладки в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от Т(.)-1У-17 до У-7.1 Ду=219, L=109м.
	0
	0
	0
	0
	284
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	284
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро- Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-У-11 до ПУТ-кот.№11 Ду=250 L=220м.
	0
	0
	0
	0
	1063
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1063
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть надземной прокладки в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от У- 7.1 доТ(.)-1У-17-1а Ду=159, L=95,5м.
	0
	0
	0
	0
	254
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	254
	собственные средства ТСО

	
	
	Теплотрасса от ОАО "Каскад- Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной .№ 15 от (.)Г до (.)Д Ду=530 L=400м.трассы.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	880
	0
	0
	0
	0
	880
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть надземной прокладки районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский от (Т.)- IV-20-4 до ул.Кубанская, 1 Ду=159, L=190м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	468
	0
	0
	0
	0
	468
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной N° 15 от ТК-V-11 до m-V-m Ду=500 L=260м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1868
	0
	0
	0
	1868
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро- Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-У-15 до ТК-V-U Ду=530 L=295м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2151
	0
	0
	0
	2151
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ПУТ- кот.№11 до ТК-V-n-! Ду=250, L=37м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	147
	0
	0
	147
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро- Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)А до ТК- V-15 Ду=530 L=290м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1909
	0
	0
	1909
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро- Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Е до (.)Ж Ду=530 L=760м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3259
	0
	3259
	собственные средства ТСО

	
	
	Теплотрасса от ОАО "Каскад- Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Ж до (.)З Ду=530 L=768м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3104
	3104
	собственные средства ТСО

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	замена трубопроводов
	Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-7 до ТК-У-11-8 c Ду=150 на Ду=100мм. L=35м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 32 от ТК-ГУ-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100м. L=38м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	386
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 34 от ТК-ГУ-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100м. L=25м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	286
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть ул.Урицкого, д.1а от ТК-IV-2 до ТК-IV-2-1 с Ду=100 на Ду80мм. L=108м.
	1388
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1388
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая магистраль ул.Тельмана, д.3а от ТК-1-4 до ул.Тельмана, д.3а с Ду=100 на Ду=76мм. L=40м.
	626
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	626
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-29 до TC-V-11-30 c Ду=100 на Ду=80мм. L=38м.
	347
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	347
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от TC-V-10-3 до ТК-У-10-18 с Ду=200 на Ду=100м. L=42м.
	406
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	406
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая магистраль ул.Урицкого, д.3а от ТК-IV-2-1 до ул.Урицкого, д.3а с Ду=100 на Ду50мм. L=105м.
	0
	870
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	870
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-28 до ТК-У-11-29 c Ду=100 на Ду=80мм. L=38м
	0
	297
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	297
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-27 до ТК-У-11-28 c Ду=100 на Ду=80мм. L=21м
	0
	257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	257
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 3 от ТК-V- 74 с Ду=100 на Ду=80м. L=7м.
	0
	164
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	164
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Г орького, 3 от ТК-ГУ-9-8 с Ду=125 на Ду=100м. L=33м.
	0
	492
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	492
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая магистраль ул.С.Перовской, д.62 от ТК-V- 7 до ул. С.Перовской, 62 с Ду=100мм. на Ду=80мм. L=44м.
	0
	685
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	685
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Гагарина 1 от TK-V-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=115м.
	0
	0
	720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	720
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 7 от TC-V-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=113,7м.
	0
	0
	943
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	943
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-5 до TC-V-11-6 c Ду=219 на Ду=159мм. L=45м
	0
	0
	0
	512
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	512
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-4 до TC-V-11-5 c Ду=219 на Ду=159мм. L=40м
	0
	0
	0
	499
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	499
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-8 до TO-V-11-9 c Ду=150 на Ду=80мм. L=48м
	0
	0
	0
	319
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	319
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-6 до TO-V-11-7 c Ду=150 на Ду=100мм. L=70м
	0
	0
	0
	608
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	608
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-3 до TC-V-11-4 c Ду=219 на Ду=159мм. L=17м
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-2 до TC-V-11-3 c Ду=250 на Ду=150мм. L=70м
	0
	0
	0
	0
	635
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	635
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от TC-V-10-23 до ТК^-10-24 с Ду=100 на Ду=80м. L=80м.
	0
	0
	0
	0
	403
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	403
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от TC-V-10-22 до ТК^-10-23 с Ду=150 на Ду=100м. L=40м.
	0
	0
	0
	0
	289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	289
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть ул.Просвещения, д.180а с Ду=100 на Ду=80 L=19м.
	0
	0
	0
	0
	245
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	245
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Заречная 16 от ТК-1У-9а с Ду=150 на Ду=100м. L=90м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	945
	0
	0
	0
	0
	945
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-10 до ТК-У-11-11 c Ду=100 на Ду=80мм. L=20м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	201
	0
	0
	0
	0
	201
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от TC-V-10-21 до TC-V-10-22 с Ду=150 на Ду=100м. L=45м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	481
	0
	0
	0
	0
	481
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция ПНС
	Приобретение насосов для повысительной станции по ул.Перовской - насос консольный моноблочный СЭ 800-5511 с электродвигателем А-03- 315 М4У3
	0
	0
	1400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1400
	собственные средства ТСО

	
	
	Приобретение насосов для повысительной станции по ул.Перовской насос консольный моноблочный КМ-100-65200 с электродвигателем АИР 180М2ЖУ2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	0
	0
	0
	0
	70
	собственные средства ТСО

	Обслуживание тепловых сетей
	Приобретение станков, оборудования, автотранспорта и спецтехники
	Передвижная мастерская на шасси ГАЗ 33081 "ЕГЕРЬ" Модель ТС: 3897-0000010-23 дв. Д-245.7Е-3, 5-ти ст.КПП, 4*4, бак 105 л, с предпуско- вым.подогревателем, третий экологический класс, АБС)
	0
	0
	0
	1632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1632
	собственные средства ТСО

	
	
	Сварочный дизельный генератор Denyo DLW-400ESW
	0
	0
	0
	0
	486
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	486
	собственные средства ТСО

	
	
	Кран-манипулятор (г.п. 7тн. Борт 10м.)
	0
	0
	0
	0
	0
	3871
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3871
	собственные средства ТСО

	
	
	Колесный экскаватор Doosan Solar 210W-V Объем ковша 1,05 м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3728
	0
	0
	0
	0
	0
	3728
	собственные средства ТСО

	
	
	Автомобиль Chevrolet Niva «1.9TD»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	588
	0
	0
	0
	0
	588
	собственные средства ТСО

	2. Система теплоснабжения от котельной №1 ООО "ТеплоРесурс"
	5 162
	6 457
	5 591
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 209
	 

	Реконструкция котельной №1
	Реконструкция котельного оборудования
	Замена котлоагрегатов №1, 2, 12, 14 на котлы КВм-1,5-95ШП - 4 шт.
	3280
	3280
	3280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9839
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Монтаж теплообменников Alfa Laval TS20-MFG - 2 шт.
	0
	0
	1574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1574
	собственные средства ТСО

	
	
	Замена дымососов ДН-11,2У1- 6 шт.
	737
	737
	737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2211
	собственные

	
	
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов, вентиляторов и насосов - 14 ед.
	0
	2440
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2440
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 250 мм
	1145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1145
	собственные средства ТСО

	3. Система теплоснабжения от котельной №4 ООО "ТеплоРесурс"
	609
	5 364
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 973
	 

	Реконструкция котельной №4
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм
	609
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	609
	собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей котельной .№4 в связи с закрытием котельной №3
	Реконструкция тепловых сетей
	Котельная N°4 - опуск, 128 м, 2Ду125 мм, надзем.
	0
	1459
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1459
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция тепловых сетей
	опуск - подъем, 21 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	571
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	571
	собственные средства ТСО

	
	Строительство тепловых сетей
	подъем - ДК "Судженский", Сарафанникова, 280 м, 2Ду100 мм, надзем.
	0
	3334
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3334
	средства юридических и физических лиц

	4. Система теплоснабжения от котельной №5 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	557
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	557
	 

	Реконструкция котельной N°5
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 80 мм
	0
	0
	557
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	557
	собственные средства ТСО

	5. Система теплоснабжения от котельной №6 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	480
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	480
	 

	Реконструкция котельной N°6
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 50 мм
	0
	0
	480
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	480
	собственные средства ТСО

	6. Система теплоснабжения от котельной №7 ООО "ТеплоРесурс"
	1 501
	805
	805
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 111
	 

	Реконструкция котельной N°7
	Реконструкция котельного оборудования
	Замена котлов №»1, 2 марки «Ланкашир» на котлы КВр- 1,45 - 2 шт.
	805
	805
	805
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2415
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Оу 150 мм
	696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	696
	собственные средства ТСО

	7. Система теплоснабжения от котельной №8 ООО "ТеплоРесурс"
	11 277
	805
	805
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 887
	 

	Реконструкция котельной N°8
	Реконструкция котельного оборудования
	Замена котлов №1, 2 марки «Ланкашир» на котлы КВр- 1,45 - 2 шт.
	805
	805
	805
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2415
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Оу 150 мм
	696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	696
	собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей котельной .№16 в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки
	Реконструкция тепловых сетей
	ТК-1 - ТК-2, 55 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	1646
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1646
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-2 - ТК-3, 33 м, 2Ду200 мм, надзем.
	654
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	654
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-3 - ТК-4, 40 м, 2Ду200 мм, надзем.
	793
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	793
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-4 - ТК-5, 12 м, 2Ду200 мм, надзем.
	238
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	238
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-5 - ТК-6, 50 м, 2Ду200 мм, надзем.
	991
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	991
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-6 - ТК-6а, 47 м, 2Ду200 мм, надзем.
	932
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	932
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-6а - ТК-7, 14 м, 2Ду200 мм, надзем.
	278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	278
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-7 - Тв-7а, 50 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	1496
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1496
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	Строительство тепловых сетей
	Тв-7а - Тв-7б, 190 м, 2Ду80 мм, надзем.
	1970
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1970
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Тв-7б - 3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №1, 10 м, 2Ду70 мм, надзем.
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	97
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Тв-7б - 3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №2, 70 м, 2Ду70 мм, надзем.
	681
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	681
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	8. Система теплоснабжения от котельной №9 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	481
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	481
	 

	Реконструкция котельной №9
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 40 мм
	0
	0
	481
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	481
	собственные средства ТСО

	9. Система теплоснабжения от котельной №10 ООО "ТеплоРесурс"
	609
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	609
	 

	Реконструкция котельной .№10
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм
	609
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	609
	собственные средства ТСО

	10. Система теплоснабжения от котельной №11 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	474
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	474
	 

	Реконструкция котельной №11
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 40 мм
	0
	0
	474
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	474
	собственные средства ТСО

	11. Система теплоснабжения от котельной №14 ООО "ТеплоРесурс"
	14 385
	18 088
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 472
	 

	Реконструкция котельной №14
	Реконструкция котельного оборудования
	Установка (замена) конвективных блоков котлов №1, 2 марки КВ-ТС-20
	0
	13976
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13976
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Монтаж теплообменников Alfa Laval M15-MFG - 2 шт.
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	средства юриди-

	
	
	Замена сетевых насосов на насосы WILO SCP-200/560 HA-315/4 - 2 шт.
	2967
	2967
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5933
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов и вентиляторов- 4 ед.
	1418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1418
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Оу 150 мм
	0
	1145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1145
	собственные средства ТСО

	12. Система теплоснабжения от котельной №15 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	609
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	609
	 

	Реконструкция котельной №15
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм
	0
	609
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	609
	собственные средства ТСО

	13. Система теплоснабжения от котельной №16 ООО "ТеплоРесурс"
	3 931
	2 862
	1 410
	2 237
	914
	340
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 694
	 

	Реконструкция котельной .№16
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Замена сетевого насоса на насос WILO - IL 200/390-75/4 - 1 шт.
	0
	0
	1070
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1070
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов (2 шт.), вентиляторов (4 шт.) и подпи- точных насосов (2 шт.) - 8 ед.
	0
	760
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	760
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж станции управления четырьмя насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты «DELTA ELECTRONICS»(Cy- 4НА/1-55 кВт)
	0
	578
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	578
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Оу 250 мм
	0
	1145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1145
	собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей котельной №16 в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки
	Строительство тепловых сетей
	Котельная №16 - УТ-1, 70 м, 2Ду150 мм, надзем.
	1136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1136
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	УТ-1 - УТ-2, 79 м, 2Ду125 мм, надзем.
	1059
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1059
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	УТ-2 - Вход ж/д поз.4, 33 м, 2Ду100 мм, надзем.
	393
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	393
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Вход ж/д поз.4 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 4, 11 м, 2Ду70 мм, подвальная
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	107
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Вход ж/д поз.4 - Вых. из ж/д поз.4, 54 м, 2Ду100 мм, под вальная 
	643
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	643
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Вых. из ж/д поз.4 (2019) - УТ- 3, 18 м, 2Ду100 мм, надзем.
	214
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	214
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	УТ-3 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 5, 39 м, 2Ду70 мм, надзем.
	379
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	379
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	УТ-3 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 7, 39 м, 2Ду70 мм, надзем.
	0
	379
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	379
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	УТ-2 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 6, 35 м, 2Ду70 мм, надзем.
	0
	0
	340
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	340
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	УТ-1 - УТ-4, 155 м, 2Ду100 мм, надзем.
	0
	0
	0
	1846
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1846
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	УТ-4 - Разв. в ж/д поз. 2, 23 м, 2Ду100 мм, надзем.
	0
	0
	0
	274
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	274
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Разв. в ж/д поз. 2 (2022) - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 2, 12 м, 2Ду70 мм, подвальная
	0
	0
	0
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	117
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Разв. в ж/д поз. 2 (2022) - Вых. из ж/д поз. 2, 58 м, 2Ду70 мм, подвальная
	0
	0
	0
	0
	564
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	564
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Вых. из ж/д поз. 2 (2022) - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 3, 36 м, 2Ду70 мм, надзем.
	0
	0
	0
	0
	350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	УТ-4 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 1, 35 м, 2Ду70 мм, надзем.
	0
	0
	0
	0
	0
	340
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	340
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	14. Система теплоснабжения от котельной №18 ООО "ТеплоРесурс"
	16 412
	696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 108
	 

	Реконструкция котельной №18
	Реконструкция котельного оборудования
	Замена котлов №1, 2 марки «Ланкашир», N°3 марки КВТ- 0,5 на котлы КВр-1,25 - 3 шт. с золоуловителями ЗУ 1-1 - 3 шт.
	2936
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2936
	средства юридических и физических лиц

	
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Монтаж теплообменников Alfa Laval М-10-109 пл. - 3 шт.; монтаж теплообменника Alfa Laval М10-89 пл. - 1 шт.;
	3342
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3342
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Монтаж сетевых, циркуляционных и подпиточных насосов марок WILO IL-50/170-7,5/2 - 2 шт, IL-40/160-4/2 - 2 шт, IL- 100/165-22/2 - 3 шт, IL-80/160- 11/2 - 3 шт.
	2161
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2161
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Монтаж трубопроводов обвязки Дн=273 мм-48 м, Дн=159 мм-75 м, Дн=108 мм-80 м, Дн=89 мм-50 м, Дн=57 мм-50 м.
	3748
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3748
	средства юридических и физических лиц

	Реконструкция котельной №18
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Монтаж угольного конвейера - транспортер скребко-вый ТС- 2-30 (25 метров) - 1 шт.; монтаж зольного конвейера - транспортер скребко-вый ТС- 2-30 (25 метров) - 2 шт.
	3741
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3741
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Монтаж дымососов ДН-8-1500 с электродвигателем 11 кВт - 3 шт.
	484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	484
	средства юридических и физических лиц

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм
	0
	696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	696
	собственные средства ТСО

	15. Система теплоснабжения от котельной №19 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	486
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	486
	 

	Реконструкция котельной №19
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм
	0
	0
	486
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	486
	собственные средства ТСО

	16. Система теплоснабжения от котельной №20 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	696
	3 098
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 794
	 

	Реконструкция котельной .№20
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Замена сетевых насосов на насосы WILO - BL-80/210-37/2 - 2 шт.
	0
	0
	2140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2140
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов (2 шт.) и вентиляторов (2 шт.) - 4 ед.
	0
	0
	380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	380
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж станции управления четырьмя насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты «DELTA ELECTRONICS»(Cy- 4НА/1-55 кВт)
	0
	0
	578
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	578
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм
	0
	696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	696
	собственные средства ТСО

	17. Система теплоснабжения от котельной №23 ООО "ТеплоРесурс"
	879
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	879
	 

	Реконструкция котельной №23
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 200 мм
	879
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	879
	собственные средства ТСО

	18. Система теплоснабжения от котельной №24 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	609
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	609
	 

	Реконструкция тепловой котельной №24
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета энергии Ду 100 мм
	0
	609
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	609
	собственные

	19. Система теплоснабжения от котельной №25 ООО "ТеплоРесурс"
	36 605
	15 925
	88 907
	14 055
	97 068
	1 207
	33 069
	70 077
	26 540
	10 319
	7 604
	879
	414 164
	 

	Реконструкция котельной .№25
	Монтаж котельного оборудования
	Установка дополнительного котла КЕ-25-14С (окончание работ)
	18290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18290
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Установка дополнительного котла КЕ-25-14С
	0
	0
	62541
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62541
	сторонние инвестиции

	
	
	Установка дополнительного котла КЕ-25-14С
	0
	0
	0
	0
	62541
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62541
	сторонние инвестиции

	
	Капитальный ремонт котельного оборудования
	Капитальный ремонт котлов №1, №2, №3 марки ДКВр- 10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22607
	22607
	22607
	0
	0
	0
	67822
	сторонние инвестиции

	
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Установка баков- аккумуляторов V=500 м3 - 2 шт.
	0
	0
	11696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11696
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Замена фильтров ФИПа-1-2,0- 0,6Na - 2 шт.
	0
	0
	0
	3793
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3793
	собственные средства ТСО

	
	
	Замена фильтров ФИПа-П-1,0- 0,6Na - 4 шт.
	0
	0
	0
	0
	6487
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6487
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж деаэратора питательной воды дА-50/25
	3421
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3421
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Монтаж трубопроводов котельной
	1563
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1563
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Установка теплообменников Alfa Laval TS20-MFG - 2 шт.
	0
	1570
	1570
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3140
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Замена дымососов котлоагрегатов №2, 4 ДН-13,5 - 2 шт.
	1113
	1113
	1113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3340
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов, вентиляторов и насосов - 14 ед.
	2711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2711
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 300 мм
	0
	2165
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2165
	собственные средства ТСО

	
	
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 200 мм
	0
	993
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	993
	собственные средства ТСО

	
	
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм
	0
	721
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	721
	собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей котельной №25 в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки
	Строительство тепловых сетей
	ТК-34 - ТК-34/1, 31 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	1221
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1221
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-34/1 - ТК-34/2, 20 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	637
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	637
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-34/2 - ТК-34/3, 150 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	4454
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4454
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-34/3 - жилой дом ул. Сосновая .№63, 15 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	419
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	419
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Т-7 - ТК-7-1, 40 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	1188
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1188
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-7-1 - Общественноторговый центр, 10 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	279
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-7-1 - ТК-7-2, 85 м, 2Ду125 мм, подвальная
	0
	1140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1140
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-7-2 - Административноделовой центр, 10 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	279
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-7-2 - Общественнокультурный центр, 110 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	3070
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3070
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	переход диаметра Ду500/400 - СК-8, 200 м, 2Ду200 мм, надзем.
	0
	0
	3966
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3966
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	СК-8 - Школа на 1000 мест, 20 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	0
	0
	637
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	637
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-34/2 - жилой дом ул. Сосновая №55, 20 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	0
	578
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	578
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-34/1 - ТК-56, 125 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	4924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4924
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-56 - жилой дом ул. Сосновая .№56, 20,4 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	488
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	488
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-56 - ТК-53, 75 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	2955
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2955
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-53 - жилой дом ул. Сосновая №57, 19,5 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	467
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	467
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-53 - ТК-52, 42,9 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	1690
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1690
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-52 - жилой дом ул. Сосновая №58, 16,5 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	395
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-52 - ТК-51, 40,41 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	1592
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1592
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-51 - жилой дом ул. Сосновая №59, 12,2 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	292
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	292
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	СК-8 - д/сад на 330 мест, 120 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	2871
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2871
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-34/3 - жилой дом ул. Сосновая №62, 65 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	1930
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1930
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-53 - ТК-54, 107,8 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	3201
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3201
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-54 - жилой дом ул. Сосновая №60, 22 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	614
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	614
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-54 - жилой дом ул. Сосновая .№61, 6,7 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	187
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	187
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Т-5/1 - ТК-41, 138 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	4394
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4394
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-41 - Врезка на поликлинику, 40 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	1188
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1188
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Врезка на поликлинику - жилой дом ул. Сосновая №31, 90 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	2602
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2602
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-41 - ТК-40, 110 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	3502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3502
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-40 - д/сад на 330 мест, 15,6 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	435
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	435
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-26 - ТК-27, 52 м, 2Ду250 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	1720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1720
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-27 - жилой дом ул. Сосновая №33, 5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	140
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-27 - ТК-45, 108,9 м, 2Ду250 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	3602
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3602
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-45 - ТК-46, 63 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	1821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1821
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-46 - ТК-47, 48 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	1388
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1388
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-47 - жилой дом ул. Сосно вая №32, 55 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	1316
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1316
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-41 - жилой дом ул. Сосновая .№34, 12 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	356
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	356
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-47 - жилой дом ул. Сосновая .№35, 30,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	851
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	851
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-27 - жилой дом ул. Сосновая .№36, 13,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	377
	0
	0
	0
	0
	0
	377
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-34 - ТК-35, 48,5 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1440
	0
	0
	0
	0
	0
	1440
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-35 - жилой дом ул. Сосновая .№37, 7,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	209
	0
	0
	0
	0
	0
	209
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-35 - жилой дом ул. Сосновая .№38, 34,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	963
	0
	0
	0
	0
	0
	963
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-45 - ТК-44, 86,6 м, 2Ду250 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2864
	0
	0
	0
	0
	0
	2864
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-44 - ТК-44а, 44,9 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1253
	0
	0
	0
	0
	0
	1253
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-44а - д/сад на 330 мест, 8 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	223
	0
	0
	0
	0
	0
	223
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Т-5 - ТК-5/1, 75 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2093
	0
	0
	0
	0
	0
	2093
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-5/1 - Детский сад на 110 мест, 12,25 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	342
	0
	0
	0
	0
	0
	342
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-6-1 - Поликлиника для взросдых на 300 пос., 25 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	698
	0
	0
	0
	0
	0
	698
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-53 - ТК-55, 43 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1277
	0
	0
	0
	0
	1277
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-55 - жилой дом ул. Сосновая №39, 7,7 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	215
	0
	0
	0
	0
	215
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-55 - ТК-55а, 21,3 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	595
	0
	0
	0
	0
	595
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-55а - жилой дом ул. Сосновая .№40, 4,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	126
	0
	0
	0
	0
	126
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Врезка на поликлинику для детей - Поликлиника для детей на 300 пос., станция скорой мед.помощи на 2 авт., 5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	140
	0
	0
	0
	0
	140
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Т-2 - ТК-36, 146,7 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5779
	0
	0
	0
	0
	5779
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-36 - ТК-36а, 128,8 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5074
	0
	0
	0
	0
	5074
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-36а - ТК-38, 227,6 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8966
	0
	0
	0
	0
	8966
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-38 - ТК-42, 252 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9927
	0
	0
	0
	0
	9927
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-42 - ТК-48, 112 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4412
	0
	0
	0
	0
	4412
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-48 - ТК-50, 251,3 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9900
	0
	0
	0
	0
	9900
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-50 - ТК-51, 26,89 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1059
	0
	0
	0
	0
	1059
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-48 - ТК-49, 43,2 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1375
	0
	0
	0
	1375
	плата за подключение, или соб ственные средства застройщика 

	
	
	ТК-49 - жилой дом ул. Сосновая №41, 25,4 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	754
	0
	0
	0
	754
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-49 - жилой дом ул. Сосновая .№42, 62,4 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1804
	0
	0
	0
	1804
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-42 - ТК-42а, 65,2 м, 2Ду250 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2156
	0
	0
	2156
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-42а - ТК-43, 78,7 м, 2Ду250 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2603
	0
	0
	2603
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-43 - ТК-44, 67 м, 2Ду250 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2216
	0
	0
	2216
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-43 - д/сад на 330 мест (2028), 24,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	684
	0
	0
	684
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-43 - ТК-43а, 47,6 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1413
	0
	0
	1413
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-43а - жилой дом ул. Сосновая №43 (2028), 5,6 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	166
	0
	0
	166
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-36 - ТК-37, 24,3 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	703
	0
	0
	703
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-37 - Физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном (2028), 15,8 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	378
	0
	0
	378
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-37 - Объект обслуживания (баня, прачечная, химчистка), 66,1 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1845
	0
	1845
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-41 - ТК-41а, 30 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	891
	0
	891
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-41а - Школа на 1770 мест, 5 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	148
	0
	148
	плата за подклю чение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-38 - ТК-39, 53,1 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1691
	0
	1691
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-39 - ТК-40, 62,8 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1999
	0
	1999
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-39 - жилой дом ул. Сосновая №44, 34,7 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1030
	0
	1030
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-39 - жилой дом ул. Сосновая №45, 31,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	879
	879
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	Развитие тепловых сетей котельной №25 в связи с переключением потребителей котельной .№23
	Строительство тепловых сетей
	Т-1 - ТВ-11/12, 40 м, 2Ду200 мм, надзем.
	793
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	793
	собственные средства ТСО

	
	
	ТВ-11/12 - ТВ-13, 100 м, 2Ду200 мм, надзем.
	1983
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1983
	собственные средства ТСО

	
	
	ТВ-13 - ТВ-14, 40 м, 2Ду150 мм, надзем.
	0
	649
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	649
	собственные средства ТСО

	
	
	ТВ-14 - ТК-7, 170 м, 2Ду150 мм, надзем.
	0
	2758
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2758
	собственные средства ТСО

	
	
	переход диаметра Ду500/400 - ТК-19, 65 м, 2Ду250 мм, надзем.
	0
	0
	1394
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1394
	собственные средства ТСО

	20. Система теплоснабжения от котельной №26 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	566
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	566
	 

	Реконструкция котельной №26
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм
	0
	0
	566
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	566
	собственные средства ТСО

	21. Система теплоснабжения от котельной №27 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	480
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	480
	 

	Реконструкция котельной №27
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 50 мм
	0
	0
	480
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	480
	собственные средства ТСО

	22. Система теплоснабжения от котельной №29 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	662
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	662
	 

	Реконструкция котельной №29
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм
	0
	0
	662
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	662
	собственные средства ТСО

	23. Система теплоснабжения ООО "ТеплоРесурс"
	1 358
	1 025
	777
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 160
	 

	Развитие тепловых сетей
	Реконструкция тепловых сетей - замена тепловой изоляции
	Замена изоляции теплотрасс котельных №1, №24, №25
	1358
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1358
	собственные средства ТСО

	
	
	Замена изоляции теплотрасс котельных №7, №8, №10, №18, №26
	0
	1025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1025
	собственные средства ТСО

	
	
	Замена изоляции теплотрасс котельных №16, №20
	0
	0
	777
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	777
	собственные средства ТСО

	24. Котельная кв. Озерки (проект)
	0
	0
	15 080
	4 839
	3 308
	3 307
	3 306
	0
	0
	0
	0
	0
	29 840
	 

	Строительство новой котельной с тепловыми сетями
	Строительство котельной
	Строительство блочномодульной котельной с котлоагрегатам типа ТР-400 - 3 шт.
	0
	0
	7080
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7080
	средства застройщика

	
	Строительство тепловых сетей
	теплосети кв. Озерки, 2Ду40 мм, 830 м, надзем.
	0
	0
	1488
	1488
	1488
	1487
	1487
	0
	0
	0
	0
	0
	7438
	средства застройщика

	
	
	теплосети кв. Озерки, 2Ду50 мм, 980 м, надзем.
	0
	0
	1820
	1820
	1820
	1820
	1819
	0
	0
	0
	0
	0
	9099
	средства застройщика

	
	
	теплосети кв. Озерки, 2Ду70 мм, 315 м, надзем.
	0
	0
	1531
	1531
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3062
	средства застройщика

	
	
	теплосети кв. Озерки, 2Ду80 мм, 190 м, надзем.
	0
	0
	1970
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1970
	средства застройщика

	
	
	теплосети кв. Озерки, 2Ду100 мм, 100 м, надзем.
	0
	0
	1191
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1191
	средства застройщика

	25. Котельная №26 (н) (проект)
	5 004
	38 599
	43 602
	28 998
	28 132
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	144 335
	 

	Строительство новой котельной
	Строительство котельной
	Проектные работы
	5004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5004
	сторонние инвестиции

	
	
	Строительство котельной с котлами КВ-ТС-6,5-150П (2 шт.) и котлом КВ-ТС-4,0-150П (1 шт.)
	0
	38599
	43602
	27538
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	109739
	сторонние инвестиции

	Развитие тепловых сетей котельной №26 (н) в связи с закрытием котельных .№26, 7, 8
	Строительство тепловых сетей
	Котельная №26 (н) - ТВ-7 (сети кот.№26), 90 м, 2Ду150 мм, надзем.
	0
	0
	0
	1460
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1460
	сторонние инвестиции

	
	
	Котельная №26 (н) - УТ-1, 860 м, 2Ду300 мм, надзем.
	0
	0
	0
	0
	25381
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25381
	сторонние инвестиции

	
	
	УТ-1 - Тв-7а (сети кот. №8), 85 м, 2Ду250 мм, надзем.
	0
	0
	0
	0
	1822
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1822
	сторонние инвестиции

	
	
	УТ-1 - ТК-1 (сети кот. №7), 35 м, 2Ду300 мм, надзем.
	0
	0
	0
	0
	929
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	929
	сторонние инвестиции

	ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ:
	124531
	115459
	185639
	72189
	151303
	8725
	40103
	73711
	30560
	12375
	10863
	3983
	848 936
	 


Таблица 7.2. Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2030 года с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. руб. с НДС.
	Наименование котельной, мероприятия
	Планируемые действия
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего
	Источник финансирования

	Система теплоснабжения от ТЭЦ АО "Каскад-Энерго" 

(зона действия АО "Каскад-Энерго")
	25336
	22282
	21104
	21912
	22668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113302
	 

	Реконструкция ТЭЦ
	Реконструкция и модернизация котельного оборудования
	Реконструкция котлоагрегата КЕ 25/14 стац. №3 с заменой топки инв. №117266, рег. №9111
	0
	0
	0
	21912
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21912
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция и модернизация вспомогательного оборудования
	Замена газоочистных установок котлоагрегата КВТС-20-150 (золоуловитель БЦ2-6х(4+3)) (Золоуловитель Бц2-6х(4+3) инв. №П7463, 117619, 117462)
	2741
	2857
	2974
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8572
	собственные средства ТСО

	
	
	Модернизация (дооснащение) системы регулирования и управления электродвигателями дымососов и дутьевых вентиляторов котлов, питательных насосов, подпиточных насосов частотными преобразователями (Дымосос ДН-19 инв. №119016, Вентилятор ВДН-15 инв. №118135)
	0
	0
	0
	0
	4165
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4165
	собственные средства ТСО

	
	
	Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ (подстанции КТП-1000 в количестве 3 шт. инв. № 118006, 116645, 116646)
	16714
	17114
	18130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	51959
	собственные средства ТСО

	
	
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации системы программного обеспечения стойки СВИД турбогенераторов П-6 (инв. №950), ТГ-3,5 (инв. №919).
	0
	0
	0
	0
	1728
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1728
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция и модернизация зданий и сооружений
	Техническое перевооружение канализационных сетей (Сети канализационные инв. №116641)
	0
	0
	0
	0
	3921
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3921
	собственные средства ТСО

	
	
	Замена люминесцентных ламп уличного (50 шт.) и внутреннего (165 шт.) систем освещения на светодиодные аналоги (Здание котельной инв. №119017)
	0
	0
	0
	0
	883
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	883
	собственные средства ТСО

	Обслуживание тепловых сетей и источника
	Приобретение станков, оборудования, автотранспорта и спецтехники
	Приобретение подъемного стрелового крана ПКС-55713-5К-3 на шасси КАМАЗ 43118
	0
	0
	0
	0
	9175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9175
	собственные средства ТСО

	
	
	Приобретение деревообрабатывающего оборудования - комбинированного станка марки Д400
	0
	0
	0
	0
	666
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	666
	собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей
	Реконструкция тепловых сетей - замена тепловой изоляции
	Замена тепловой изоляции теплотрасс на современный изоляционный материал типа ППУ участка ТЭЦ-Машзавод 2Ду400 мм, 98 м (Трубопровод сетей инв. №115654)
	0
	242
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	242
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция ПНС
	Реконструкция электроснабжения (резервное электроснабжение) части трубопровода тепловых сетей инв.№117429 АО "Каскад- энерго" г. Анжеро-Судженск (ПНС ул.Чапаева, 63а)
	0
	0
	0
	0
	2130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2130
	собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки
	Строительство тепловых сетей
	ТК-11-8-1б - Индивидуальный жилой дом, ул. Р. Люксембург, 35, 70 м, 2Ду32 мм, подзем. бескан.
	928
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	928
	средства застройщика

	
	
	ТК-11-23 - Магазин, ул. Желябова, 15 а, 40 м, 2Ду32 мм, подзем. бескан.
	530
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	530
	средства застройщика

	
	
	Т-1У-20-1а - Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 14 кв.1, 40 м, 2Ду32 мм, подзем. бескан.
	530
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	530
	средства застройщика

	
	
	ТК-1У-20-2 - Индивидуальный жилой дом, ул. Шевченко, 8 кв.1, 40 м, 2Ду32 мм, подзем. бескан.
	530
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	530
	средства застройщика

	
	
	ТК-У-10-2-32 - Индивидуальный жилой дом, ул. Просвещения, 170, 180 м, 2Ду32 мм, надзем.
	1360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1360
	средства застройщика

	
	
	ТК-У-14-22 - Индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, 2-1, 6 м, 2Ду32 мм, подзем. бескан.
	79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79
	средства застройщика

	
	
	Т-У-9а - Продовольственный магазин, ул. Белинского, 13, 145 м, 2Ду32 мм, подзем. бескан.
	1923
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1923
	средства застройщика

	
	
	ТК-11-6г - Индивидуальный жилой дом, ул. Рабочая, 24, 25 м, 2Ду40 мм, подзем. бескан.
	0
	434
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	434
	средства застройщика

	
	
	ТК-1У-12-6 - Магазин, ул. М.Горького , 49, 80 м, 2Ду50 мм, подзем. кан.
	0
	1635
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1635
	средства застройщика

	Система теплоснабжения от ТЭЦ АО "Каскад-Энерго"(зона действия ООО "НСК")
	2917
	3056
	3566
	4518
	4552
	5000
	5000
	5060
	5812
	3087
	5081
	5025
	52674
	 

	Развитие тепловых сетей
	Реконструкция тепловых сетей - замена тепловой изоляции
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-14 Дн=150, L=12,5
	0
	0
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	собственные средства ТСО

	
	
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до ПУТ-кот.№11 Дн=250 L=220м.
	0
	0
	0
	1 121
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 121
	собственные средства ТСО

	
	
	наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от У-7.1 доТ(.)-IV-17-1а Дн=159, L=95,5м.
	0
	0
	0
	267
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	267
	собственные средства ТСО

	
	
	наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский от (Т.)-IV-20-4 до ул.Кубанская, 1 Дн=159, L=190м.
	0
	0
	0
	562
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	562
	собственные средства ТСО

	
	
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до (Т.)-V-12а Дн=500 L=260м.
	0
	0
	0
	0
	2 329
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 329
	собственные средства ТСО

	
	
	наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от Т(.)-IV-17 до У-7.1 Дн=219, L=109м.
	0
	0
	0
	0
	299
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	299
	собственные средства ТСО

	
	
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-15 до ТК-V-11 Дн=530 L=295м.
	0
	0
	0
	0
	2 682
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 692
	собственные средства ТСО

	
	
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Г до (.)Д Дн=530 L=400м.трассы.
	0
	0
	0
	0
	0
	1 056
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 056
	собственные средства ТСО

	
	
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Е до (.)Ж Дн=530 L=760м.трассы.
	0
	0
	0
	0
	0
	4 376
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 379
	собственные средства ТСО

	
	
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Ж до (.)З Дн=530 L=768м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 331
	0
	0
	220
	0
	0
	4 331
	собственные средства ТСО

	
	 
	 
	0
	0
	27
	1 950
	5 310
	5 432
	4 331
	0
	0
	220
	0
	0
	17270
	 

	
	Реконструкция тепловых сетей - замена трубопроводов
	Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-7 до ТК-V-11-8 c Ду=150 на Ду=100мм. L=35м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	185
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 32 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100м. L=38м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	205
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 34 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100м. L=25м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	196
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая магистраль Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, д.62 от ТК-V-7 до ул. С.Перовской, 62 с Ду=100мм. на Ду=80мм. L= 44м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	414
	собственные средства ТСО

	
	
	Теплотрасса Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Урицкого, д.1а от ТК-IV-2 до ТК-IV-2-1 с Ду=100 на Ду80мм. L=108м.
	1 240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 240
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая магистраль Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тельмана, д.3а от ТК-I-4 до ул.Тельмана, д.3а с Ду=100 на Ду=76мм. L=40м.
	559
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	559
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-29 до ТК-V-11-30 c Ду=100 на Ду=80мм. L=38м.
	310
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	310
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-3 до ТК-V-10-18 с Ду=200 на Ду=100м. L=42м.
	363
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	363
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-28 до ТК-V-11-29 c Ду=100 на Ду=80мм. L=38м
	0
	278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	278
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-27 до ТК-V-11-28 c Ду=100 на Ду=80мм. L=21
	0
	241
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	241
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 3 от ТК-V- 74 с Ду=100 на Ду=80м. L=7м.
	0
	153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	153
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 3 от ТК-IV-9-8 с Ду=125 на Ду=100м. L=33м.
	0
	461
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	461
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 7 от ТК-V-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=113,7м.
	0
	815
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	815
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Гагарина 1 от ТК-V-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=115м.
	0
	642
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	642
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-3 c Ду=250 на Ду=150мм. L=70м
	0
	0
	669
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	669
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-8 до ТК-V-11-9 c Ду=150 на Ду=80мм. L=48м
	0
	0
	324
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	324
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-6 до ТК-V-11-7 c Ду=150 на Ду=100мм. L=70м
	0
	0
	618
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	618
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-6 c Ду=219 на Ду=159мм. L=45м
	0
	0
	520
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	520
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-4 до ТК-V-11-5 c Ду=219 на Ду=159мм. L=40м
	0
	0
	507
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	507
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-3 до ТК-V-11-4 c Ду=219 на Ду=159мм. L=17
	0
	0
	203
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	203
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10- 23 до ТК-V-10-24 с Ду=100 на Ду=80м. L=80м.
	0
	0
	425
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	425
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10- 22 до ТК-V-10-23 с Ду=150 на Ду=100м. L=40м.
	0
	0
	305
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	605
	собственные

	
	
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-10 до ТК-V-11-11 c Ду=100 на Ду=80мм. L=20м
	0
	0
	0
	242
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	242
	средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) Коммунальная,  41,41 от ТК-IV-9-7 c Ду=100 на Ду=80мм., L=30м.
	0
	0
	0
	311
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	311
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) пр. Октябрьский, 11 от ТК-II-13 с Ду=150 на Ду=100мм., L=10м.
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	собственные средства ТСО

	
	
	от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10- 21 до ТК-V-10-22 с Ду=150 на Ду=100м. L=45м.
	0
	0
	0
	577
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	577
	собственные средства ТСО

	
	
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  ул.Просвещения, д.180а с Ду=100 на Ду=80 L=19м.
	0
	0
	0
	0
	258
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	258
	собственные средства ТСО

	
	
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Заречная 16 от ТК-1V-9а с Ду=150 на Ду=100м. L=90м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 134
	0
	0
	0
	0
	0
	1 134
	собственные средства ТСО

	
	 
	 
	2 472
	2 590
	3 571
	1 330
	258
	0
	1 134
	0
	0
	0
	0
	0
	11355
	 

	
	Реконструкция ПНС
	Насос центробежный СЭ 800-5511 с электродвигателем А-03- 315 М4У3
	0
	0
	1369
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1369
	собственные средства ТСО

	 
	
	насос консольный моноблочный КМ-100-65200 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	собственные средства ТСО

	 
	
	электродвигатель АИР 180М2ЖУ2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	собственные средства ТСО

	Обслуживание тепловых сетей
	Приобретение станков, оборудования, автотранспорта и спецтехники
	Передвижная мастерская на шасси Фургон марка ТС 4795АF дв. 5-ти, ст.КПП, 4*4, бак не менее 100 л, с предпусковым.подогревателем, третий экологический класс, АБС)
	0
	0
	0
	2182
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2182
	собственные средства ТСО

	
	
	Автомобиль Chevrolet Niva «Lem2020»
	0
	0
	0
	0
	960
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	собственные средства ТСО

	
	
	Кран-манипулятор (г.п. 8тн. Борт 8м.)
	0
	0
	0
	0
	0
	9440
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9440
	собственные средства ТСО

	2. Система теплоснабжения от котельной №1 ООО "ТеплоРесурс"
	4 944
	5 180
	8 511
	4 842
	1 476
	9 440
	2 353
	0
	0
	0
	0
	0
	36746
	 

	Реконструкция котельной №1
	Реконструкция котельного оборудования
	Замена котлоагрегатов N°1, 2, 12, 14 на котлы КВм-1,5-95ШП - 4 шт.
	3458
	3626
	3784
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10868
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Монтаж теплообменников Alfa Laval TS20-MFG - 2 шт.
	0
	0
	1816
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1816
	собственные средства ТСО

	
	
	Замена дымососов ДН- 11,2У 1 - 6 шт.
	777
	815
	850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2442
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов, вентиляторов и насосов - 14 ед.
	0
	2698
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2698
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 250 мм
	1207
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1207
	собственные средства ТСО

	3. Система теплоснабжения от котельной №4 ООО "ТеплоРесурс"
	642
	5 930
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6572
	 

	Реконструкция котельной N°4
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм
	642
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	642
	собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей котельной .№4 в связи с закрытием котельной №°3
	Реконструкция тепловых сетей
	Котельная N°4 - опуск, 128 м, 2Ду125 мм, надзем.
	0
	1613
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1613
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция тепловых сетей
	опуск - подъем, 21 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	631
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	631
	собственные средства ТСО

	
	Строительство тепловых сетей
	подъем - ДК "Судженский", Сарафанникова, 280 м, 2Ду100 мм, надзем.
	0
	3686
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3686
	средства юридических и физических лиц

	4. Система теплоснабжения от котельной №5 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	642
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	642
	 

	Реконструкция котельной N°5
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 80 мм
	0
	0
	642
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	642
	собственные средства ТСО

	5. Система теплоснабжения от котельной №6 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	554
	 

	Реконструкция котельной N°6
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 50 мм
	0
	0
	554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	554
	собственные средства ТСО

	6. Система теплоснабжения от котельной №7 ООО "ТеплоРесурс"
	1 583
	890
	929
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3401
	 

	Реконструкция котельной N°7
	Реконструкция котельного оборудования
	Замена котлов №1, 2 марки «Ланкашир» на котлы КВр- 1,45 - 2 шт.
	849
	890
	929
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2667
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Dy 150 мм
	734
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	734
	собственные средства ТСО

	7. Система теплоснабжения от котельной №8 ООО "ТеплоРесурс"
	11 889
	890
	929
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13708
	 

	Реконструкция котельной N°8
	Реконструкция котельного оборудования
	Замена котлов №1, 2 марки «Ланкашир» на котлы КВр- 1,45 - 2 шт.
	849
	890
	929
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2667
	собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей котельной №16 в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Оу 150 мм
	734
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	734
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция тепловых сетей
	ТК-1 - ТК-2, 55 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	1735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1735
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-2 - ТК-3, 33 м, 2Ду200 мм, надзем.
	689
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	689
	

	
	
	ТК-3 - ТК-4, 40 м, 2Ду200 мм, надзем.
	836
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	836
	

	
	
	ТК-4 - ТК-5, 12 м, 2Ду200 мм, надзем.
	251
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	251
	

	
	
	ТК-5 - ТК-6, 50 м, 2Ду200 мм, надзем.
	1045
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1045
	

	
	
	ТК-6 - ТК-6а, 47 м, 2Ду200 мм, надзем.
	983
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	983
	

	
	
	ТК-6а - ТК-7, 14 м, 2Ду200 мм, надзем.
	293
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	293
	

	
	
	ТК-7 - Тв-7а, 50 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	1577
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1577
	

	
	Строительство тепловых сетей
	Тв-7а - Тв-7б, 190 м, 2Ду80 мм, надзем.
	2077
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2077
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Тв-7б - 3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №»1, 10 м, 2Ду70 мм, надзем.
	102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	102
	

	
	
	Тв-7б - 3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. N°2, 70 м, 2Ду70 мм, надзем.
	718
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	718
	

	8. Система теплоснабжения от котельной №9 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	554
	 

	Реконструкция котельной N°9
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 40 мм
	0
	0
	554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	554
	собственные средства ТСО

	9. Система теплоснабжения от котельной №10 ООО "ТеплоРесурс"
	642
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	642
	 

	Реконструкция котельной №10
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой  энергии Ду 100 мм
	642
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	642
	собственные

	10. Система теплоснабжения от котельной №11 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	547
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	547
	 

	Реконструкция котельной №11
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 40 мм
	0
	0
	547
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	547
	собственные средства ТСО

	11. Система теплоснабжения от котельной №14 ООО "ТеплоРесурс"
	15 165
	19 997
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35162
	 

	Реконструкция котельной .№14
	Реконструкция котельного оборудования
	Установка (замена) конвективных блоков котлов №1, 2 марки КВ-ТС-20
	0
	15451
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15451
	собственные средства ТСО

	
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Монтаж теплообменников Alfa Laval M15-MFG - 2 шт.
	10542
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10542
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Замена сетевых насосов на насосы WILO SCP-200/560 HA-315/4 - 2 шт.
	3128
	3280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6408
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов и вентиляторов-4 ед.
	1495
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1495
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Оу 150 мм
	0
	1266
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1266
	собственные средства ТСО

	12. Система теплоснабжения от котельной №15 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	673
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	673
	 

	Реконструкция котельной №15
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм
	0
	673
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	673
	собственные средства ТСО

	13. Система теплоснабжения от котельной №16 ООО "ТеплоРесурс"
	4 144
	3 165
	1 627
	2 680
	1 137
	439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13192
	 

	Реконструкция котельной №16
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Замена сетевого насоса на насос WILO - IL 200/390-75/4 - 1 шт.
	0
	0
	1235
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1235
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов (2 шт.), вентиляторов (4 шт.) и подпи- точных насосов (2 шт.) - 8 ед.
	0
	840
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	840
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж станции управления четырьмя насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты «DELTA ELECTRONICS»^- 4НА/1-55 кВт)
	0
	639
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	639
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Оу 250 мм
	0
	1266
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1266
	собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей котельной №16 в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки
	Строительство тепловых сетей
	Котельная №16 - УТ-1, 70 м, 2Ду150 мм, надзем.
	1198
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1198
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	УТ-1 - УТ-2, 79 м, 2Ду125 мм, надзем.
	1116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1116
	

	
	
	УТ-2 - Вход ж/д поз.4, 33 м, 2Ду100 мм, надзем.
	414
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	414
	плата за подключение, или собственные средства

	
	
	Вход ж/д поз.4 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 4, 11 м, 2Ду70 мм, подвальная
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	Вход ж/д поз.4 - Вых. из ж/д поз.4, 54 м, 2Ду100 мм, подвальная
	678
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	678
	

	
	
	Вых. из ж/д поз.4 (2019) - УТ- 3, 18 м, 2Ду100 мм, надзем.
	226
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	226
	

	
	
	УТ-3 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 5, 39 м, 2Ду70 мм, надзем.
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	400
	

	
	
	УТ-3 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 7, 39 м, 2Ду70 мм, надзем.
	0
	419
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	419
	

	
	
	УТ-2 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 6, 35 м, 2Ду70 мм, надзем.
	0
	0
	392
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	392
	

	
	
	УТ-1 - УТ-4, 155 м, 2Ду100 мм, надзем.
	0
	0
	0
	2212
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2212
	

	
	
	УТ-4 - Разв. в ж/д поз. 2, 23 м, 2Ду100 мм, надзем.
	0
	0
	0
	328
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	328
	

	
	
	Разв. в ж/д поз. 2 (2022) - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 2, 12 м, 2Ду70 мм, подвальная
	0
	0
	0
	140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	140
	

	
	
	Разв. в ж/д поз. 2 (2022) - Вых. из ж/д поз. 2, 58 м, 2Ду70 мм, подвальная
	0
	0
	0
	0
	702
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	702
	

	
	
	Вых. из ж/д поз. 2 (2022) - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 3, 36 м, 2Ду70 мм, надзем.
	0
	0
	0
	0
	435
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	435
	

	
	
	УТ-4 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 1, 35 м, 2Ду70 мм, надзем.
	0
	0
	0
	0
	0
	439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	439
	

	14. Система теплоснабжения от котельной №18 ООО "ТеплоРесурс"
	17 302
	770
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18072
	 

	Реконструкция котельной №18
	 Реконструкция котельного оборудования Замена котлов №1, 2 марки
	«Ланкашир», №3 марки КВТ- 0,5 на котлы КВр-1,25 - 3 шт. с золоуловителями ЗУ 1-1 - 3 шт.
	3095
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3095
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Монтаж теплообменников Alfa Laval М-10-109 пл. - 3 шт.; монтаж теплообменника Alfa Laval М10-89 пл. - 1 шт.;
	3523
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3523
	

	
	
	Монтаж сетевых, циркуляционных и подпиточных насосов марок WILO IL-50/170-7,5/2 - 2 шт, IL-40/160-4/2 - 2 шт, IL- 100/165-22/2 - 3 шт, IL-80/160- 11/2 - 3 шт.
	2278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2278
	

	
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Монтаж трубопроводов обвязки Дн=273 мм-48 м, Дн=159 мм-75 м, Дн=108 мм-80 м, Дн=89 мм-50 м, Дн=57 мм-50 м.
	3951
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3951
	

	
	
	Монтаж угольного конвейера - транспортер скребко-вый ТС- 2-30 (25 метров) - 1 шт.; монтаж зольного конвейера - транспортер скребко-вый ТС- 2-30 (25 метров) - 2 шт.
	3944
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3944
	

	
	
	Монтаж дымососов ДН-8-1500 с электродвигателем 11 кВт - 3 шт.
	510
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	510
	

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм
	0
	770
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	770
	собственные средства ТСО

	15. Система теплоснабжения от котельной №19 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	561
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	561
	 

	Реконструкция котельной .№19
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм
	0
	0
	561
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	561
	собственные средства ТСО

	16. Система теплоснабжения от котельной №20 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	770
	3 575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4345
	 

	Реконструкция котельной №20
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Замена сетевых насосов на насосы WILO - BL-80/210-37/2 - 2 шт.
	0
	0
	2469
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2469
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов (2 шт.) и вентиляторов (2 шт.) - 4 ед.
	0
	0
	438
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	438
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж станции управления четырьмя насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты «DELTA ELECTRONICS»(Cy- 4НА/1-55 кВт)
	0
	0
	667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	667
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм
	0
	770
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	770
	собственные средства ТСО

	17. Система теплоснабжения от котельной №23 ООО "ТеплоРесурс"
	926
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	926
	 

	Реконструкция котельной №23
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 200 мм
	926
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	926
	собственные средства ТСО

	18. Система теплоснабжения от котельной №24 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	673
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	673
	 

	Реконструкция котельной №24
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм
	0
	673
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	673
	собственные средства ТСО

	19. Система теплоснабжения от котельной №25 ООО "ТеплоРесурс"
	38 591
	17 606
	102586
	16 839
	120755
	1 559
	44 353
	97 592
	38 378
	15 493
	11 855
	1 423
	506 730
	 

	Реконструкция котельной .№25
	Монтаж котельного оборудования
	Установка дополнительного котла КЕ-25-14С (окончание работ)
	19282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19282
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Установка дополнительного котла КЕ-25-14С
	0
	0
	72163
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72163
	сторонние инвестиции

	
	
	Установка дополнительного котла КЕ-25-14С
	0
	0
	0
	0
	77802
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77802
	сторонние инвестиции

	
	Капитальный ремонт котельного оборудования
	Капитальный ремонт котлов №1, №2, №3 марки ДКВр- 10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30322
	31484
	32691
	0
	0
	0
	94496
	сторонние инвестиции

	
	Реконструкция вспомогательного оборудования
	Установка баков- аккумуляторов V=500 м3 - 2 шт.
	0
	0
	13495
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13495
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Замена фильтров ФИПа-1-2,0- 0,6Na - 2 шт.
	0
	0
	0
	4544
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4544
	собственные средства ТСО

	
	
	Замена фильтров ФИПа-П-1,0- 0,6Na - 4 шт.
	0
	0
	0
	0
	8070
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8070
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж деаэратора питательной воды ДА-50/25
	3607
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3607
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Монтаж трубопроводов котельной
	1648
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1648
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Установка теплообменников Alfa Laval TS20-MFG - 2 шт.
	0
	1736
	1812
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3547
	средства юридических и физических лиц

	
	
	Замена дымососов котлоагрегатов №2, 4 ДН-13,5 - 2 шт.
	1174
	1231
	1284
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3689
	собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов, вентиляторов и насосов - 14 ед.
	2858
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2858
	собственные средства ТСО

	
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 300 мм
	0
	2394
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2394
	собственные средства ТСО

	
	
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 200 мм
	0
	1098
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1098
	собственные средства ТСО

	
	
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм
	0
	797
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	797
	собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей котельной №25 в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки
	Строительство тепловых сетей
	ТК-34 - ТК-34/1, 31 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	1287
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1287
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-34/1 - ТК-34/2, 20 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	672
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	672
	

	
	
	ТК-34/2 - ТК-34/3, 150 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	4696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4696
	

	
	
	ТК-34/3 - жилой дом ул. Сосновая .№63, 15 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	442
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	442
	

	
	
	Т-7 - ТК-7-1, 40 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	1313
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1313
	

	
	
	ТК-7-1 - Общественноторговый центр, 10 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	308
	

	
	
	ТК-7-1 - ТК-7-2, 85 м, 2Ду125 мм, подвальная
	0
	1260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1260
	

	
	
	ТК-7-2 - Административноделовой центр, 10 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	308
	

	
	
	ТК-7-2 - Общественнокультурный центр, 110 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	3394
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3394
	

	
	
	переход диаметра Ду500/400 - СК-8, 200 м, 2Ду200 мм, надзем.
	0
	0
	4576
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4576
	

	
	
	СК-8 - Школа на 1000 мест, 20 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	0
	0
	735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	735
	

	
	
	ТК-34/2 - жилой дом ул. Сосновая №55, 20 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	0
	667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	667
	

	
	
	ТК-34/1 - ТК-56, 125 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	5682
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5682
	

	
	
	ТК-56 - жилой дом ул. Сосновая №56, 20,4 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	563
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	563
	

	
	
	ТК-56 - ТК-53, 75 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	3540
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3540
	

	
	
	ТК-53 - жилой дом ул. Сосновая №57, 19,5 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	560
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	560
	

	
	
	ТК-53 - ТК-52, 42,9 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2025
	

	
	
	ТК-52 - жилой дом ул. Сосновая .№58, 16,5 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	473
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	473
	

	
	
	ТК-52 - ТК-51, 40,41 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	1907
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1907
	

	
	
	ТК-51 - жилой дом ул. Сосновая №59, 12,2 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	СК-8 - д/сад на 330 мест, 120 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	3440
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3440
	

	
	
	ТК-34/3 - жилой дом ул. Сосновая №62, 65 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	2401
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2401
	

	
	
	ТК-53 - ТК-54, 107,8 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	3982
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3982
	

	
	
	ТК-54 - жилой дом ул. Сосновая №60, 22 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	764
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	764
	

	
	
	ТК-54 - жилой дом ул. Сосновая .№61, 6,7 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	233
	

	
	
	Т-5/1 - ТК-41, 138 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	5466
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5466
	

	
	
	ТК-41 - Врезка на поликлинику, 40 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	1478
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1478
	

	
	
	Врезка на поликлинику - жилой дом ул. Сосновая №31, 90 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	3237
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3237
	

	
	
	ТК-41 - ТК-40, 110 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	4357
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4357
	

	
	
	ТК-40 - д/сад на 330 мест, 15,6 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	541
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	541
	

	
	
	ТК-26 - ТК-27, 52 м, 2Ду250 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	2140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2140
	

	
	
	ТК-27 - жилой дом ул. Сосновая №33, 5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	174
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	174
	

	
	
	ТК-27 - ТК-45, 108,9 м, 2Ду250 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	4481
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4481
	

	
	
	ТК-45 - ТК-46, 63 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	2265
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2265
	

	
	
	ТК-46 - ТК-47, 48 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	1727
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1727
	

	
	
	ТК-47 - жилой дом ул. Сосновая №32, 55 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	1637
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1637
	

	
	
	ТК-41 - жилой дом ул. Сосновая .№34, 12 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	460
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	460
	

	
	
	ТК-47 - жилой дом ул. Сосновая №35, 30,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	1099
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1099
	

	
	
	ТК-27 - жилой дом ул. Сосновая №36, 13,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	506
	0
	0
	0
	0
	0
	506
	

	
	
	ТК-34 - ТК-35, 48,5 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1931
	0
	0
	0
	0
	0
	1931
	

	
	
	ТК-35 - жилой дом ул. Сосновая №37, 7,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	280
	0
	0
	0
	0
	0
	280
	

	
	
	ТК-35 - жилой дом ул. Сосновая №38, 34,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1292
	0
	0
	0
	0
	0
	1292
	

	
	
	ТК-45 - ТК-44, 86,6 м, 2Ду250 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3841
	0
	0
	0
	0
	0
	3841
	

	
	
	ТК-44 - ТК-44а, 44,9 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1681
	0
	0
	0
	0
	0
	1681
	

	
	
	ТК-44а - д/сад на 330 мест, 8 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	299
	0
	0
	0
	0
	0
	299
	

	
	
	Т-5 - ТК-5/1, 75 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2807
	0
	0
	0
	0
	0
	2807
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-5/1 - Детский сад на 110 мест, 12,25 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	459
	0
	0
	0
	0
	0
	459
	

	
	
	ТК-6-1 - Поликлиника для взросдых на 300 пос., 25 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	936
	0
	0
	0
	0
	0
	936
	

	
	
	ТК-53 - ТК-55, 43 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1778
	0
	0
	0
	0
	1778
	

	
	
	ТК-55 - жилой дом ул. Сосновая №39, 7,7 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	299
	0
	0
	0
	0
	299
	

	
	
	ТК-55 - ТК-55а, 21,3 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	829
	0
	0
	0
	0
	829
	

	
	
	ТК-55а - жилой дом ул. Сосновая .№40, 4,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	175
	0
	0
	0
	0
	175
	

	
	
	Врезка на поликлинику для детей - Поликлиника для детей на 300 пос., станция скорой мед.помощи на 2 авт., 5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	195
	0
	0
	0
	0
	195
	

	
	
	Т-2 - ТК-36, 146,7 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8048
	0
	0
	0
	0
	8048
	

	
	
	ТК-36 - ТК-36а, 128,8 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7066
	0
	0
	0
	0
	7066
	

	
	
	ТК-36а - ТК-38, 227,6 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12486
	0
	0
	0
	0
	12486
	

	
	
	ТК-38 - ТК-42, 252 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13825
	0
	0
	0
	0
	13825
	

	
	
	ТК-42 - ТК-48, 112 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6144
	0
	0
	0
	0
	6144
	

	
	
	ТК-48 - ТК-50, 251,3 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13787
	0
	0
	0
	0
	13787
	

	
	
	ТК-50 - ТК-51, 26,89 м, 2Ду300 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1475
	0
	0
	0
	0
	1475
	

	
	
	ТК-48 - ТК-49, 43,2 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1988
	0
	0
	0
	1988
	

	
	
	ТК-49 - жилой дом ул. Сосновая №41, 25,4 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1090
	0
	0
	0
	1090
	

	
	
	ТК-49 - жилой дом ул. Сосновая .№42, 62,4 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2609
	0
	0
	0
	2609
	

	
	
	ТК-42 - ТК-42а, 65,2 м, 2Ду250 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3237
	0
	0
	3237
	

	
	
	ТК-42а - ТК-43, 78,7 м, 2Ду250 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3908
	0
	0
	3908
	

	
	
	ТК-43 - ТК-44, 67 м, 2Ду250 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3327
	0
	0
	3327
	

	
	
	ТК-43 - д/сад на 330 мест (2028), 24,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1027
	0
	0
	1027
	

	
	
	ТК-43 - ТК-43а, 47,6 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2122
	0
	0
	2122
	

	
	
	ТК-43а - жилой дом ул. Сосновая №43 (2028), 5,6 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	249
	0
	0
	249
	

	
	
	ТК-36 - ТК-37, 24,3 м, 2Ду125 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1056
	0
	0
	1056
	

	
	
	ТК-37 - Физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном (2028), 15,8 м, 2Ду80 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	568
	0
	0
	568
	плата за подключение, или собственные средства застройщика

	
	
	ТК-37 - Объект обслуживания (баня, прачечная, химчистка), 66,1 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2876
	0
	2876
	

	
	
	ТК-41 - ТК-41а, 30 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1389
	0
	1389
	

	
	
	ТК-41а - Школа на 1770 мест, 5 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	231
	0
	231
	

	
	
	ТК-38 - ТК-39, 53,1 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2636
	0
	2636
	

	
	
	ТК-39 - ТК-40, 62,8 м, 2Ду200 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3116
	0
	3116
	

	
	
	ТК-39 - жилой дом ул. Сосновая №44, 34,7 м, 2Ду150 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1606
	0
	1606
	

	
	
	ТК-39 - жилой дом ул. Сосновая №45, 31,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1423
	1423
	

	Развитие тепловых сетей котельной №25 в связи с переключением потребителей котельной .№23
	Строительство тепловых сетей
	Т-1 - ТВ-11/12, 40 м, 2Ду200 мм, надзем.
	836
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	836
	собственные средства ТСО

	
	
	ТВ-11/12 - ТВ-13, 100 м, 2Ду200 мм, надзем.
	2091
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2091
	собственные средства ТСО

	
	
	ТВ-13 - ТВ-14, 40 м, 2Ду150 мм, надзем.
	0
	718
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	718
	собственные средства ТСО

	
	
	ТВ-14 - ТК-7, 170 м, 2Ду150 мм, надзем.
	0
	3049
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3049
	собственные средства ТСО

	
	
	переход диаметра Ду500/400 - ТК-19, 65 м, 2Ду250 мм, надзем.
	0
	0
	1608
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1608
	собственные средства ТСО

	20. Система теплоснабжения от котельной №26 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	653
	 

	Реконструкция котельной №26
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм
	0
	0
	653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	653
	собственные средства ТСО

	21. Система теплоснабжения от котельной №27 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	554
	 

	Реконструкция котельной №27
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 50 мм
	0
	0
	554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	554
	собственные средства ТСО

	22. Система теплоснабжения от котельной №29 ООО "ТеплоРесурс"
	0
	0
	763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	763
	 

	Реконструкция котельной №29
	Монтаж узлов учета ТЭ
	Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм
	0
	0
	763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	763
	собственные средства ТСО

	23. Система теплоснабжения ООО "ТеплоРесурс"
	1 432
	1 134
	897
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3462
	 

	Развитие тепловых сетей
	Реконструкция тепловых сетей - замена тепловой изоляции
	Замена изоляции теплотрасс котельных №1, №24, №25
	1432
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1432
	собственные средства ТСО

	
	
	Замена изоляции теплотрасс котельных №7, №8, №10, №18, №26
	0
	1134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1134
	собственные средства ТСО

	
	
	Замена изоляции теплотрасс котельных №16, №20
	0
	0
	897
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	897
	собственные средства ТСО

	24. Котельная кв. Озерки (проект)
	0
	0
	17 400
	5 798
	4 115
	4 272
	4 434
	0
	0
	0
	0
	0
	36 019
	 

	Строительство новой котельной с тепловыми сетями
	Строительство котельной
	Строительство блочно модульной котельной с котлоагрегатам типа ТР-400 - 3 шт.
	0
	0
	8169
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8169
	средства застройщика

	
	Строительство тепловых сетей
	теплосети кв. Озерки, 2Ду40 мм, 830 м, надзем.
	0
	0
	1717
	1783
	1851
	1921
	1994
	0
	0
	0
	0
	0
	9266
	средства застройщика

	
	
	теплосети кв. Озерки, 2Ду50 мм, 980 м, надзем.
	0
	0
	2100
	2181
	2264
	2351
	2440
	0
	0
	0
	0
	0
	11335
	средства застройщика

	
	
	теплосети кв. Озерки, 2Ду70 мм, 315 м, надзем.
	0
	0
	1767
	1834
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3601
	средства застройщика

	
	
	теплосети кв. Озерки, 2Ду80 мм, 190 м, надзем.
	0
	0
	2273
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2273
	средства застройщика

	
	
	теплосети кв. Озерки, 2Ду100 мм, 100 м, надзем.
	0
	0
	1374
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1374
	средства застройщика

	25. Котельная кв. Озерки (проект)
	5 275
	42 673
	50 311
	34 743
	34 997
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	167999
	 

	Строительство новой котельной
	Строительство котельной
	Проектные работы
	5275
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5275
	сторонние инвестиции

	
	
	Строительство котельной с котлами КВ-ТС-6,5-150П (2 шт.) и котлом КВ-ТС-4,0-150П (1 шт.)
	0
	42673
	50311
	32994
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125978
	сторонние инвестиции

	Развитие тепловых сетей котельной №26 (н)в связи с закрытием котельных №26, 7, 8
	Строительство тепловых сетей
	Котельная №26 (н) - ТВ-7 (сети кот.№26), 90 м, 2Ду150 мм, надзем.
	0
	0
	0
	1749
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1749
	сторонние инвестиции

	
	
	Котельная №26 (н) - УТ-1, 860 м, 2Ду300 мм, надзем.
	0
	0
	0
	0
	31574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31574
	сторонние инвестиции

	
	
	УТ-1 - Тв-7а (сети кот. №8), 85 м, 2Ду250 мм, надзем.
	0
	0
	0
	0
	2267
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2267
	сторонние инвестиции

	
	
	УТ-1 - ТК-1 (сети кот. №7), 35 м, 2Ду300 мм, надзем.
	0
	0
	0
	0
	1156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1156
	сторонние инвестиции

	ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ:
	131286
	127647
	214201
	86489
	188224
	11270
	53787
	102652
	44190
	18580
	16936
	6448
	1001710
	 


7.2.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Величина инвестиций на строительство новых источников тепловой энергии с проиндексированными кап.затратами на 2030 год. составляет 139 422 тыс. руб. с НДС.
Величина инвестиций на реконструкцию существующих источников тепловой энергии с проиндексированными кап.затратами на 2030 год составляет 498 405 тыс. руб. с НДС.
Величина инвестиций на приобретение автотранспорта, спецтехники, станков и механизмов с проиндексированными затратами на 2030 год составляет 23 219 тыс. руб. с НДС.
7.3.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них
Величина инвестиций на строительство тепловых сетей с проиндексированными кап. затратами на 2030 год. составляет 302 828 тыс. руб. с НДС.
Величина инвестиций на реконструкцию тепловых сетей составляет с проиндексированными кап. затратами на 2030 год составляет 53 488 тыс. руб. с НДС.
Величина инвестиций на реконструкцию ПНС с проиндексированными кап. затратами на 2030 год. составляет 3 843 тыс. руб. с НДС.
7.4.
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения не предусматривается изменение температурных графиков источников (п. 4.10).
Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается замена сетевых насосов на части источников тепловой энергии для изменения гидравлического режима работы системы теплоснабжения. Выполнение данного мероприятия не влечет за собой дополнительных инвестиций, помимо указанных в таблицах
7.1,
7.2.
7.5.
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов для перевода систем горячего водоснабжения потребителей на закрытую схему
В данном разделе произведен расчет обоснованных инвестиций для такого мероприятия как перевод потребителей на закрытый горячий водоразбор в период с 2021 по 2025 гг.
Требуемые для реализации указанных мероприятий средства, в виду необходимости очень больших кап. затрат (462 164 тыс. руб. в проиндексированных ценах), предлагается изыскивать в областном и местном бюджете.
Финансовые потребности на период 2020-2030 гг. ввиду неопределенности с законодательной базой на этот период могут быть уточнены при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.
Информация о величине инвестиций в ценах 2018 г. приведена в таблице 7.3. Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах приведена в таблице 7.4.
Таблица 7.3. Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов потребителей городского округа в ценах 2018 г., в тыс. руб. с НДС
	ВСЕГО
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	ПИР и ПСД
	3273
	3258
	3241
	3214
	3199
	0
	0
	0
	0
	0
	16185

	Оборудование
	41968
	41768
	41550
	41202
	41015
	0
	0
	0
	0
	0
	207503

	СМ и НР
	12590
	12531
	12465
	12361
	12305
	0
	0
	0
	0
	0
	62251

	Всего кап.затраты
	57832
	57557
	57256
	56776
	56519
	0
	0
	0
	0
	0
	285940

	Непредвиденные расходы
	5783
	5756
	5726
	5678
	5652
	0
	0
	0
	0
	0
	28594

	НДС
	11451
	11396
	11337
	11242
	11191
	0
	0
	0
	0
	0
	56616

	Всего смета проекта
	75065
	74709
	74319
	73695
	73362
	0
	0
	0
	0
	0
	371150


Таблица 7.4. Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов потребителей городского округа в ценах соответствующих лет, в тыс. руб. с НДС
	ВСЕГО
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	ПИР и ПСД
	3777
	3903
	4032
	4151
	4291
	0
	0
	0
	0
	0
	20154

	Оборудование
	48425
	50042
	51689
	53221
	55011
	0
	0
	0
	0
	0
	258388

	СМ и НР
	14528
	15013
	15507
	15966
	16503
	0
	0
	0
	0
	0
	77516

	Всего кап.затраты
	66730
	68958
	71228
	73338
	75805
	0
	0
	0
	0
	0
	356059

	Непредвиденные расходы
	6673
	6896
	7123
	7334
	7580
	0
	0
	0
	0
	0
	35606

	НДС
	13212
	13654
	14103
	14521
	15009
	0
	0
	0
	0
	0
	70500

	Всего смета проекта
	86615
	89508
	92454
	95193
	98394
	0
	0
	0
	0
	0
	462164


205

7.6.
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения
Результатом утверждения схемы теплоснабжения городского округа до 2030 года должно быть выделение пяти ЕТО и соответственно трех тарифов на тепловую энергию отпускаемую потребителям по городскому округу.
Предполагаемый период, с которого начнут функционировать ЕТО - 2019 г.
В 2018 г. произошло значительное изменение в структуре коммунальной энергетики городского округа - произошла сменна теплоснабжающего предприятия, обслуживающего системы теплоснабжения коммунальных котельных. Все системы теплоснабжения, обслуживаемые ООО «Теплоснабжение» были переданы на обслуживание ООО «ТеплоРесурс».
Основные мероприятия программы строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приходятся на системы теплоснабжения указанного предприятия.
Кроме того существует ограничение на применение тарифных средств для реализации программы из-за предельных норм роста тарифов утверждаемых ФСТ. В связи с отсутствием утвержденных тарифов для основных ТСО на долгосрочный период, невозможно определить предельную норму роста тарифа.
В связи с чем не представляется выполнить расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программы развития по системам теплоснабжения данного предприятия и в целом по городскому округу.
Предлагается разработать и утвердить тариф на подключение к системе теплоснабжения новых потребителей. Прогнозная величина данного тарифа приведена на рисунке 7.2.
[image: image18.jpg]ThIC.pYO./I'Kan

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

» CpenHeB3BeNIeHHbII TADH( HA MOIKII0UeHHe HOBBIX a00HEHTOB, Thic. py6./Tkaa ¢ HIC

6882

7158

7444

0015

2019

2022

2023





Рис. 7.2. Прогноз величины тариф на подключение к системе теплоснабжения новых потребителей в целом по городскому округу
Для подключения новых потребителей требуются значительные капитальные затраты. В стоимость тарифа входят все затраты, необходимые для подключения новых объектов (в т.ч. стоимость прокладки тепловых сетей от существующих сетей непосредственно до объектов). В случае, если часть затрат будет выполняться за счет застройщика, то размер тарифа на подключение к системе теплоснабжения новых абонентов уменьшится на соответствующую величину.
7.7. Утвержденные инвестиционные программы ТСО 

В 2019 году РЭК КО утвердила инвестиционные программы ТСО постановлением. 

Предложения по величине необходимых инвестиций представлены в таблицах 7.7. – 7.9.
7.7. Предложения по величине необходимых инвестиций утвержденных РЭК КО для АО «Каскад-Энерго»
	№

 п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)
	Ед. изм
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинансировано к 2019
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования
	в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	

	

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.
	Приобретение подъемного стрелового крана ПКС-55713-5К-3 на шасси КАМАЗ 43118
	Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия
	Котельная АО "Каскадэнерго", ул. Ленина, 4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
	%
	80
	0
	2023
	2023
	7 775,68
	0,00
	0,00
	7 775,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2.
	7 775,68
	0,00
	0,00
	7 775,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1.
	Замена тепловой изоляции теплотрасс на современный изоляционный материал типа ППУ участка ТЭЦ - Машзавод (от 1-го околотка ПТУ до ул. Войкова общей протяженностью - 1869 п. м) (Трубопровод сетей инв. N 115654)
	Повышение энергетической эффективности, снижение тепловых потерь
	Магистраль АО "Каскад-энерго"
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	9 180,96
	2 936,91
	2020
	2020
	205,03
	0,00
	0,00
	205,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1.
	Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ (подстанции КТП-1000 в количестве 3 шт. инв. N 118006, 116645, 116646)
	Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности и использования ТЭР. Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия
	Котельная АО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
	%
	75
	0
	2015
	2021
	44 160,08
	127,12
	14 164,67
	14 503,56
	15 364,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2.
	Реконструкция электроснабжения (резервное электроснабжение) части трубопровода тепловых сетей инв. N 117429 АО "Каскад-энерго" г. Анжеро-Судженск (ПНС ул. Чапаева, 63а)
	Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности и эффективности использования ТЭР. Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия
	ПНС ул. Чапаева, 63а
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
	%
	75
	0
	2016
	2024
	1 885,85
	80,55
	0,00
	1 805,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3.
	Техническое перевооружение канализационных сетей АО "Каскад-энерго" (Сети канализационные инв. N 116641)
	Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия
	Территория АО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
	%
	85
	0
	2016
	2023
	4 131,98
	809,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 322,60
	0,00
	0,00

	3.2.4.
	Разработка проектно-сметной документации по модернизации системы программного обеспечения стойки СВИД турбогенераторов П-6 (инв. N 950), ТГ-3,5 (инв. N 919)
	Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия
	Котельная АО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
	%
	85
	0
	2023
	2024
	1 728,25
	0,00
	0,00
	1 728,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5.
	Замена люминесцентных ламп уличного (50 шт.) и внутреннего (165 шт.) систем освещения на светодиодные аналоги (Здание котельной инв. N 119017)
	Повышение энергетической эффективности, снижение расхода электроэнергии
	Котельная АО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВтч
	71188
	31360
	2023
	2023
	883,20
	0,00
	0,00
	883,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.6.
	Разработка инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК-АО "Каскад-энерго"
	Реализация мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 05.05.2012 N 458ДСП
	Котельная АО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
	Обеспечение физической и антитеррористической защищенности объекта
	
	
	
	2019
	2 020
	413,00
	0,00
	0,00
	344,17
	0,00
	0,00
	0,00
	344,17
	0,00

	3.2.7.
	Реконструкция котлоагрегата КЕ 25/14 станц. N 3 с заменой топки инв. N 117266, рег. N 9111
	Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности, повышение эффективности использования ТЭР
	Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
	%
	75
	0
	2022
	2022
	18 225,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 225,04
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3.
	71 632,43
	1 017,05
	14 164,67
	19 469,51
	15 364,73
	18 225,04
	3 322,60
	344,17
	71 632,43

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1.
	Замена газоочистных установок котлоагрегата КВТС-20-150 (золоуловитель БЦ2-6х(4+3)) (Золоуловитель БЦ2-6х(4+3) инв. N 117463, 117619, 117462)
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности
	Котельная АО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: КПД золоуловителя
	%
	82
	не менее 85
	2019
	2021
	7 263,99
	0,00
	2 021,94
	2 420,77
	2 821,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4.
	7 263,99
	0,00
	2 021,94
	2 420,77
	2 821,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	86 672,10
	1 017,05
	16 186,61
	29 665,96
	18 186,01
	18 225,04
	3 322,60
	413,00
	0,00


7.8. Предложения по величине необходимых инвестиций утвержденных РЭК КО для ООО «Новая Сетевая Компания»
	№
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинансировано к 2019
	В том числе по годам
	Остаток финансирования
	в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	

	

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Теплотрасса Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Урицкого, д. 1а от ТК-IV-2 до ТК-IV-2-1 с Ду = 100 на Ду80 мм. L = 108 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	69
	63
	2019
	2019
	1240
	0
	1240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая магистраль Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Тельмана, д. 3а от ТК-I-4 до ул. Тельмана, д. 3а с Ду = 100 на Ду = 76 мм. L = 40 м.
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	27
	22
	2019
	2019
	559
	0
	559
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-29 до ТК-V-11-30 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 38 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	25
	13
	2019
	2019
	310
	0
	310
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки по ул. Лазо, 4 до ул. Матросова, 99, по ул. Лазо, 4 до ул. Лазо, 2а, по ул. Лазо, 4 до ул. Ватутина, 1а от ТК-V-10-3 до ТК-V-10-18 с Ду = 200 на Ду = 100 м. L = 42 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	42
	23
	2019
	2019
	363
	0
	363
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.5.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая магистраль Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Урицкого, д. 3а от ТК-IV-2-1 до ул. Урицкого, д. 3а с Ду = 100 на Ду50 мм. L = 105 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	71
	53
	2020
	2020
	815
	0
	0
	815
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.6.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-28 до ТК-V-11-29 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 38 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	25
	13
	2020
	2020
	278
	0
	0
	278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.7.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-27 до ТК-V-11-28 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 21 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	14
	7
	2020
	2020
	241
	0
	0
	241
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.8.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая сеть (отпайка)

ул. Пушкина, 3 от ТК-V-74 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 7 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	9
	5
	2020
	2020
	153
	0
	0
	153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.9.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая сеть (отпайка)

ул. Горького, 3 от ТК-IV-9-8 с Ду = 125 на Ду = 100 м. L = 33 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	29
	17
	2020
	2020
	461
	0
	0
	461
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.10.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая магистраль Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. С.Перовской, д. 62 от ТК-V-7 до ул. С.Перовской, 62 с Ду = 100 мм на Ду = 80 мм. L = 44 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	29
	27
	2020
	2020
	642
	0
	0
	642
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.11.
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь
	от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-14 Ду = 150, L = 12,5 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	2
	1
	2021
	2021
	27
	0
	0
	0
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.12.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Гагарина, 1 от ТК-V-73 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 115 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	89
	47
	2021
	2021
	704
	0
	0
	0
	704
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.13.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина, 7 от ТК-V-73 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 113,7 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	138
	71
	2021
	2021
	922
	0
	0
	0
	922
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.14.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-6 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 45 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	45
	25
	2022
	2022
	520
	0
	0
	0
	0
	520
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.15.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-4 до ТК-V-11-5 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 40 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	49
	26
	2022
	2022
	507
	0
	0
	0
	0
	507
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.16.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-8 до ТК-V-11-9 с Ду = 150 на Ду = 80 мм. L = 48 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	40
	21
	2022
	2022
	324
	0
	0
	0
	0
	324
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.17.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-6 до ТК-V-11-7 с Ду = 150 на Ду = 100 мм. L = 70 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	58
	30
	2022
	2022
	618
	0
	0
	0
	0
	618
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.18.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-3 до ТК-V-11-4 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 17 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	17
	10
	2022
	2022
	203
	0
	0
	0
	0
	203
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.19.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-3 с Ду = 250 на Ду = 150 мм. L = 70 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	81
	43
	2023
	2023
	669
	0
	0
	0
	0
	0
	669
	0
	0
	0
	0

	3.1.20.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки по ул. Лазо, 4, до ул. Матросова, 99, по ул. Лазо, 4, до ул. Лазо, 2а, по ул. Лазо, 4, до ул. Ватутина, 1а от ТК-V-10-23 до ТК-V-10-24 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 80 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	97
	51
	2023
	2023
	425
	0
	0
	0
	0
	0
	425
	0
	0
	0
	0

	3.1.21.
	уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	от врезки по ул. Лазо, 4, до ул. Матросова, 99, по ул. Лазо, 4, до ул. Лазо, 2а, по ул. Лазо, 4, до ул. Ватутина, 1а от ТК-V-10-22 до ТК-V-10-23 с Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 40 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	33
	18
	2023
	2023
	305
	0
	0
	0
	0
	0
	305
	0
	0
	0
	0

	3.1.22.
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь
	наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская, 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ - Совхоз от Т(.)-IV-17 до У-7.1 Ду = 219, L = 109 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	110
	57
	2023
	2023
	299
	0
	0
	0
	0
	0
	299
	0
	0
	0
	0

	3.1.23.
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь
	Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженская ТЭЦ" до ТК-1 котельной N 15 от ТК-V-11 до ПУТ-кот. N 11 Ду = 250, L = 220 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	42
	35
	2023
	2023
	1121
	0
	0
	0
	0
	0
	1121
	0
	0
	0
	0

	3.1.24.
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь
	наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская, 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ - Совхоз от У-7.1 доТ(.)-IV-17-1а Ду = 159, L = 95,5 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	82
	43
	2023
	2023
	268
	0
	0
	0
	0
	0
	268
	0
	0
	0
	0

	3.1.25.
	уменьшение диаметра трубопровода
	обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Просвещения, д. 180а с Ду = 100 на Ду = 80, L = 19 м
	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	12
	11
	2023
	2023
	258
	0
	0
	0
	0
	0
	258
	0
	0
	0
	0

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 3.
	12233
	0
	2472
	2590
	1653
	2172
	3346
	0
	0
	0
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1.1.
	Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской
	Увеличение резерва мощности, повышение эффективности
	Насос центробежный СЭ 800-55-11 с электродвигателем А-03-315 М4У3
	Увеличение резерва мощности, повышение эффективности
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	1369
	0
	0
	0
	1369
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2.
	Приобретение авторемонтной мастерской ш. ГАЗ-33081 4x4, утеп. 40 мм п/пласт, АБС/дизель (ЬЬ3245 7ЕЗ)
	Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия, устранение аварийных ситуаций
	Передвижная мастерская на шасси ГАЗ 33081 "ЕГЕРЬ" Модель ТС: 3897-0000010-23 дв. Д-245.7Е-3, 5-ти ст. КПП, 4*4, бак 105 л, с предпусковым подогревателем, третий экологический класс, АБС)
	-
	шт.
	0
	1
	2022
	2022
	1657
	0
	0
	0
	0
	1657
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.
	Приобретение сварочного генератора
	Повышение эффективности ремонтных работ
	Сварочный дизельный генератор Denyo DLW-400ESW
	-
	шт.
	0
	1
	2023
	2023
	512
	0
	0
	0
	0
	0
	512
	0
	0
	0
	0

	4.1.4.
	Приобретение крана манипулятора
	Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия Повышение эффективности ремонтных работ
	Кран-манипулятор (г.п. 7 тн. Борт 10 м)
	-
	шт.
	0
	1
	2024
	2024
	4237
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4237
	0
	0
	0

	4.1.5.
	Приобретение экскаватора

Объем ковша 1,05 м3
	Обеспечение безаварийной и стабильной работы работы предприятия, повышение эффективности ремонтных работ, оперативность в устранении аварийных ситуаций
	Колесный экскаватор Doosan Solar 210W-V

Объем ковша 1,05 м3
	-
	шт.
	-
	-
	2025 г.
	2025 г.
	4237
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4237
	0
	0

	Всего по группе 4.
	12012
	0
	0
	0
	1369
	1657
	512
	4237
	4237
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
	24244
	0
	2472
	2590
	3022
	3829
	3857
	4237
	4237
	0
	0


7.9. Предложения по величине необходимых инвестиций утвержденных РЭК КО для ООО «ТеплоРесурс»
Инвестиционная программа ООО "ТеплоРесурс" (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2019 - 2021 годы

	№
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)
	Ед. изм
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинансировано к 2019
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования
	в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	
	

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1
	Демонтаж двух котлов марки Ланкаширский. Монтаж котлов КВр-1,25
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18
	Котел КВр-1,25
	шт.
	2
	3
	2019
	2019
	2 488,12
	0,00
	2 488,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Золоуловитель ЗУ 1-1
	шт.
	0
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Монтаж теплообменников
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18
	Теплообменник Альфа Лаваль М-10-109 пл.
	шт.
	0
	3
	2019
	2019
	2 832,16
	0,00
	2 832,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Монтаж насосов
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18
	Насос IL50/70-7,5/2
	шт.
	0
	2
	2019
	2019
	1 831,17
	0,00
	1 831,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Насос IL40/160-4/2
	шт.
	0
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Насос IL100/165-22/2
	шт.
	0
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Насос IL80/160-11/2
	шт.
	0
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.4
	Монтаж угольного и зольного конвейеров
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18
	Транспортер скребковый ТС-2-30 (25 метров)-угольный
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	3 170,21
	0,00
	3 170,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Транспортер скребковый ТС-2-30 (25 метров)-зольный
	шт.
	0
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.5
	Монтаж дымососов
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18
	Дымосос Дн-8/1500 с электродвигателем 11 кВт
	шт.
	0
	3
	2019
	2019
	410,31
	0,00
	410,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.6
	Монтаж трубопроводов котельной
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18
	Д=273 мм

Д=159 мм,

Д=108 мм,

Д=89 мм,

Д=57 мм
	м
	0
	43 м,

75 м,

80 м,

50 м,

50 м
	2019
	2019
	3 176,16
	0,00
	3 176,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.7
	Установка теплообменников
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Герцена, д. 7. Котельная N 25
	Теплообменник
	шт.
	0
	1
	2020
	2020
	1 330,51
	0,00
	0,00
	1 330,51
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	1 330,51
	0,00
	0,00
	0,00
	1 330,51
	0,00
	0,00

	3.2.8
	Установка теплообменников
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д. 1. Котельная N 14
	Теплообменник
	шт.
	0
	2
	2020
	2020
	8 474,58
	0,00
	0,00
	8 474,58
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.9
	Замена сетевого насоса
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д. 1. Котельная N 14
	Износ
	%
	100
	0
	2019
	2019
	2 514,18
	0,00
	2 514,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Износ
	%
	100
	0
	2020
	2020
	2 514,18
	0,00
	0,00
	2 514,18
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.10
	Установка конвективного блока
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д. 1. Котельная N 14
	Износ
	%
	100
	0
	2019
	2019
	11 843,90
	0,00
	11 843,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.11
	Замена сетевого насоса
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. М.Расковой, д. 1. Котельная N 16
	Износ
	%
	100
	0
	2021
	2021
	906,78
	0,00
	0,00
	0,00
	906,78
	0,00
	0,00

	3.2.12
	Замена сетевого насоса
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Крайняя, д. 1а. Котельная N 20
	Износ
	%
	100
	0
	2021
	2021
	1 813,56
	0,00
	0,00
	0,00
	1 813,56
	0,00
	0,00

	3.2.13
	Замена котлов
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Тульская, д. 9а. Котельная N 1
	Износ
	%
	100
	0
	2019
	2021
	8 338,19
	0,00
	5 290,99
	1389,03
	1658,18
	0,00
	0,00

	3.2.14
	Замена теплообменников
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Тульская, д. 9а. Котельная N 1
	Износ
	%
	100
	0
	2021
	2021
	1 333,90
	0,00
	0,00
	0,00
	1 333,90
	0,00
	0,00

	3.2.15
	Замена котлов
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Беловская, д. 19а. Котельная N 7
	Износ
	%
	100
	0
	2019
	2020
	2 046,43
	0,00
	682,14
	1364,28
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.16
	Замена котлов
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Тырганская, д. 1а. Котельная N 8
	Износ
	%
	100
	0
	2019
	2021
	2 046,43
	0,00
	682,14
	0,00
	1364,28
	0,00
	0,00

	3.2.17
	Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Тульская, д. 9а. Котельная N 1
	Преобразовательчастоты "MITSUBISHI ELECTRIC", "DELTA ELECTRICS"
	шт.
	0
	14
	2020
	2020
	2 067,80
	0,00
	0,00
	2 067,80
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.18
	Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д. 1. Котельная N 14
	Преобразователь частоты "DELTA ELECTRICS"
	шт.
	0
	4
	2019
	2019
	1 201,69
	0,00
	1 201,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.19
	Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. М.Расковой, д. 1. Котельная N 16
	Преобразователь частоты "DELTA ELECTRICS"
	шт.
	0
	8
	2020
	2020
	644,07
	0,00
	0,00
	644,07
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.20
	Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Крайняя, д. 1а. Котельная N 20
	Преобразователь частоты "DELTA ELECTRICS"
	шт.
	0
	4
	2021
	2021
	322,03
	0,00
	0,00
	0,00
	322,03
	0,00
	0,00

	3.2.21
	Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Герцена, д. 7. Котельная N 25
	Преобразовательчастоты "MITSUBISHI ELECTRIC", "DELTA ELECTRICS"
	шт.
	0
	14
	2019
	2019
	2 297,46
	0,00
	2 297,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.22
	Установка станции управления насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты "DELTA ELECTRONICS"(СУ-4НА/1-55 кВт) - 1 станция
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. М.Расковой, д. 1. Котельная N 16
	Станция управления насосами "DELTA ELECTRICS"
	шт.
	0
	1
	2020
	2020
	489,96
	0,00
	0,00
	489,96
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.23
	Установка станции управления насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты "DELTA ELECTRONICS" (СУ-4НА/1-55 кВт) - 1 станция
	Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Крайняя, д. 1а. Котельная N 20
	Станция управления насосами "DELTA ELECTRICS"
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	489,96
	0,00
	0,00
	0,00
	489,96
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3.
	65 914,25
	0,00
	38 420,64
	17 153,18
	10 340,42
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 250 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Тульская, д. 9а. Котельная N 1
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	970,52
	0,00
	970,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Коминтерна, д. 36. Котельная N 4
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	516,23
	0,00
	516,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 200 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Ангарская, д. 11а. Котельная N 23
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	744,52
	0,00
	744,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Беловская, д. 19а. Котельная N 7
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	590,08
	0,00
	590,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Тырганская, д. 1а. Котельная N 8
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	590,08
	0,00
	590,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.6
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Шахтерская, д. 28. Котельная N 10
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	516,23
	0,00
	516,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.7
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 300 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Герцена, д. 7. Котельная N 25
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	1 834,87
	0,00
	0,00
	0,00
	1 834,87
	0,00
	0,00

	4.8
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 200 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Герцена, д. 7. Котельная N 25
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	841,71
	0,00
	0,00
	0,00
	841,71
	0,00
	0,00

	4.9
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 200 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Герцена, д. 7. Котельная N 25
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	610,64
	0,00
	0,00
	0,00
	610,64
	0,00
	0,00

	4.10
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	590,08
	0,00
	0,00
	0,00
	590,08
	0,00
	0,00

	4.11
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 250 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. М.Расковой, д. 1. Котельная N 16
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	970,52
	0,00
	0,00
	0,00
	970,52
	0,00
	0,00

	4.12
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Крайняя, д. 1а. Котельная N 20
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	590,08
	0,00
	0,00
	0,00
	590,08
	0,00
	0,00

	4.13
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Водоканальная, д. 71а. Котельная N 24
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	516,23
	0,00
	0,00
	0,00
	516,23
	0,00
	0,00

	4.14
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 250 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д. 1. Котельная N 14
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2020
	2021
	970,52
	0,00
	0,00
	851,95
	118,57
	0,00
	0,00

	4.15
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	пгт. Рудничный, ул. Садовая, д. 15. Котельная N 15
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2020
	2020
	516,23
	0,00
	0,00
	516,23
	0,00
	0,00
	0,00

	4.16
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 80 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Новобольничная, д. 79. Котельная N 5
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	471,64
	0,00
	0,00
	0,00
	471,64
	0,00
	0,00

	4.17
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 50 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Шахтовая, д. 8а. Котельная N 6
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	406,54
	0,00
	0,00
	0,00
	406,54
	0,00
	0,00

	4.18
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 50 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Деповская, д. 7а. Котельная N 19
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	411,97
	0,00
	0,00
	0,00
	411,97
	0,00
	0,00

	4.19
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 40 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Школьная, д. 23. Котельная N 11
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	401,45
	0,00
	0,00
	0,00
	401,45
	0,00
	0,00

	4.20
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 40 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Просвещения, д. 32а. Котельная N 9
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	407,20
	0,00
	0,00
	0,00
	407,20
	0,00
	0,00

	4.21
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Станционная, д. 41а/1а. Котельная N 26
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	479,35
	0,00
	0,00
	0,00
	479,35
	0,00
	0,00

	4.22
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 50 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ул. Коминтерна, д. 6. Котельная N 27
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	406,54
	0,00
	0,00
	0,00
	406,54
	0,00
	0,00

	4.23
	Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	пгт. Рудничный. Водозабор. Котельная N 29
	Узел учета
	шт.
	0
	1
	2021
	2021
	560,64
	0,00
	0,00
	0,00
	560,64
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4.
	14 913,83
	0,00
	3 927,64
	1 368,18
	9 618,01
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	1 121,22
	0,00
	0,00
	1 121,22
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.1
	Ликвидация котельной N 3 (пер. Аптекарский, д. 1) и переключение нагрузок на котельную N 4 (ул. Коминтерна, д. 36)
	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	пер. Аптекарский, д. 1 и ул. Коминтерна, д. 36
	Трубопровод тепловой сети D108 мм
	м
	0
	300
	2021
	2021
	1 121,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1 121, 22
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Трубопровод тепловой сети D219 мм
	м
	0
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по группе 5.
	1 121,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1 121,22
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	81949,30
	0,00
	42 348,28
	19642,58
	19958,43
	0,00
	0,00


7.8. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения города Анжеол-Судженск  
Показатели надежности объектов теплоснабжения АО "Каскад-энерго"на 2019 - 2023 годы
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	АО "Каскад-энерго"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО "Каскад-энерго" на 2019 - 2023 годы
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	АО "Каскад-энерго"
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	1,66
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	5,76
	5,76
	5,76
	5,76
	5,76
	5,76


	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
	Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	АО "Каскад-энерго"
	63 033
	63 033
	63 033
	63 033
	63 033
	63 033
	18 141
	17 873
	17 873
	17 873
	17 873
	17 873


Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО "Новая сетевая компания" на 2019 - 2025 годы
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ООО "Новая сетевая компания"
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Новая сетевая компания" на 2019 - 2025 годы
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ООО "Новая сетевая компания"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9


	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ООО "Новая сетевая компания"
	2,54
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164


Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО "ТеплоРесурс" 
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/час)

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	
	2019
	2020
	2021

	ООО "ТеплоРесурс" (г. Анжеро-Судженск)
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0


Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "ТеплоРесурс" 

	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	
	2019
	2020
	2021
	
	2019
	2020
	2021

	ООО "ТеплоРесурс" (г. Анжеро-Судженск)
	-
	216,84
	215,11
	215,11
	-
	2,45
	2,45
	2,45
	-
	4,57
	4,57
	4,57


	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год
	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тонн/год

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	
	2019
	2020
	2021

	ООО "ТеплоРесурс" (г. Анжеро-Судженск)
	-
	54 717
	54 717
	54 717
	-
	102 053
	102 053
	102 053


Показатели надежности объектов теплоснабжения блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А) 
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А) на 2019 - 2023 годы
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	180,28
	-
	-
	-
	180,28
	180,28
	1,31
	-
	-
	-
	1,31
	1,31
	1,28
	-
	-
	-
	1,28
	1,28


	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
	Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	257,76
	-
	-
	-
	257,76
	257,76
	216,58
	-
	-
	-
	216,58
	216,58


7.9. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ТСО города Анжеол-Судженск  

Плановые значения показателей, достижение которыхпредусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Каскад-энерго" в сферетеплоснабжения на 2019 - 2023 годы
	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утвержденный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1.
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВтч/м3
	37,4
	27,5
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3

	2.
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	182,97
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3

	3.
	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
	%
	50
	50
	57
	59
	62
	74
	81

	5.
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	18 141
	17 873
	17 873
	17 873
	17 873
	17 873
	17 873

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	7,4%
	7,2%
	7,2%
	7,2%
	7,2%
	7,2%
	7,2%

	6.
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	тонн в год для воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	м3 для пара
	63 033,14
	63 033,16
	63 033,16
	63 033,16
	63 033,16
	63 033,16
	63 033,16

	7.
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	КПД золоуловителя
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Новая сетевая компания" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2025 годы

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утвержденный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВтч/м3
	51,01
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62

	2.
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и теплоносителя
	т у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	т у.т./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	19531
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164
	23 164

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	0,14
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	6.
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	тонн в год для воды
	29732
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275
	63 275

	
	
	м3 для пара
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "ТеплоРесурс" (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2019 - 2021 годы

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утвержденный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВт-ч/м3
	-
	-
	14,474
	13,750
	13,063

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	т у.т./м3
	-
	-
	0
	0
	0

	3
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	-
	-
	1,17
	1,17
	10,517

	4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
	%
	-
	-
	50
	50
	50

	5
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	тонн в год для воды
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	м3 для пара
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:
	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	-
	-
	-
	-
	-


7.10. Финансовый план в сфере теплоснабжения  ТСО города Анжеро-Судженск  

Финансовый план АО "Каскад-энерго" в сфере теплоснабженияна 2019 - 2023 годы

	№
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	производство тепловой энергии
	производство теплоносителя
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1.
	Собственные средства
	67 613,11
	10 270,35
	85 586,22
	16 186,61
	29 665,96
	18 186,01
	18 225,04
	3 322,60

	1.1.
	амортизационные отчисления
	45 773,16
	6 952,89
	56 573,02
	13 140,50
	13 828,92
	13 140,50
	13 140,50
	3 322,60

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции
	21 839,95
	3 317,46
	29 013,20
	3 046,11
	15 837,04
	5 045,51
	5 084,54
	0,00

	1.3.
	средства, полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	прочие средства, в т.ч. аренда имущества
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	прочие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого по программе
	67 613,11
	10 270,35
	85 586,22
	16 186,61
	29 665,96
	18 186,01
	18 225,04
	3 322,60


Финансовый план ООО "Новая сетевая компания" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2025 годы

	№
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	

	
	
	производство тепловой энергии
	передача тепловой энергии
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.
	Собственные средства
	0
	24244
	24244
	2472
	2590
	3022
	3829
	3857
	4237
	4237

	1.1.
	амортизационные отчисления
	0
	18210
	18210
	1551
	1774
	2039
	2387
	2871
	3435
	4153

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	6034
	6034
	921
	816
	983
	1442
	986
	802
	84

	1.3.
	средства, полученные за счет платы за подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	займы организации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Бюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО по программе
	0
	24244
	24244
	2472
	2590
	3022
	3829
	3857
	4237
	4237


Финансовый план ООО "ТеплоРесурс" (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2019 - 2021 годы

	N п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	по годам реализации инвестпрограммы

	
	
	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Собственные средства
	26 148,82
	26 148,82
	8 716,27
	8 716,27
	8 716,27

	1.1
	амортизационные отчисления
	2 615,04
	2 615,04
	871,68
	871,68
	871,68

	1.2
	прибыль, направленная на инвестиции
	23 533,78
	23 533,78
	7 844,59
	7 844,59
	7 844,59

	1.3
	средства, полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	прочие привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Бюджетное финансирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	55 800,48
	55 800,48
	33 632,01
	10 926,31
	11 242,16

	
	ИТОГО по программе
	81 949,30
	81 949,30
	42 348,28
	19 642,58
	19 958,43


8. Долгосрочные тарифы на теплоснабжение и горячую воду по объектам теплоснабжения ТСО Анжеро – Судженского городского округа.

8.1. Долгосрочные тарифы АО «Каскад-Энерго» на тепловую энергию для потребителей, подключенных к тепловым сетямООО «Новая сетевая компания» на потребительском рынкег. Анжеро-Судженска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	от 1,2 

до 2,5 

кг/см2
	от 2,5

до 7,0 кг/см2
	от 7,0

до 13,0 кг/см2
	свыше 
13,0 

кг/см2
	

	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2019
	1 585,03
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.07.2019
	1 827,94
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.01.2020
	1 817,74
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.07.2020
	1 863,33
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.01.2021
	1 725,37
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.07.2021
	1 876,24
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.01.2022
	1 876,24
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.07.2022
	1 829,09
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.01.2023
	1 829,09
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.07.2023
	2 050,26
	x
	x
	x
	x
	x

	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Ставка за тепло-вую энергию,

руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Ставка за содержание тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч 

в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2019
	1 902,04
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.07.2019
	2 193,53
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.01.2020
	2 181,29
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.07.2020
	2 236,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.01.2021
	2 070,44
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.07.2021
	2 251,49
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.01.2022
	2 251,49
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.07.2022
	2 194,91
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.01.2023
	2 194,91
	x
	x
	x
	x
	x

	
	с 01.07.2023
	2 460,31
	x
	x
	x
	x
	x

	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Ставка за тепло-вую энергию,

руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Ставка за содержание тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч

в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


8.2. Долгосрочные тарифы АО «Каскад-Энерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

	Вид тарифа
	Период
	Вид теплоносителя

	
	
	вода
	пар

	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

	Одноставочный руб./м3
	с 01.01.2019
	45,87
	x

	
	с 01.07.2019
	87,91
	x

	
	с 01.01.2020
	87,91
	x

	
	с 01.07.2020
	101,06
	x

	
	с 01.01.2021
	75,45
	x

	
	с 01.07.2021
	81,69
	x

	
	с 01.01.2022
	81,69
	x

	
	с 01.07.2022
	80,31
	x

	
	с 01.01.2023
	80,31
	x

	
	с 01.07.2023
	88,80
	x

	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

	Одноставочный руб./ м3
	с 01.01.2019
	45,87
	x

	
	с 01.07.2019
	87,91
	x

	
	с 01.01.2020
	87,91
	x

	
	с 01.07.2020
	101,06
	x

	
	с 01.01.2021
	75,45
	x

	
	с 01.07.2021
	81,69
	x

	
	с 01.01.2022
	81,69
	x

	
	с 01.07.2022
	80,31
	x

	
	с 01.01.2023
	80,31
	x

	
	с 01.07.2023
	88,80
	x

	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	Одноставочный руб./ м3
	с 01.01.2019
	55,04
	x

	
	с 01.07.2019
	105,49
	x

	
	с 01.01.2020
	105,49
	x

	
	с 01.07.2020
	121,27
	x

	
	с 01.01.2021
	90,54
	x

	
	с 01.07.2021
	98,03
	x

	
	с 01.01.2022
	98,03
	x

	
	с 01.07.2022
	96,37
	x

	
	с 01.01.2023
	96,37
	x

	
	с 01.07.2023
	106,56
	x


8.3. Долгосрочные тарифы АО «Каскад-Энерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

	Период
	Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС)
	Тариф на горячую воду для прочих потребителей,руб./м3 (без НДС)
	Компонент на теплоноситель,

руб./м3  без НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	
	Односта-вочный, руб./Гкал

(без НДС)
	Двухставочный

	
	с полотенцесушителями
	без полотенцесушителей
	с полотенцесушителями
	без полотенцесушителей
	с полотенцесушителями
	без полотенцесушителей
	с полотенцесушителями
	без полотенцесушителей
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/

час в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	с 01.01.2019
	174,70
	145,58
	45,87
	1 585,03
	х
	х

	с 01.07.2019
	243,49
	202,91
	87,91
	1 827,94
	х
	х

	с 01.01.2020
	243,78
	232,66
	254,92
	243,78
	203,15
	193,88
	212,43
	203,15
	87,91
	1 817,74
	х
	х

	с 01.07.2020
	263,03
	251,63
	274,44
	263,03
	219,19
	209,69
	228,70
	219,19
	101,06
	1 863,33
	х
	х

	с 01.01.2021
	220,79
	183,99
	75,45
	1 725,37
	х
	х

	с 01.07.2021
	239,68
	199,73
	81,69
	1 876,24
	х
	х

	с 01.01.2022
	239,68
	199,73
	81,69
	1 876,24
	х
	х

	с 01.07.2022
	234,46
	195,38
	80,31
	1 829,09
	х
	х

	с 01.01.2023
	234,46
	195,38
	80,31
	1 829,09
	х
	х

	с 01.07.2023
	261,35
	217,79
	88,80
	2 050,26
	х
	х


8.4. Долгосрочные параметры регулирования ООО «ТеплоРесурс» для формирования долгосрочных тарифов на теплоситель,реализуемую на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска,на период 01.01.2020 по 31.12.2022

	Наименование регулируемой организации
	Период
	Базовыйуровень операционных расходов
	Индекс эффективности операционных расходов
	Нормативный уровень прибыли
	Уровень надежности теплоснабжения
	Показатели энергосбережения и энергетической эффектив-ности
	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Динамика изменения расходов на топливо

	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	
	
	
	

	ООО «ТеплоРесурс»
	2020
	475,30
	x
	0,0
	0,00
	x
	x
	x

	
	2021
	x
	1,00
	0,0
	0,00
	x
	x
	x

	
	2022
	x
	1,00
	0,0
	0,00
	x
	x
	x


8.5.Долгосрочные тарифы ООО «ТеплоРесурс» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (без НДС)
	Вид тарифа
	Период
	Вид теплоносителя

	
	
	вода
	пар

	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

	Одноставочный 

руб./м3
	с 01.01.2020
	26,91
	x

	
	с 01.07.2020
	26,91
	x

	
	с 01.01.2021
	26,91
	x

	
	с 01.07.2021
	29,32
	x

	
	с 01.01.2022
	29,05
	x

	
	с 01.07.2022
	29,05
	x

	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

	Одноставочный 

руб./м3
	с 01.01.2020
	26,91
	x

	
	с 01.07.2020
	26,91
	x

	
	с 01.01.2021
	26,91
	x

	
	с 01.07.2021
	29,32
	x

	
	с 01.01.2022
	29,05
	x

	
	с 01.07.2022
	29,05
	x

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	Одноставочный 

руб./ м3
	с 01.01.2020
	32,29
	x

	
	с 01.07.2020
	32,29
	x

	
	с 01.01.2021
	32,29
	x

	
	с 01.07.2021
	35,18
	x

	
	с 01.01.2022
	34,85
	x

	
	с 01.07.2022
	34,85
	x


8.6. Долгосрочные тарифы ООО «ТеплоРесурс» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 
	Период
	Тариф на горячую воду для населения, руб./м3  (с НДС)
	Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС)
	Компонент на теплоноситель,

руб./м3 (без НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	
	Односта-вочный, руб./Гкал

(без НДС)
	Двухставочный

	
	с полотенцесушителями
	без полотенцесушителей
	с полотенцесушителями
	без полотенцесушителей
	с полотенцесушителями
	без полотенцесушителей
	с полотенцесушителями
	без полотенцесушителей
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	с 01.01.2020
	234,59
	218,32
	250,87
	234,59
	195,49
	181,93
	209,06
	195,49
	26,91
	2659,09
	х
	х

	с 01.07.2020
	242,8
	225,86
	259,73
	242,8
	202,33
	188,22
	216,44
	202,33
	26,91
	2766,95
	х
	х

	с 01.01.2021
	242,80
	225,86
	259,73
	242,8
	202,33
	188,22
	216,44
	202,33
	26,91
	2766,95
	х
	х

	с 01.07.2021
	246,67
	229,67
	263,69
	246,67
	205,56
	191,39
	219,74
	205,56
	29,32
	2779,87
	х
	х

	с 01.01.2022
	246,35
	229,33
	263,36
	246,35
	205,29
	191,11
	219,47
	205,29
	29,05
	2779,87
	х
	х

	с 01.07.2022
	254,14
	236,5
	271,78
	254,14
	211,78
	197,08
	226,48
	211,78
	29,05
	2882,27
	х
	х


9.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр существующих на территории городского поселения изолированных систем теплоснабжения, и предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 8.1.
Таблица 9.1. Реестр предложений по выбору зон деятельности ЕТО в общей системе теплоснабжения городского округа
	№ зоны действия 
котельной
	Наименование зоны действия котельной
	Действующие ТСО в 
зоне действия котельной

	Зона действия №1
	Система теплоснабжения от ТЭЦ
	АО «Каскад-Энерго», ООО «НСК»

	Зона действия №2
	Система теплоснабжения от котельной №1
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №3
	Система теплоснабжения от котельной №3
	ООО «ТеплоРесурс» подлежит закрытию

	Зона действия №4
	Система теплоснабжения от котельной №4
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №5
	Система теплоснабжения от котельной №5
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №6
	Система теплоснабжения от котельной №6
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №7
	Система теплоснабжения от котельной №7
	ООО «ТеплоРесурс» подлежит закрытию

	Зона действия №8
	Система теплоснабжения от котельной №8
	ООО «ТеплоРесурс» подлежит закрытию

	Зона действия №9
	Система теплоснабжения от котельной №9
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №10
	Система теплоснабжения от котельной №10
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №11
	Система теплоснабжения от котельной №11
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №12
	Система теплоснабжения от котельной №14
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №13
	Система теплоснабжения от котельной №15
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №14
	Система теплоснабжения от котельной №16
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №15
	Система теплоснабжения от котельной №18
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №16
	Система теплоснабжения от котельной №19
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №17
	Система теплоснабжения от котельной №20
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №18
	Система теплоснабжения от котельной №23
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №19
	Система теплоснабжения от котельной №24
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №20
	Система теплоснабжения от котельной №25
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №21
	Система теплоснабжения от котельной №26
	ООО «ТеплоРесурс» подлежит закрытию

	Зона действия №22
	Система теплоснабжения от котельной №27
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №23
	Система теплоснабжения от котельной №29
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №24
	Система теплоснабжения от котельной №30
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №25
	Система теплоснабжения от блочно-модульных котельных (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	-


В таблице 8.1 представлено 25 изолированных зоны действия источников теплоты, которые находятся в системе теплоснабжения городского округа. В зоне действия №1 действует одна теплоснабжающая организация - АО «Каскад-Энерго» и одна теплосетевая организация - ООО «НСК», в зонах №2- №24 действует единственная теплоснабжающая организация - ООО «ТеплоРесурс».
Согласно пункту 7 раздел II «Критерии и порядок определения ЕТО» «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» утвержденных 1111 РФ №808 от 08.08.2012 г. критериями для определения единой теплоснабжающей организации являются:
-
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;
-
размер собственного капитала;
-
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Значения указанных показателей для организаций сведены в таблицу 8.2.
Таблица 9.2. Критерии для определения ЕТО в системах теплоснабжения городскогоокруга
	Наименование теплоснабжающей и/или теплосетевой организации
	АО 
«Каскад-Энерго»
	ООО
«НСК»
	ООО
«ТеплоРесурс»
	ООО 
«Сибирский колос»

	Критерий 1
	Рабочая тепловая мощность теплоисточников, Гкал/ч
	33,81
	0
	86,54
	нет данных

	Критерий 2
	Емкость тепловых сетей, м3
	2786,18
	2820,8
	2191,76
	нет данных

	Критерий 3
	Размер собственного капитала, тыс. руб.
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	Критерий 4
	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения
	да
	да
	да (единственная ТСО в зоне)
	Да(единственная ТСО в зоне)


На основании данных таблицы 8.2 можно сделать вывод о том, что каждая теплоснабжающая организация соответствует требованиям для присвоения ей статуса ЕТО.
Предлагаем для Анжеро-Судженского городского округа определить для каждой изолированной системы теплоснабжения следующие ЕТО:
Таблица 9.3. Предложения по выбору ЕТО
	№ зоны действия
котельной
	Наименование изолированной
системы теплоснабжения
	Предлагаемая ЕТО

	Зона действия №1
	Система теплоснабжения от ТЭЦ
	АО «Каскад-Энерго»

	Зона действия №2
	Система теплоснабжения от котельной №1
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №3
	Система теплоснабжения от котельной №3
	ООО «ТеплоРесурс» до момента закрытия

	Зона действия №4
	Система теплоснабжения от котельной №4
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №5
	Система теплоснабжения от котельной №5
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №6
	Система теплоснабжения от котельной №6
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №7
	Система теплоснабжения от котельной №7
	ООО «ТеплоРесурс» до момента закрытия

	Зона действия №8
	Система теплоснабжения от котельной №8
	ООО «ТеплоРесурс» до момента закрытия

	Зона действия №9
	Система теплоснабжения от котельной №9
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №10
	Система теплоснабжения от котельной №10
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №11
	Система теплоснабжения от котельной №11
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №12
	Система теплоснабжения от котельной №14
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №13
	Система теплоснабжения от котельной №15
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №14
	Система теплоснабжения от котельной №16
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №15
	Система теплоснабжения от котельной №18
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №16
	Система теплоснабжения от котельной №19
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №17
	Система теплоснабжения от котел ьной №20
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №18
	Система теплоснабжения от котельной №23
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №19
	Система теплоснабжения от котельной №24
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №20
	Система теплоснабжения от котельной №25
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №21
	Система теплоснабжения от котельной №26
	ООО «ТеплоРесурс» до момента закрытия

	Зона действия №22
	Система теплоснабжения от котельной №27
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №23
	Система теплоснабжения от котельной №29
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №24
	Система теплоснабжения от котельной №30
	ООО «ТеплоРесурс»

	Зона действия №25
	Система теплоснабжения от блочно-модульных котельных (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	-


После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления городского округа в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении».
Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.
Обязанности ЕТО определены и установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
-
заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
-
заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с пунктом 19 «Постановления организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:
-
подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
-
технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
10.
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
В связи с тем, что все источники тепловой энергии городского округа имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий) производить перераспределение тепловой нагрузки между ними в эксплуатационном режиме не имеет смысла.
Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 9.1.
Таблица 10.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
	№
	Наименование котельной
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	1
	ТЭЦ АО «Каскад-Энерго»
	100,705
	100,771
	100,771

	2
	Котельная №1 ООО «ТеплоРесурс»
	11,0528
	11,053
	11,053

	3
	Котельная №3 ООО «ТеплоРесурс»
	-
	-
	-

	4
	Котельная №4 ООО «ТеплоРесурс»
	1,458
	1,458
	1,458

	5
	Котельная №5 ООО «ТеплоРесурс»
	0,436
	0,436
	0,436

	6
	Котельная №6 ООО «ТеплоРесурс»
	0,167
	0,167
	0,167

	7
	Котельная №7 ООО «ТеплоРесурс»
	4,630
	-
	-

	8
	Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс»
	3,209
	-
	-

	9
	Котельная №9 ООО «ТеплоРесурс»
	0,222
	0,222
	0,222

	10
	Котельная №10 ООО «ТеплоРесурс»
	0,962
	0,962
	0,962

	11
	Котельная №11 ООО «ТеплоРесурс»
	0,215
	0,215
	0,215

	12
	Котельная №14 ООО «ТеплоРесурс»
	10,798
	10,798
	10,798

	13
	Котельная №15 ООО «ТеплоРесурс»
	1,228
	1,228
	1,228

	14
	Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс»
	3,688
	4,630
	4,630

	15
	Котельная №18 ООО «ТеплоРесурс»
	1,662
	1,662
	1,662

	16
	Котельная №19 ООО «ТеплоРесурс»
	0,215
	0,215
	0,215

	17
	Котельная №20 ООО «ТеплоРесурс»
	1,938
	1,938
	1,938

	18
	Котельная №23 ООО «ТеплоРесурс»
	4,367
	1,777
	1,777

	19
	Котельная №24 ООО «ТеплоРесурс»
	0,692
	0,692
	0,692

	20
	Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс»
	26,788
	41,543
	54,053

	21
	Котельная №26 ООО «ТеплоРесурс»
	1,150
	-
	-

	22
	Котельная №27 ООО «ТеплоРесурс»
	0,132
	0,132
	0,132

	23
	Котельная №29 ООО «ТеплоРесурс»
	0,424
	0,424
	0,424

	24
	Котельная №30 ООО «ТеплоРесурс»
	0,198
	0,198
	0,198

	25
	Система теплоснабжения от блочно-модульных котельных (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А)
	-
	н/д
	н/д

	26
	Котельная кв.Озерки (проект)
	-
	0,209
	0,470

	27
	Котельная №26(н) (проект)
	-
	8,989
	8,989

	
	Всего по городскому округу:
	176,338
	189,719
	202,491


11.
Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Согласно данным Администрации Анжеро-Судженского городского округа бесхозяйные тепловые сети на территории городского округа отсутствуют.
Все сети обслуживаются основными теплоснабжающими организациями, в зоне действия чьих источников они расположены, в соответствии с актами границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с потребителями.
209

